广州市水务检测中心项目特殊工程施工专业承包

招标文件

招  标 单 位：广州市城市排水监测站，广州市水务科学研究所（挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子）

招标代理单位：广东志正招标有限公司

日        期：2022年6月  日

目录

第一章  投标须知	3

一、投标须知前附表	3

二、投标须知修改表	9

三、投标须知通用条款	20

（一）总则	20

（二）招标文件	21

（三）投标文件的编制	22

（四）投标文件的提交	29

（五）开标、评标、定标及合同签定	30

第二章  开标、评标及定标办法	33

一、开标、评标及定标办法修改表	33

二、开标、评标及定标办法通用条款	39

（一）总则	39

（二）开标评标办法程序和细则	41

可选办法一（适合综合评分法一，技术标与经济标先后分别开启）	41

可选办法二（适合综合评分法一，技术标与经济标同时开启）	46

可选办法三（适合综合评分法二，技术标与经济标先后分别开启）	50

可选办法四（适合综合评分法二，技术标与经济标同时开启）	54

可选办法五（适合综合评分法三，技术标与经济标先后分别开启）	59

可选办法六（适合综合评分法三，技术标与经济标同时开启）	64

可选办法七（适合综合评分法四，技术标与经济标同时开启）	68

可选办法八（适合经评审的最低投标价法，技术标与经济标同时开启）	73

第三章  合同条款	91

第四章  投标文件格式	92

第五章  技术条件（工程建设标准）	95

第六章  图纸及勘察资料	152

第七章  工程量清单	153

第八章  最高投标限价	154

第一章  投标须知

一、投标须知前附表

声明：本投标须知前附表使用GZZB2018-3招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同样的效力。对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。

| 项目 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 定义 | 招标人（即发包人）：广州市城市排水监测站，广州市水务科学研究所（挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子） 项目建设管理单位： / 招标代理：广东志正招标有限公司 设计单位：广东宏图建筑设计有限公司 监理单位： 广州市财贸建设开发监理有限公司 检测机构： / |
| 2 | 2.2 | 工程名称 | 广州市水务检测中心项目特殊工程施工专业承包 |
| 3 | 2.2 | 建设地点 | 详见本工程招标公告 |
| 4 | 2.2 | 建设规模 | 详见本工程招标公告 |
| 5 | 2.2 | 承包方式 | 固定综合单价包干、项目措施费包干，根据招标人所提供的招标文件、工程量清单、招标人答疑纪要等范围内的项目内容，由承包人包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，包质量、包协助配合消防验收等所涉及各专项验收合格，包通过竣工验收。 |
| 6 | 2.2 | 质量标准 | 合格 |
| 7 | 2.2 | 招标范围 | 详见本工程招标公告 |
| 8 | 2.2 | 工期要求 | 工程合同工期总日历天数：90天。 暂定从 年 月 日开始施工，至 年 月 日工完成，具体开工日期以监理单位颁发开工令为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 发包人有权根据现场情况，调整各期具体进场开工时间。 |
| 9 | 3.1 | 资金来源 | 详见本工程招标公告 |
| 10 | 4.1 | 投标人资质等级及项目负责人等级要求 | 详见本工程招标公告。 |
| 11 |  | 资格审查方式 | 详见本工程招标公告。 |
| 12 | 13.1 | 报价以及单价和总价计算方式 | 工程量清单计价。 |
| 13 | 15.1 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日计起） |
| 14 | 16.1 | 投标保证金 | 10万元人民币，缴纳时间在递交投标文件截止时间之前。 1、投标保证金可采用现金、支票、银行保函、保证保险或专业担保公司等方式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。 2、如采用现金或者支票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州公共资源交易中心代收。缴纳情况以开标时广州公共资源交易中心网站查询为准。 收款单位：广州交易集团有限公司 银行账号：44001583404059333333 开户银行：中国建设银行广州天润路支行 （投标担保的相关事宜详见招标文件16款。具体操作步骤参见广州公共资源交易中心最新的投标保证金缴纳操作流程） 3、如采用银行保函、保证保险或专业担保公司担保形式提交的，需开具给招标人。 （1）若以交易系统支持的电子形式递交的（具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心），到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。 （2）若以纸质形式递交的，开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，但投标人应在投标文件中提交投标保函、投标保证保险或专业担保公司担保扫描件并加盖投标人印章。如投标人选择在开标前提交纸质原件的，可在投标截止时间前单独密封递交至开标室。 注：1、投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，投标保证金有效期应当与投标文件有效期一致。根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）第二十六条的规定，投标保证金最高不得超过50万元。 |
| 15 | 5 | 踏勘现场 | 招标人不集中组织，由投标人自行踏勘。 |
| 16 | 8 | 投标答疑 | 疑问提交时间： 年 月 日 时前（递交投标文件截止日期前18天）； 形式：投标人的疑问通过广州公共资源交易中心交易平台提交。招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括施工图纸、清单、招标控制价等等）有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站进入招标答疑提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。 具体要求：按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，详见：http//www.gzggzy.cn。提问一律不得署名。 |
| 17 | 20.1 | 投标截止时间 | 年 月 日 时（北京时间）。 |
| 18 | 20.1 | 开标开始时间和地点 | （技术标和经济标同时开标） 1、开标开始时间： 年 月 日 时 分（与投标截止时间为同一时间），地点：广州公共资源交易中心指定开标室。 2、递交投标文件备用光盘时间： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分；递交地点：广州公共资源交易中心指定开标室。 (建议安排在投标文件截止时间前15分钟至投标文件截止时间） 3、本项目不设置项目负责人签到环节。 上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。 |
| 19 | 26 | 开标评标办法 | 方式一：选取方法七（综合评分法四，技术标与经济标同时开启）； 投标人总得分=技术得分×技术得分权重（20%）＋经济得分×经济得分权重（80%） 总得分相同的投标文件，以技术分较高的排前；技术分均相同的投标文件，以报价较低的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用以差额选举的记名投票方式决定先后顺序，确定投标人的排序。 |
| 20 | 29.1 | 履约担保 | 方式一：中标人提供的履约保证金为中标价款的10%。 |
| 21 |  | 最高投标限价 | 本项目最高投标限价为人民币 12816525.95 元。 |
| 22 |  | 非竞争费用 | 本项目绿色施工安全防护措施费为343131.14元，暂列金额为 534259.82元，暂估价为0元。（未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正） |
| 23 |  | 保修期 | 按照《建设工程质量管理条例》规定。 |
| 24 |  | 计算评标参考价的等分点值 | 计算评标参考价的等分点值X在开标前从[0,100] 的整数中随机抽取。 |
| 25 |  | 进入第二阶段评审的家数 | ①通过技术有效性审查的投标人均进入第二阶段（适用于通过技术有效性审查家数在[3, ]中的）。 ②将第一阶段得分由高至低排序，前 名投标人进入第二阶段评审（适用于通过技术有效性审查家数大于 家的，招标人可根据工程具体情况，确定不少于 家进入第二阶段）。 注：本款适用于选择评标办法一至评标办法六。进入第二阶段的投标人家数应符合行政监管部门的要求。 |
| 26 |  | 工程成本警戒价 | 工程成本警戒价为11534873.36元（最高投标限价的90%）。对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 注：为充分体现招标人意愿及落实项目招标人负责制，警戒价由招标人决定。 |
| 27 |  | 第一阶段各分值的权重 | 技术分权重为 %，综合诚信评价分数权重为 %。 注：综合诚信评价得分权重按《关于诚信综合评价在招标投标环节中应用的指引》（招标投标指引2020年第6期）规定执行，招标人可在[0,20%]选择。技术分权重=100%-综合诚信评价得分权重 |
| 28 |  | 评标委员会人数 | 评标委员会由招标人依法组建。 |
| 29 |  | 企业综合诚信评价分数 | 本项目不采用企业综合诚信评价分数。 |
| 30 |  | 第二阶段投标人名次的排序方法（适用于办法一、办法二） | 选取方法 方法一：将进入第二阶段投标人的投标报价由低至高进行排序。报价相同的投标文件，以技术分较高的排前；报价与技术得分均相同的投标文件，以综合诚信评价分数高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用随机方式，确定投标人的排序。 方法二：将进入第二阶段投标人的投标报价按大于或小于等于工程成本警戒价的标准分为2组。首先，对于小于或等于工程成本警戒价的，评标委员会从序号1开始随机确定投标人的排序，若仅有1名投标报价小于等于工程成本警戒价的，该投标人为第1名；其次，对于大于工程成本警戒价的投标报价由低至高进行排序，序号接上一组。 方法三： （由招标人自行确定） |
| 31 |  | 经济分相同情况下的排序方法（适用于办法三、办法四） | 选取方法 方法一：经济分相同的投标文件，以报价较低的排前；经济分与报价均相同的投标文件，以技术分较高的排前；经济分、报价与技术得分均相同或经济分、报价均相同但未评技术分的投标文件，以综合诚信评价分数高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用随机方式，确定投标人的排序。 方法二：经济分相同的投标文件，由评标委员会采用随机方式，确定投标人的排序。 方法三： （由招标人自行确定） |
| 32 |  | 第二阶段投标人名次的排序方法（适用于办法五、办法六） | 选取方法 方法一：评标委员会按照“总分= 的公式，计算各有效投标文件的总分，并按照总分从高到低排序。总得分相同的投标文件，以报价较低的排前；总得分与报价均相同的投标文件，以 较高的排前；总得分、报价与 均相同的投标文件，以诚信综合评价分数高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用随机方式，确定投标人的排序。 方法二： （由招标人自行确定） |
| 33 | 13.4、13.5.2 | 合同价款的调整办法 | 详见招标文件及相关合同条款。 |
| 34 |  | 建设工程质量检测管理办法 | 根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。建设单位和中标人均不得委托近二年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止）因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。 |
| 35 |  | 分包 | 不允许； □允许：分包内容要要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： 对分包人的其他要求： |
| 36 |  | 电子招标投标解密失败及突发情况的补救 | 1、按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：【房建市政】新数字交易平台操作指引（适用于施工类项目等）适用对象：投标人（http://www.gzggzy.cn/cms/wz/view/index/layout3/index.jsp?siteId=1&infoId=486799&channelId=942&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg）。 2、提交投标文件光盘备用 投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF格式）刻入光盘（1份），在投标须知前附表第18项规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的光盘不得加密。光盘无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交备用光盘。 3、补救方案 （1）投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。 （2）评标时突发情况的补救方案 若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。 （3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |
| 37 |  | 补充 | 中标单位在本项目中标候选人公示结束后3天内，须提供与递交投标文件电子标书内容一致且每页加盖单位公章的纸质文件四套（一正三副）及电子文件一套；包括用Microsoft Excel软件、广联达软件、广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理。 |
| 38 |  | 补充 | 温馨提示：本项目拟派的项目负责人不得在其他在建项目中任施工单位项目负责人（或项目经理），本项目拟派的专职安全员不得在其他在建项目中任职。 |
|  |  | 补充 | 代理报酬按计价格【2002】1980号文规定的收费，计费基数为中标通知书所列金额，评标专家费按实际发生计取，代理报酬与评标专家费由中标单位支付。 |

注：企业综合诚信评价得分即企业综合诚信评价60日诚信分，以下同。

二、投标须知修改表

声明：本投标须知使用GZZB2018-3招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市住房和城乡建设局网站（网址：http://www.gzcc.gov.cn/）下载查阅。

条款号：2.5             修改类型：增加

现文：2.5根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。建设单位和中标人均不得委托近二年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止）因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。

条款号： 7.1            修改类型：修改

原文：7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：

第一章  投标须知

第二章  开标、评标及定标办法

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

第五章  技术条件（工程建设标准）（另册）

第六章  图纸及勘察资料（另册）

第七章  招标工程量清单（另册）

第八章  最高投标限价

现文：7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：

第一章  投标须知

第二章  开标、评标及定标办法

第三章  合同条款（另册）

第四章  投标文件格式

第五章  技术条件（工程建设标准）

第六章  图纸及勘察资料（另册）

第七章  招标工程量清单（另册）

第八章  最高投标限价（另册）

条款号：8.1            修改类型：修改

原文：8.1投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式通过        交易平台提交给招标人或招标代理人，提交形式见本须知前附表第16项。

现文：8.1招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、工程量清单、招标控制价、合同条款）有疑问的，可在投标须知前附表16项规定的时间内通过广州公共资源交易中心交易平台进入招标答疑提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资源交易中心网站→点击左侧导航栏中的“招标答疑提问”功能菜单→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“答疑提问”→进入答疑提问编辑页面→提出问题(提问一律不得署名)以及查看所有的问题。

条款号：8.2             修改类型：修改

原文：8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在        交易平台 “项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在        交易平台发布，视作已发放给所有投标人。

现文：8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在广州公共资源交易中心网站 “项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

条款号：8.4             修改类型：修改

原文：8.4若招标答疑会会议纪要与招标文件有矛盾，以答疑会议纪要最后发出的书面形式的文件为准。

现文：8.4若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。

条款号：9.2             修改类型：修改

原文：9.2招标文件的澄清或修改将在        交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在        交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以        交易平台上网发布时间作为送达时间。

现文：9.2招标文件的澄清或修改将在广州公共资源交易中心交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在广州公共资源交易中心交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以 广州公共资源交易中心交易平台上网发布时间作为送达时间。

条款号：9.4             修改类型：修改

原文：9.4招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。

现文：9.4招标文件的澄清或修改均以广州公共资源交易交易平台上答疑公布形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

条款号： 11.2             修改类型：修改

原文：11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容:

11.2.1 技术投标文件(按招标文件的要求填写)；

11.2.2 资格审查文件：

（1）投标人声明；

（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；

（3）企业营业执照（取自平台内上传件）；

（4）企业资质证书（取自平台内上传件）；

（5）建筑施工企业安全生产许可证（取自平台内上传件）；

（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人）

（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投标的专职安全员）

（8）拟委托技术负责人的相关证书、资料（具体要求由招标人明确）

（9）拟委派项目负责人的建造师注册证书或小型项目负责人相关证明（取自平台内上传件）；

（10）项目负责人安全培训考核合格证明或在有效期内的安全考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；

（11）专职安全员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；

（12）用于资格审查的业绩（设置业绩要求时选择此项，投标人须提供类似工程业绩的项目名称及项目编号，具体格式由招标人自定）；

（13）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。

（14）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为联合体主办方信用档案中的在册人员，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）；

（15）投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（提供沥青摊铺机自有发票或权属证明及设备现场全貌彩照（彩照须能反映其规格型号））。（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件）。

11.2.3项目管理机构配备。

（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；

（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料扫描件；

（3）其他辅助说明资料。

11.2.4投标人在广州市可使用适合本工程的机械设备（附：机械设备为自有或租赁的说明；及承诺机械设备如属于租赁的，其租赁是不属于重复租赁）。

11.2.5施工组织设计或施工方案。

11.2.6按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》。

现文：11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容:

11.2.1技术投标文件(按招标文件的要求填写)；

11.2.2 资格审查文件：

（1）投标人声明（须按本招标公告附件一的内容签署盖章，联合体投标的，由联合体主办方出具）；

（2）法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权委托证明书。（若为联合体投标，联合体主办方提供即可）

（3）企业营业执照（取自库内上传件）；

（4）企业资质证书（取自库内上传件）；

（5）建筑施工企业安全生产许可证（取自库内上传件）；

（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人）；

（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投标的专职安全员）；

（8）拟委托技术负责人的职称证书；

（9）拟委派项目负责人的注册建造师电子注册证书（取自库内上传件，打印建造师电子证书后，应在个人签名处手写本人签名再上传广州市住建行业信用平台，上传件未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。一级建造师电子注册证书及二级建造师电子证书的使用详见《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）、《广东省建设执业资格注册中心关于启用新版二级建造师注册证书电子证照的通知》及《广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》。投标人应确保注册建造师电子证书库内上传件有效； ）

（10）项目负责人安全培训考核合格证明或在有效期内的安全考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；

（11）专职安全员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；

（12）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业诚信档案，拟担任本工程项目负责人须是本企业诚信档案中的在册人员。

（13）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为联合体主办方诚信档案中的在册人员，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）；

11.2.3按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》。

11.2.4技术标评分证明材料；

11.2.5其他投标人认为应该提供的资料。

条款号： 11.3            修改类型：修改

原文：11.3 经济部分投标文件主要包括下列内容：

11.3.1 经济投标文件(按招标文件的要求填写)。

11.3.2投标总价。投标人必须按招标工程量清单填报价格，工程量清单的组成、格式、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工程量计算规则必须与招标工程量清单一致。投标报价由投标人依据建设工程工程量清单计价规范、招标文件、招标工程量清单、设计文件、企业定额、施工现场情况和投标时拟定的施工组织设计或者施工方案，结合企业成本、市场价格以及招标文件中载明的风险内容和范围等编制。其中包括如下：

（1）投标总价封面、扉页；

（2）总说明

（3）工程项目投标报价汇总表；

（4）单项工程投标报价汇总表；

（5）单位工程投标报价汇总表；

（6）分部分项工程清单与计价表；

（7）单价措施项目清单与计价表；

（8）总价措施项目清单与计价表；

（9）综合单价分析表；

（10）其他项目清单与计价汇总表；

（11）暂列金额明细表；

（12）材料（工程设备）暂估价明细表；

（13）专业工程暂估价明细表；

（14）计日工表；

（15）总承包服务计价表；

（16）规费和税金项目计价表；

（17）人工、主要材料和设备一览表

11.3.3按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。

11.3.4若投标人的投标报价低于工程成本警戒价的，投标人还须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审。

现文：11.3 经济部分投标文件主要包括下列内容：

11.3.1 广州建设工程施工招标投标书(按招标文件附件一的要求填写)。

11.3.2 投标总价。投标人必须按招标工程量清单填报价格，工程量清单的组成、格式、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工程量计算规则必须与招标工程量清单一致。投标报价由投标人依据建设工程工程量清单计价规范、招标文件、招标工程量清单、设计文件、企业定额、施工现场情况和投标时拟定的施工组织设计或者施工方案，结合企业成本、市场价格以及招标文件中载明的风险内容和范围等编制。（投标报价的工程量清单的组成、格式等由广州公共资源交易中心的投标文件管理软件自动生成）

11.3.3 按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。

11.3.4 《对投标文件编制的承诺》(按招标文件附件三的要求填写)。

11.3.5 若投标人的投标报价低于工程成本警戒价的，投标人还须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审。

条款号：12.2、12.3          修改类型：修改

原文：

12.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：             。

12.3 投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：            。

现文：12.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

12.3 投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：广州公共资源交易中心网站发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

条款号：12.4          修改类型：增加

现文：联合体投标时，除联合体工作协议必须联合体各方分别按要求进行签字或盖章外，其他资料若需要签字或盖章的均可由联合体主办方签字或盖章，法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体主办方出具；投标文件封面及其他内容及落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)单位全称(成)单位全称】，由联合体主办方签字或盖章即可。联合体投标的，除投标文件中的联合体工作协议需联合体各方盖章、签字外，投标文件其他内容中的“投标人”、“声明企业”、“投标人名称”、“投标单位名称”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)单位全称(成)单位全称】，但由主办方盖章、签字即可。

条款号：13.1              修改类型：修改

原文：13.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标报价（含单价及总价）精确到“分”。

现文：本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但大写金额及单价金额小数点有明显错误的除外；投标报价（含单价及总价）精确到“分”。

条款号：13.4              修改类型：修改

原文：13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价，在工程结算时将不得变更，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。因应计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更等原因导致的工程量偏差，引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的措施项目费，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。

现文：13.4按施工合同相关规定执行。

条款号：13.5  13.5.1  13.5.2  13.5.3  13.5.4          修改类型：修改

原文：13.5工程项目实施期间……，中标后双方协商约定。

现文：13.5变更结算方式按招标文件及施工合同相关规定执行。

条款号：13.9             修改类型：删除

原文：13.9招标人与中标人应本着实事求是、风险共担的原则，充分考虑施工合同履行期间人工、建筑材料、机械设备价格因素的影响。对于各类钢筋、混凝土等主要材料以及人工、机械设备等，应结合合同工期、各价格因素对工程总造价的影响等，合理约定调价机制。调价机制应由招标人在招标文件及合同中明确，内容包括调价范围（含材料、机械的具体名称、工种等）、价格变动时限、幅度以及相应的合同价款调整方法。

条款号：16.4             修改类型：修改

原文：16.4如有下列情况之一的，招标人可以不予退还投标保证金（是否退还投标保证金由招标人在招标文件中规定）：

现文：16.4如有下列情况之一的，招标人可以不予退还投标保证金：

条款号：16.5             修改类型：修改

原文：16.5投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在一定时期内参与招标人后续工程投标（拒绝时限需在招标文件中明确）：

现文：16.5投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在一年内参与招标人后续工程投标：

条款号：16.5.3            修改类型：删除

原文：16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形，且未按招标人要求补交投标保证金的；

16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形的。

注：16.5.3款由招标人二选一，需在招标文件中明确。

条款号：17.1             修改类型：修改

原文：17.1投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：             。

现文：17.1投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

条款号：18.1             修改类型：修改

原文：18.1递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：            。

现文：18.1递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》 。

条款号：18.2             修改类型：修改

原文：18.2 未按要求加密的投标文件，        交易平台将予以拒收。

现文：18.2 未按要求加密的投标文件，广州公共资源交易中心交易平台将予以拒收。

条款号：19.1             修改类型：修改

原文：19.1投标人通过        交易平台递交电子投标文件。

现文：19.1投标人通过广州公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件。

条款号：19.2             修改类型：修改

原文：19.2投标人完成电子投标文件上传后，        交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

现文：19.2投标人完成电子投标文件上传后，广州公共资源交易中心交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

条款号：19.3             修改类型：修改

原文：19.3逾期送达的电子投标文件，        交易平台将予以拒收。

现文：19.3逾期送达的电子投标文件，广州公共资源交易中心交易平台将予以拒收。

条款号：19.5            修改类型：删除

原文：19.5如技术标和经济标先后分别开启，        交易平台将按招标文件规定的时间分别开启技术标和经济标。

条款号：19.6             修改类型：删除

原文：19.6在规定的时间内，项目负责人须到自助签到。按照交易平台有关项目负责人自助签到流程进行操作。项目负责人凡未凭身份证按时到达指定地点签到的，该投标文件将不能参与资格审查和评标（选择性条款）。

条款号：21.1              修改类型：修改

原文：21.1 本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，       交易平台将予以拒收。

现文：21.1 本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，广州公共资源交易中心交易平台将予以拒收。

条款号：27.1              修改类型：修改

原文：27.1招标人将在       交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。

现文：27.1招标人将在广州公共资源交易中心交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。

条款号：27.4             修改类型：修改

原文：在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括报价清单、人员、业绩、奖项等资料）在        交易平台和广东省招标投标监管网公开。

现文：在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）在广州公共资源交易中心交易平台和广东省招标投标监管网公开。

条款号：29.1  29.2         修改类型：修改

原文：29.1 在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第20项的规定向招标人提交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。

29.2中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

现文：29.1中标人应按施工合同约定的时间及本须知前附表第20项的规定向招标人提交履约担保；

29.2中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人有权解除合同并拒绝支付相应工程款项，且中标人依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成损失的，还应当予以赔偿。原中标人有异议的，按合同纠纷条款执行。

条款号：29.3            修改类型：增加

现文：中标单位在本项目中标候选人公示结束后3天内，须提供与递交投标文件电子标书内容一致且每页加盖单位公章的纸质文件四套（一正三副）及电子文件一套；包括用Microsoft Excel软件、广联达软件、广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理。

条款号：33             修改类型：修改

原文：33. 投标人信誉的要求

存在下列情形之一的，招标人可以限制其投标（需在招标文件中明确评定方法）

现文：33. 投标人信誉的要求

存在下列情形之一的，招标人可以限制其投标（按投标人提供的《投标人声明》第三条内容进行评审）

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

三、投标须知通用条款

（一）总则

1、定义

本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。

（2）“投标人”指向招标人提交投标文件的当事人。

（3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。

（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。

（5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人提交的全部文件。

（6）“书面形式”指打字或印刷的文件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

2、招标说明

2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。

2.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。

2.3设计说明：详见招标图纸。

2.4工程施工特点：详见招标图纸。

3．资金来源

3.1本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项

4．合格投标人的条件

4.1详见本项目招标公告

5．踏勘现场

5.1 投标人应按本投标须知前附表第15项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

6．投标费用

6.1不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

7.招标文件的组成

7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：

第一章  投标须知

第二章  开标、评标及定标办法

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

第五章  技术条件（工程建设标准）（另册）

第六章  图纸及勘察资料（另册）

第七章  招标工程量清单（另册）

第八章  最高投标限价

7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。

7.3 投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。

8．招标答疑

8.1 投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式通过        交易平台提交给招标人或招标代理人，提交形式见本须知前附表第16项。

8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在        交易平台 “项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在        交易平台发布，视作已发放给所有投标人。

8.3答疑会会议纪要为招标文件的一部分。

8.4若招标答疑会会议纪要与招标文件有矛盾，以答疑会议纪要最后发出的书面形式的文件为准。

9.招标文件的澄清与修改

9.1招标文件发出后,在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2招标文件的澄清或修改将在        交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在        交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以        交易平台上网发布时间作为送达时间。

9.3招标文件的修改内容为招标文件的组成部分。

9.4招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。

9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

（三）投标文件的编制

10．投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11．投标文件的组成

11.1 投标文件由技术部分（含资格审查文件）和经济部分二部分投标文件组成。

11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容:

11.2.1 技术投标文件(按招标文件的要求填写)；

11.2.2 资格审查文件：

（1）投标人声明；

（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；

（3）企业营业执照（取自平台内上传件）；

（4）企业资质证书（取自平台内上传件）；

（5）建筑施工企业安全生产许可证（取自平台内上传件）；

（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人）

（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投标的专职安全员）

（8）拟委托技术负责人的相关证书、资料（具体要求由招标人明确）

（9）拟委派项目负责人的建造师注册证书或小型项目负责人相关证明（取自平台内上传件）；

（10）项目负责人安全培训考核合格证明或在有效期内的安全考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；

（11）专职安全员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；

（12）用于资格审查的业绩（设置业绩要求时选择此项，投标人须提供类似工程业绩的项目名称及项目编号，具体格式由招标人自定）；

（13）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。

（14）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为联合体主办方信用档案中的在册人员，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）；

（15）投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（提供沥青摊铺机自有发票或权属证明及设备现场全貌彩照（彩照须能反映其规格型号））。（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件）。

11.2.3项目管理机构配备。

（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；

（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料扫描件；

（3）其他辅助说明资料。

11.2.4投标人在广州市可使用适合本工程的机械设备（附：机械设备为自有或租赁的说明；及承诺机械设备如属于租赁的，其租赁是不属于重复租赁）。

11.2.5施工组织设计或施工方案。

11.2.6按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》。

11.3 经济部分投标文件主要包括下列内容：

11.3.1 经济投标文件(按招标文件的要求填写)。

11.3.2投标总价。投标人必须按招标工程量清单填报价格，工程量清单的组成、格式、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工程量计算规则必须与招标工程量清单一致。投标报价由投标人依据建设工程工程量清单计价规范、招标文件、招标工程量清单、设计文件、企业定额、施工现场情况和投标时拟定的施工组织设计或者施工方案，结合企业成本、市场价格以及招标文件中载明的风险内容和范围等编制。其中包括如下：

（1）投标总价封面、扉页；

（2）总说明

（3）工程项目投标报价汇总表；

（4）单项工程投标报价汇总表；

（5）单位工程投标报价汇总表；

（6）分部分项工程清单与计价表；

（7）单价措施项目清单与计价表；

（8）总价措施项目清单与计价表；

（9）综合单价分析表；

（10）其他项目清单与计价汇总表；

（11）暂列金额明细表；

（12）材料（工程设备）暂估价明细表；

（13）专业工程暂估价明细表；

（14）计日工表；

（15）总承包服务计价表；

（16）规费和税金项目计价表；

（17）人工、主要材料和设备一览表

11.3.3按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。

11.3.4若投标人的投标报价低于工程成本警戒价的，投标人还须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审。

12．投标文件格式

12.1 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

12.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：             。

12.3 投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：            。

如不按上述要求编制引起系统无法检索、读取相关信息的，其后果由投标人承担。

13．投标报价及造价承包和变更结算方式

13.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标报价（含单价及总价）精确到“分”。

13.2招标人按照招标图纸制定招标工程量清单，该清单载于本招标文件第七章中，投标人按照招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中，在实施后，此项目不得重新组价予以调整，招标人将不予支付。

13.3投标人的投标报价，应是按照投标须知前附表第8项的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。

13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价，在工程结算时将不得变更，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。因应计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更等原因导致的工程量偏差，引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的措施项目费，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。

13.5工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

13.5.1中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；

13.5.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式。

13.5.3 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于最高投标限价的下浮率（下浮率=(最高投标限价-中标价)/ 最高投标限价）。

13.5.4 如相关定额没有相应子目的，其计价方式由招标人在本招标文件第三章中另行规定。未规定的，中标后双方协商约定。

13.6暂列金额、暂估价

13.6.1暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。

暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。

13.6.2在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同中标人联合招标，确定承包人和承包价格。

13.6.3在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。

13.6.4在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由承包人分包，招标人同承包人结算的价格按本投标须知13.5款规定确定。

13.6.5在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由招标人另行发包。

13.6.6 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任，本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。

13.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

13.8属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择,凡招标人在招标文件中提出参考品牌的，必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。

13.9招标人与中标人应本着实事求是、风险共担的原则，充分考虑施工合同履行期间人工、建筑材料、机械设备价格因素的影响。对于各类钢筋、混凝土等主要材料以及人工、机械设备等，应结合合同工期、各价格因素对工程总造价的影响等，合理约定调价机制。调价机制应由招标人在招标文件及合同中明确，内容包括调价范围（含材料、机械的具体名称、工种等）、价格变动时限、幅度以及相应的合同价款调整方法。

14．投标货币

14.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

15．投标有效期

15.1 投标有效期见投标须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不影响退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。

16．投标保证金

16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间递交投标保证金。招标人应当允许投标人自主选择现金、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等方式缴纳投标保证金。

16.1.1 采用现金或者支票形式提交的，投标保证金须从投标人的银行基本账户转出。

16.1.2 依法必须招标的房屋建筑工程如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。如投标人存在16.4条款所列情形的，应将纸质原件提交给招标人。

16.1.3 采用电子形式的保函、担保或保证保险提交投标保证金的，应在招标文件中明确电子递交途径。

16.2开标时投标人没有按要求提供投标保证金的，其投标文件将被否决；未按招标文件要求提交符合免予提供投标保证金相关证明材料，且未提交投标保证金的投标人，视为未按要求提供投标保证金。

16.3投标保证金应依据法律法规的相关规定退还。

16.4如有下列情况之一的，招标人可以不予退还投标保证金（是否退还投标保证金由招标人在招标文件中规定）：

16.4.1因投标人原因造成投标文件未解密的；

16.4.2投标人在投标有效期内撤销投标文件；

16.4.3中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

16.4.4中标人未能在规定期限内签署合同协议。

16.5投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在一定时期内参与招标人后续工程投标（拒绝时限需在招标文件中明确）：

16.5.1投标人存在16.4条款所列情形且投标人提交的保函、担保或保证保险无法兑付的；

16.5.2采用非电子形式提交投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形，且未按招标人要求补交银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险原件的；

16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形，且未按招标人要求补交投标保证金的；

16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形的。

注：16.5.3款由招标人二选一，需在招标文件中明确。

17．投标文件的签署

17.1投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：             。

（四）投标文件的提交

18．投标文件的密封和标记

18.1递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：            。

18.2 未按要求加密的投标文件，        交易平台将予以拒收。

19．投标文件的递交和接收

19.1投标人通过        交易平台递交电子投标文件。

19.2投标人完成电子投标文件上传后，        交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

19.3逾期送达的电子投标文件，        交易平台将予以拒收。

19.4 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标投标监督机构投诉。

19.5如技术标和经济标先后分别开启，        交易平台将按招标文件规定的时间分别开启技术标和经济标。

19.6在规定的时间内，项目负责人须到自助签到。按照交易平台有关项目负责人自助签到流程进行操作。项目负责人凡未凭身份证按时到达指定地点签到的，该投标文件将不能参与资格审查和评标（选择性条款）。

20．投标文件提交的截止时间

20.1投标人应在投标须知前附表第17项所述的时间前提交投标文件。

20.2招标人可按本须知第9条规定以招标文件修改的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

20.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）。

21．迟交的投标文件

21.1 本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，       交易平台将予以拒收。

22．投标文件的修改与撤回

22.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

22.2投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在交易平台发出修改或撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

22.3修改后再次递交的，按19点的规定执行。

22.4 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

（五）开标、评标、定标及合同签定

23、开标。

详见第二章开标、评标及定标办法

24．评标过程的保密

24.1 开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

24.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25．投标文件的澄清，计算错误的修正

详见招标文件第二章开标、评标及定标办法

26．投标文件的评审、比较和否决

详见招标文件第二章开标、评标及定标办法。

27．中标通知书

27.1招标人将在        交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。

27.2招标人应当自确定中标人后，向招标投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。

27.3中标人必须在收到中标通知书后24小时之内以书面形式回复招标人，确认收到。

27.4在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括报价清单、人员、业绩、奖项等资料）在        交易平台和广东省招标投标监管网公开。

28．合同协议书的签订

28.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

28.3非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。

28.4招标人支付工程款时，中标人应按规定开具发票。

29．履约担保

29.1 在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第20项的规定向招标人提交履约担保。

29.2中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

30．合同生效

30.1在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。

31．其它费用

32．腐败与欺诈行为

在招标和合同实施期间，招标人要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。

32．1对本条款的规定，特定义如下词汇：

1）、“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为；

2）、“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标文件之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使招标人无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。

32．2如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。

32.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形的，中标无效，行政监督部门将对其违法行为进行政处罚并通报。该投标人将被招标人列入黑名单并限制其参与招标人后续项目的投标。

33. 投标人信誉的要求

存在下列情形之一的，招标人可以限制其投标（需在招标文件中明确评定方法）

（1）被住房城乡建设行政主管部门在全国建筑市场监管一体化工作平台列入建筑市场主体“黑名单”；

（2）被发改委、人力资源社会保障、质检总局等有关部门、单位在“信用中国”网站中列入联合惩戒失信黑名单。

第二章  开标、评标及定标办法

一、开标、评标及定标办法修改表

声明：本开标、评标及定标办法使用GZZB2018-3招标文件范本的开标、评标及定标办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录开标、评标及定标办法通用条款，请投标人自行到广州市住房和城乡建设局网站（网址：http://www.gzcc.gov.cn/）下载GZZB2018-3范本查阅。

条款号： 36.1                                                 修改类型：修改

原文：36.1 招标人按投标须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

现文：36.1 招标人按投标须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。若投标人不参加开标会的，其投标文件在开标现场的投标人或招标人代表、招标代理机构代表及交易中心代表见证下公开开启、解密、公布，并视同该投标人认可开标结果。

条款号： 36.3                                                 修改类型：删除

原文：36.3根据投标须知前附表第19项，如需抽取某一种评标办法供评标时使用的，应在开标前抽取。首先对招标文件中约定的若干种评标方法进行编号，再随机抽取某一编号，该编号所对

应的评标办法供评标时使用。

条款号：36.4                                                   修改类型：修改

原文：36.4若递交投标文件的投标人不足3家，则重新组织招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）。

现文：36.4若递交投标文件的投标人不足3家，则重新组织招标。

条款号：36.5.1                                                 修改类型：修改

原文：36.5.1在投标截止时间后半小时内，投标人通过        交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密（如有项目负责人签到环节，应在项目负责人签到完成后，招标人再进行解密）。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容；

现文：36.5.1在投标截止时间后半小时内，投标人通过广州公共资源交易中心交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人或招标代理机构进行解密（如有项目负责人签到环节，应在项目负责人签到完成后，招标人再进行解密）。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容；

条款号：36.5.3                                                      修改类型：修改

原文：36.5.3投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

现文：36.5.3投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；若投标人不参加开标会的，或不签字确认的，视同该投标人认可开标结果。

条款号：38.1                                                        修改类型：修改

原文：38.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

现文：38.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的内容以及细微偏差的内容作出澄清。

条款号：39.3                                                         修改类型：修改

原文：排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

现文：排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，或经核查发现委派的项目负责人在其他在建项目中任施工单位项目负责人（或项目经理）的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或者重新招标。

条款号：39.4                                                         修改类型：修改

原文：39.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。

现文：39.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人或者重新招标，以此类推。

条款号：（二）开标评标办法程序和细则                                修改类型：删除

原文：注：以下七种评标办法所述企业综合诚信评价分数即投标截止当日广州市工程招标代理行业协会网站上公布的企业综合诚信评价60日诚信分。

条款号：可选办法一（适合综合评分法一，技术标与经济标先后分别开启）  修改类型：删除

原文：详见《广州市建设工程施工公开招标项目招标文件范本GZZB2018-3》

条款号：可选办法二（适合综合评分法一，技术标与经济标同时开启）      修改类型：删除

原文：详见《广州市建设工程施工公开招标项目招标文件范本GZZB2018-3》

条款号：可选办法三（适合综合评分法二，技术标与经济标先后分别开启）   修改类型：删除

原文：详见《广州市建设工程施工公开招标项目招标文件范本GZZB2018-3》

条款号：可选办法四（适合综合评分法二，技术标与经济标同时开启）      修改类型：删除

原文：详见《广州市建设工程施工公开招标项目招标文件范本GZZB2018-3》

条款号：可选办法五（适合综合评分法三，技术标与经济标先后分别开启）  修改类型：删除

原文：详见《广州市建设工程施工公开招标项目招标文件范本GZZB2018-3》

条款号：可选办法六（适合综合评分法三，技术标与经济标同时开启）      修改类型：删除

原文：详见《广州市建设工程施工公开招标项目招标文件范本GZZB2018-3》

条款号：可选办法八（适合经评审的最低投标价法，技术标与经济标同时开启）修改类型：删除

原文：详见《广州市建设工程施工公开招标项目招标文件范本GZZB2018-3》

条款号：41.1                    修改类型：修改

原文：41.1开标由招标人主持；

现文：41.1开标由招标人或招标代理主持；

条款号：41.2.1                                                    修改类型：修改

原文：41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至        交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。

现文：41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件（含资格审查文件）、经济标投标文件）至广州公共资源交易中心交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。

条款号：41.2.2                                                   修改类型：删除

原文：41.2.2开标前，首先由招标人随机抽取确定该工程计算评标参考价的等分点值X。

条款号：42.2                                                     修改类型：修改

原文：42.2评标委员会的组成：方式      。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责评标工作。

方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查、技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。

现文：42.2评标委员会的组成：方式 一 。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。

条款号：43.6                                                    修改类型：修改

原文：43.6资格审查合格的投标人少于3名的（当N个标段同时招标且不允许兼中时，资格审查合格的投标人少于N+2名），则本项目招标失败。

现文：43.6资格审查合格的投标人少于3名的，则本项目招标失败。

条款号：44.1                                                   修改类型：修改

原文：44.1技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。被否决的投标人不参与下一阶段评审，不参与评标参考价的计算。如评标委员会的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足3名（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足N+2名），则本项目招标失败。

现文：44.1技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。被否决的投标人不参与下一阶段评审，不参与评标参考价的计算。如评标委员会的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足3名，则本项目招标失败。

条款号：45.1                                                    修改类型：修改

原文：45.1若通过技术标有效性审查的投标人中有投标报价均大于等于最高投标限价*D%（D的取值范围为[94,100],由招标人自主确定）的（具体金额为：      元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。

现文：45.1若所有通过技术标有效性审查的投标人中所有的投标价均大于等于最高投标限价*D%（D的取值范围为100）的（具体金额为：12816525.95元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。

条款号： 45.2                                                    修改类型：修改

原文：45.2按方法    计算评标参考价：

方法一：加权平均法

技术标或技术标加诚信得分（具体由招标人自定）前N名（N≥5，具体由招标人自定）的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下：

评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。

其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按技术分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（），第二名投标人的权重为（），以此类推，最后一名投标人的权重为（）。

方法二：区间抽取法

设立入围合格分数线（技术标或技术标加诚信得分，具体数值由招标人在招标文件中确定），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：

评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低

Q低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；

Q高：为（最高投标限价*D%）（D的取值范围为[94,100],由招标人自定）

X:为等分点值，从[0,100]整数中随机抽取

现文：45.2按方法  一  计算评标参考价：

技术标得分前N名的经济报价加权平均（若通过技术标有效性审查的投标人大于等于5家时，N=5；若通过技术标有效性审查的投标人小于5家时，N=通过技术标有效性审查的投标人家数；若技术分相同,则按诚信分高的排前。），计算评标参考价。公式如下：

评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。

其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按技术分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（），第二名投标人的权重为（），以此类推，最后一名投标人的权重为（）。

条款号：45.3                                                    修改类型：修改

原文：45.3当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得出经济分，精确到小数点后两位。

现文：45.3当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣0.3分，每低于评标参考价1%，扣0.2分，扣至0分为止，得出经济分，精确到小数点后两位。

条款号：45.4                                                    修改类型：修改

原文：45.4计算通过技术标有效性审查的投标人总得分。投标人总得分=（技术得分×技术得分权重＋经济得分×经济得分权重）×（1-综合诚信评价分数权重）＋综合诚信评价排名得分×综合诚信评价分数权重）。技术、经济得分权重按投标须知前附表的规定执行。总得分四舍五入保留两位小数。

现文：45.4计算通过技术标有效性审查的投标人总得分。投标人总得分=技术得分×技术得分权重20%＋经济得分×经济得分权重(80%)。总得分四舍五入保留两位小数。总得分相同的投标文件，以技术分较高的排前；技术分均相同的投标文件，以报价较低的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用以差额选举的记名投票方式决定先后顺序，确定投标人的排序。

条款号：49                                                      修改类型：修改

原文：49 若通过经济标有效性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，应当依法重新招标）

现文：49 若通过经济标有效性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。

条款号：附表一《资格审查表》                                    修改类型：修改

原文：详见《广州市建设工程施工公开招标项目招标文件范本GZZB2018-3》

现文：详见附表一《资格审查表》

条款号：附表二《技术标有效性审查表》                            修改类型：修改

原文：详见《广州市建设工程施工公开招标项目招标文件范本GZZB2018-3》

现文：详见附表二《技术标有效性审查表》

条款号：附表三《经济标有效性审查表》                            修改类型：修改

原文：详见《广州市建设工程施工公开招标项目招标文件范本GZZB2018-3》

现文：详见附表三《经济标有效性审查表》

条款号：附表四《技术标详细审查评分表》                          修改类型：修改

原文：详见《广州市建设工程施工公开招标项目招标文件范本GZZB2018-3》

现文：详见附表四《技术标详细审查评分表》

条款号：附表五（适用于区间抽取法）经济标评分表                  修改类型：删除

原文：详见《广州市建设工程施工公开招标项目招标文件范本GZZB2018-3》

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

二、开标、评标及定标办法通用条款

（一）总则

35 开标、评标及定标所依据的规则

35.1《中华人民共和国招标投标法》；

35.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

35.3《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）

35.4《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委2003年第30号令）

35.5《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；

35.6《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）

35.7《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》（粤发[2004]4号）；

35.8《广州市工程建设项目招标投标管理办法》（穗府办规〔2017〕5号）。

35.9本项目招标文件。

36．开标

36.1 招标人按投标须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

36.2 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都当众予以解密、公布。

36.3根据投标须知前附表第19项，如需抽取某一种评标办法供评标时使用的，应在开标前抽取。首先对招标文件中约定的若干种评标方法进行编号，再随机抽取某一编号，该编号所对应的评标办法供评标时使用。

36.4若递交投标文件的投标人不足3家，则重新组织招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）

36.5按下列程序进行开标：

36.5.1在投标截止时间后半小时内，投标人通过        交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密（如有项目负责人签到环节，应在项目负责人签到完成后，招标人再进行解密）。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容；

36.5.2备用光盘的读取按投标须知前附表第36项的规定执行；

36.5.3投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

36.5.4开标结束。

36.6投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密且未按要求递交备用光盘的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密或未在规定的时间内解密的，视为撤销其投标文件。

36.7开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

37．评标

37.1评标委员会由招标人依法组建。

37.2评标委员会的职责及守则：

37.2.1根据评标细则，对投标文件进行认真评审，完成评审报告；

37.2.2向招标人报告评审意见，推荐合格的中标候选人。

37.2.3 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

37.2.4全体参与评标人员：

37.2.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

37.2.4.2 必须公正、不得循私；

37.2.4.3 必须科学、不得草率；

37.2.4.4 必须客观、不得带有成见；

37.2.4.5 必须平等、不得强加于人；

37.2.4.6 必须严谨、不得随意马虎。

37.3 评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。

38．投标文件的澄清

38.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

38.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。

38.3 评标委员会或评标委员会专业评审组成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

38.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

38.5投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，该投标不改变本项目评标结果排序，其中标无效。招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定依次确定中标人或重新招标。

39．定标

39.1 招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。

39.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

39.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

39.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。

39.5 重新评标的，评标信息（含业绩、奖项等）仍以投标截止时投标人的信息为准。因特殊原因需要延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的，仍参与评标，但不被推荐为中标候选人。

（二）开标评标办法程序和细则

注：以下七种评标办法所述企业综合诚信评价分数即投标截止当日广州市工程招标代理行业协会网站上公布的企业综合诚信评价60日诚信分。

可选办法一（适合综合评分法一，技术标与经济标先后分别开启）

40．开标和评标程序：

40.1投标人递交技术标、经济标投标文件；

40.2技术标投标文件公开开标；

40.3由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；

40.4技术标投标文件有效性审查；

40.5技术标详细审查评分；

40.6计算第一阶段得分，并按照总分从高到低排列先后次序，编写第一阶段评审报告；

40.7对通过技术标有效性审查的经济标投标文件公开开标；

40.8按投标须知前附表第25项规定，确定进入第二阶段评审的投标人；

40.9将进入第二阶段评审的投标人进行排序；

40.10按排序对经济标投标文件进行有效性审查（含投标报价算术校核），直至评出所有中标候选人；

40.11评标委员会编写评标报告，向招标人推荐中标候选人名单。

41. 开标细则

41.1开标由招标人主持；

41.2细则

41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至        交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。

41.2.2先开技术标；

41.2.3对通过技术标有效性审查的投标人开启其经济标投标文件；

41.2.4 开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。

41.3按36.5.1的规定完成解密后，公布下列内容，并予以记录，记录提交评标委员会评审：

41.3.1 技术标开标时，公布：a、投标人名称；b、投标文件密封情况；c、法定代表人证明及授权委托；d、投标保证金；e、项目经理（负责人）名称等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容；

41.3.2 经济标开标前，首先公布技术标通过有效性审查的投标人,招标人依次开启通过技术标有效性审查的投标人的经济标。开标时，公布：a、投标人名称；b、投标文件密封情况；c、投标报价等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应公布文字表述的投标报价。

41.4招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字。

41.5 招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

42. 评标细则

42.1评标委员会的组成：方式      。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责评标工作。

方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查、技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。

42.2投标人资格审查

42.2.1资格审查文件中全部符合附表一《资格审查表》中情形的，为资格审查合格；否则为资格审查不合格。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

42.2.2汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

42.2.3资格审查不合格的投标文件不参加下一阶段的评标，不参与评标参考价的计算。

42.2.4资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

42.2.5资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

42.2.6资格审查合格的投标人少于3名的（当N个标段同时招标且不允许兼中时，资格审查合格的投标人少于N+2名），则本项目招标失败。

42.3 第一阶段评审

42.3.1技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足三家，则重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足N+2家，则重新招标）

42.3.2通过技术标有效性审查的投标人均进入第二阶段，评标委员会编写第一阶段评审报告。（适用于通过技术标有效性审查的投标人家数小于等于前附表第25项的规定进入第二阶段评审家数的）

42.3.3技术标详细审查评分：评标委员会按照本办法附表四《技术标详细审查评分表》对通过技术标有效性审查的投标文件技术标进行详细审查，评出技术分。（适用于通过技术标有效性审查的投标人家数大于前附表第25项的规定进入第二阶段评审家数的）

42.3.4评标委员会按照“第一阶段得分=技术分（满分为100分）×技术分权重+综合诚信评价分数×综合诚信评价得分权重”的公式及投标须知前附表第27项的规定，计算各投标人第一阶段得分(按四舍五入的原则保留两位小数)，并按照得分从高到低排列先后次序，若投标人得分相同的，则名次并列，占用名次。编写第一阶段评审报告。（适用于进行了技术标评分的）

42.3.5招标人应在《投标须知前附表》中明确选择使用施工企业总排名或相应的施工专业承包排名计分。

42.4 第二阶段评审

42.4.1开启经济标后，按照投标须知前附表第25项规定，确定进入第二阶段评审的投标人，若在进入第二阶段的最后名次发生并列的，则所有并列的投标人均进入第二阶段。

42.4.2若进入第二阶段投标人中所有投标报价均大于等于最高投标限价*D%（D的取值范围为[94,100],由招标人自主确定）的（具体金额为：      元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。

42.4.3将第二阶段投标人按投标须知前附表第30项规定的方法进行排序。

42.4.4经济标的有效性审查：按照投标人第二阶段排序，依次对进入第二阶段评审的投标文件进行有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表三《经济标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件，否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

42.4.5经济标的算术校核。评标委员会对进行经济标有效性审查的投标文件投标报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

42.4.5.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

42.4.5.2经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

42.4.5.3当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

42.4.5.4当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

42.4.5.5如果投标人的有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；

42.4.5.6①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目对比招标文件（招标工程量清单）漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；

42.4.5.7按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额；

42.4.5.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将不予退还。以上修正不影响按步骤42.3.3确定的投标人第二阶段排序。

42.5评标委员会按只有通过有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推。直至评审出3家投标人通过经济标有效性审查，经济标有效性审查结束。

42.6评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤42.4确定的投标人第二阶段排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。

42.7若通过经济标有效性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，应当依法重新招标）。

可选办法二（适合综合评分法一，技术标与经济标同时开启）

40．开标和评标程序：

40.1投标人递交技术标、经济标投标文件；

40.2技术标与经济标投标文件同时公开开标；

40.3由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；

40.4技术标投标文件有效性审查；

40.5技术标详细审查评分；

40.6计算第一阶段得分，并按照总分从高到低排列先后次序，编写第一阶段评审报告；

40.7按投标须知前附表第25项规定，确定进入第二阶段评审的投标人；

40.8将进入第二阶段评审的投标人进行排序；

40.9按排序对经济标投标文件进行有效性审查（含投标报价算术校核），直至评出所有中标候选人；

40.10评标委员会编写评标报告，向招标人推荐中标候选人名单。

41. 开标细则

41.1开标由招标人主持；

41.2细则

41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至        交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。

41.2.2开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。

41.3按36.5.1的规定完成解密后，公布下列内容，并予以记录，记录提交评标委员会评审：

41.3.1开标时，公布：a、投标人名称；b、投标文件密封情况；c、投标报价；d、投标保证金；e、项目经理（负责人）名称；f、法定代表人证明及授权委托等主要内容及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应公布文字表述的投标报价。

41.4招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字。

41.5 招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

42. 评标细则

42.1评标委员会的组成：方式      。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责评标工作。

方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查、技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。

42.2投标人资格审查

42.2.1资格审查文件中全部符合附表一《资格审查表》中情形的，为资格审查合格；否则为资格审查不合格。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

42.2.2汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

42.2.3资格审查不合格的投标文件不参加下一阶段的评标，不参与评标参考价的计算。

42.2.4资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

42.2.5资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

42.2.6资格审查合格的投标人少于3名的（当N个标段同时招标且不允许兼中时，资格审查合格的投标人少于N+2名），则本项目招标失败。

42.3 第一阶段评审

42.3.1技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足三家，则重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足N+2家，则重新招标）

42.3.2通过技术标有效性审查的投标人均进入第二阶段，评标委员会编写第一阶段评审报告。（适用于通过技术标有效性审查的投标人家数小于等于前附表第25项的规定进入第二阶段评审家数的）

42.3.3技术标详细审查评分：评标委员会按照本办法附表四《技术标详细审查评分表》对通过技术标有效性审查的投标文件技术标进行详细审查，评出技术分。（适用于通过技术标有效性审查的投标人家数大于前附表第25项的规定进入第二阶段评审家数的）

42.3.4评标委员会按照“第一阶段得分=技术分（满分为100分）×技术分权重+综合诚信评价分数×综合诚信评价得分权重”的公式及投标须知前附表第27项的规定，计算各投标人第一阶段得分(按四舍五入的原则保留两位小数)，并按照得分从高到低排列先后次序，若投标人得分相同的，则名次并列，占用名次。编写第一阶段评审报告。（适用于进行了技术标评分的）

42.3.5招标人应在《投标须知前附表》中明确选择使用施工企业总排名或相应的施工专业承包排名计分。

42.4 第二阶段评审

42.4.1按照投标须知前附表第25项规定，确定进入第二阶段评审的投标人，若在进入第二阶段的最后名次发生并列的，则所有并列的投标人均进入第二阶段。

42.4.2若进入第二阶段投标人中所有投标报价均大于等于最高投标限价*D%（D的取值范围为[94,100],由招标人自主确定）的（具体金额为：      元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。

42.4.3并将第二阶段投标人按投标须知前附表第30项规定的方法进行排序。

42.4.4经济标的有效性审查：按照投标人第二阶段排序，依次对进入第二阶段评审的投标文件进行有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表三《经济标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

42.4.5经济标的算术校核。评标委员会对进行经济标有效性审查的投标文件投标报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

42.4.5.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

42.4.5.2经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

42.4.5.3当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

42.4.5.4当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

42.4.5.5如果投标人的有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；

42.4.5.6①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目对比招标文件（招标工程量清单）漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；

42.4.5.7按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

42.4.5.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将不予退还。以上修正不影响按步骤42.3.3确定的投标人第二阶段排序。

42.5评标委员会按只有通过有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推。直至评审出3名投标人通过经济标有效性审查，经济标有效性审查结束。

42.6评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤42.4确定的投标人第二阶段排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。

42.7若通过经济标有效性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，应当依法重新招标）

可选办法三（适合综合评分法二，技术标与经济标先后分别开启）

40．开标和评标程序：

40.1投标人递交技术标、经济标投标文件；

40.2技术标投标文件公开开标；

40.3由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；

40.4技术标投标文件有效性审查；

40.5技术标详细审查评分；

40.6计算第一阶段得分，并按照总分从高到低排列先后次序，编写第一阶段评审报告；

40.7对通过技术标有效性审查的经济标投标文件公开开标；

40.8按投标须知前附表第25项规定，确定进入第二阶段评审的投标人；

40.9将进入第二阶段评审的投标人进行排序；

40.10按排序对经济标投标文件进行有效性审查（含投标报价算术校核），直至评出所有中标候选人；

40.11评标委员会编写评标报告，向招标人推荐中标候选人名单。

41. 开标细则

41.1开标由招标人主持；

41.2细则

41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至        交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。

41.2.2先开技术标；

41.2.3对通过技术标有效性审查的投标人开启其经济标投标文件；

41.2.4 开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。

41.3按36.5.1的规定完成解密后，公布下列内容，并予以记录，记录提交评标委员会评审：

41.3.1 技术标开标时，公布：a、投标人名称；b、投标文件密封情况；c、法定代表人证明及授权委托；d、投标保证金；e、项目经理（负责人）名称等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容。

41.3.2 经济标开标前，首先公布技术标通过有效性审查的投标人,招标人依次开启通过技术标有效性审查的投标人的经济标。开标时，公布：a、投标人名称；b、投标文件密封情况；c、投标报价等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应公布文字表述的投标报价。

41.4招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字。

41.5 招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

42. 评标细则

42.1评标委员会的组成：方式      。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责评标工作。

方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查、技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。

42.2投标人资格审查

42.2.1资格审查文件中全部符合附表一《资格审查表》中情形的，为资格审查合格；否则为资格审查不合格。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

42.2.2汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

42.2.3资格审查不合格的投标文件不参加下一阶段的评标，不参与评标参考价的计算。

42.2.4资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

42.2.5资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

42.2.6资格审查合格的投标人少于3名的（当N个标段同时招标且不允许兼中时，资格审查合格的投标人少于N+2名），则本项目招标失败。

42.3 第一阶段评审

42.3.1技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足三家，则重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足N+2家，则重新招标）

42.3.2通过技术标有效性审查的投标人均进入第二阶段，评标委员会编写第一阶段评审报告。（适用于通过技术标有效性审查的投标人家数小于等于前附表第25项的规定进入第二阶段评审家数的）

42.3.3技术标详细审查评分：评标委员会按照本办法附表四《技术标详细审查评分表》对通过技术标有效性审查的投标文件技术标进行详细审查，评出技术分。（适用于通过技术标有效性审查的投标人家数大于前附表第25项的规定进入第二阶段评审家数的）

42.3.4评标委员会按照“第一阶段得分=技术分（满分为100分）×技术分权重+综合诚信评价分数×综合诚信评价得分权重”的公式及投标须知前附表第27项的规定，计算各投标人第一阶段得分(按四舍五入的原则保留两位小数)，并按照得分从高到低排列先后次序，若投标人得分相同的，则名次并列，占用名次。编写第一阶段评审报告。（适用于进行了技术标评分的）

42.3.5招标人应在《投标须知前附表》中明确选择使用施工企业总排名或相应的施工专业承包排名计分。

42.4 第二阶段评审

42.4.1开启经济标后，按照投标须知前附表第25项规定，确定进入第二阶段评审的投标人。若在进入第二阶段的最后名次发生并列的，则所有并列的投标人均进入第二阶段。

42.4.2若进入第二阶段投标人中所有投标报价均大于等于最高投标限价*D%（D的取值范围为[94,100],由招标人自主确定）的（具体金额为：      元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。

42.4.3投标文件经济标的评分

42.4.3.1按方法    计算评标参考价：

方法一：加权平均法

技术标或技术标加诚信得分或第一阶段入围得分（具体由招标人自定）前N名（N≥5，具体由招标人自定）的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下：

评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。

其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按技术分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（），第二名投标人的权重为（），以此类推，最后一名投标人的权重为（）。

方法二：区间抽取法

设立入围合格分数线（技术标或技术标加诚信得分或第一阶段入围得分，具体数值由招标人在招标文件中确定），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：

评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低

Q低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；

Q高：为（最高投标限价*D%）（D的取值范围为[94,100],由招标人自定）

X:为等分点值，在开标前从[0,100]整数中随机抽取

42.4.3.2当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得出经济分，精确到小数点后两位。

42.4.3.3评标委员会按照各投标人的经济分从高到低排列先后次序。经济分相同的投标文件，按投标须知前附表第31项的规定确定排序。

42.4.4经济标的有效性审查：按照投标人第二阶段排序，依次对进入第二阶段评审的投标文件进行有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表三《经济标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件，否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

42.4.5经济标的算术校核。评标委员会对进行经济标有效性审查的投标文件投标报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

42.4.5.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

42.4.5.2经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

42.4.5.3当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

42.4.5.4当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

42.4.5.5如果投标人的有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；

42.4.5.6①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目对比招标文件（招标工程量清单）漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；

42.4.5.7按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

42.4.5.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将不予退还。

42.5评标委员会按只有通过有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推。直至评审出3名投标人通过经济标有效性审查，经济标有效性审查结束。

42.6评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤42.4确定的投标人第二阶段排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。

42.7若通过经济标有效性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，应当依法重新招标）

可选办法四（适合综合评分法二，技术标与经济标同时开启）

40．开标和评标程序：

40.1投标人递交技术标、经济标投标文件；

40.2技术标与经济标投标文件同时公开开标；

40.3由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；

40.4技术标投标文件有效性审查；

40.5技术标详细审查评分；

40.6计算第一阶段得分，并按照总分从高到低排列先后次序，编写第一阶段评审报告；

40.7按投标须知前附表第25项规定，确定进入第二阶段评审的投标人；

40.8将进入第二阶段评审的投标人进行排序；

40.9按排序对经济标投标文件进行有效性审查（含投标报价算术校核），直至评出所有中标候选人；

40.10评标委员会编写评标报告，向招标人推荐中标候选人名单。

41. 开标细则

41.1开标由招标人主持；

41.2细则

41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至        交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。

41.2.2开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。

41.3按36.5.1的规定完成解密后，公布下列内容，并予以记录，记录提交评标委员会评审：

41.3.1开标时，公布：a、投标人名称；b、投标文件密封情况；c、投标报价；d、投标保证金；e、项目经理（负责人）名称；f、法定代表人证明及授权委托等主要内容及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应公布文字表述的投标报价。

41.4招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字。

41.5 招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

42. 评标细则

42.1评标委员会的组成：方式      。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责评标工作。

方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查、技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。

42.2投标人资格审查

42.2.1资格审查文件中全部符合附表一《资格审查表》中情形的，为资格审查合格；否则为资格审查不合格。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

42.2.2汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

42.2.3资格审查不合格的投标文件不参加下一阶段的评标，不参与评标参考价的计算。

42.2.4资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

42.2.5资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

42.2.6资格审查合格的投标人少于3名的（当N个标段同时招标且不允许兼中时，资格审查合格的投标人少于N+2名），则本项目招标失败。

42.3 第一阶段评审

42.3.1技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足三家，则重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足N+2家，则重新招标）

42.3.2通过技术标有效性审查的投标人均进入第二阶段，评标委员会编写第一阶段评审报告。（适用于通过技术标有效性审查的投标人家数小于等于前附表第25项的规定进入第二阶段评审家数的）

42.3.3技术标详细审查评分：评标委员会按照本办法附表四《技术标详细审查评分表》对通过技术标有效性审查的投标文件技术标进行详细审查，评出技术分。（适用于通过技术标有效性审查的投标人家数大于前附表第25项的规定进入第二阶段评审家数的）

42.3.4评标委员会按照“第一阶段得分=技术分（满分为100分）×技术分权重+综合诚信评价分数×综合诚信评价得分权重”的公式及投标须知前附表第27项的规定，计算各投标人第一阶段得分(按四舍五入的原则保留两位小数)，并按照得分从高到低排列先后次序，若投标人得分相同的，则名次并列，占用名次。编写第一阶段评审报告。（适用于进行了技术标评分的）

42.3.5招标人应在《投标须知前附表》中明确选择使用施工企业总排名或相应的施工专业承包排名计分。

42.4 第二阶段评审

42.4.1按照投标须知前附表第25项规定，确定进入第二阶段评审的投标人。若在进入第二阶段的最后名次发生并列的，则所有并列的投标人均进入第二阶段。

42.4.2若进入第二阶段投标人中所有投标报价均大于等于最高投标限价*D%（D的取值范围为[94,100],由招标人自主确定）的（具体金额为：      元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。

42.4.3投标文件经济标的评分

42.4.3.1按方法    计算评标参考价：

方法一：加权平均法

技术标或技术标加诚信得分或第一阶段入围得分（具体由招标人自定）前N名（N≥5，具体由招标人自定）的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下：

评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。

其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按技术分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（），第二名投标人的权重为（），以此类推，最后一名投标人的权重为（）。

方法二：区间抽取法

设立入围合格分数线（技术标或技术标加诚信得分或第一阶段入围得分，具体数值由招标人在招标文件中确定），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：

评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低

Q低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；

Q高：为（最高投标限价*D%）（D的取值范围为[94,100],由招标人自定）

X:为等分点值，在开标前从[0,100]整数中随机抽取

42.4.3.2当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得出经济分，精确到小数点后两位。

42.4.3.3评标委员会按照各投标人的经济分从高到低排列先后次序。经济分相同的投标文件，按投标须知前附表第31项的规定确定排序。

42.4.4经济标的有效性审查：按照投标人第二阶段排序，依次对进入第二阶段评审的投标文件进行有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表三《经济标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件，否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

42.4.5经济标的算术校核。评标委员会对进行经济标有效性审查的投标文件投标报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

42.4.5.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

42.4.5.2经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

42.4.5.3当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

42.4.5.4当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

42.4.5.5如果投标人的有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；

42.4.5.6①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目对比招标文件（招标工程量清单）漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；

42.4.5.7按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

42.4.5.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将不予退还。

42.5评标委员会按只有通过有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推。直至评审出3名投标人通过经济标有效性审查，经济标有效性审查结束。

42.6评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤42.4确定的投标人第二阶段排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。

42.7若通过经济标有效性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，应当依法重新招标）

可选办法五（适合综合评分法三，技术标与经济标先后分别开启）

40．开标和评标程序：

40.1投标人递交技术标、经济标投标文件；

40.2技术标投标文件公开开标；

40.3由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；

40.4技术标投标文件有效性审查；

40.5技术标详细审查评分；

40.6计算第一阶段得分，并按照总分从高到低排列先后次序，编写第一阶段评审报告；

40.7对通过技术标有效性审查的经济标投标文件公开开标；

40.8按投标须知前附表第25项规定，确定进入第二阶段评审的投标人；

40.9将进入第二阶段评审的投标人进行排序；

40.10按排序对经济标投标文件进行有效性审查（含投标报价算术校核），直至评出所有中标候选人；

40.11评标委员会编写评标报告，向招标人推荐中标候选人名单。

41. 开标细则

41.1开标由招标人主持；

41.2细则

41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至        交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。

41.2.2先开技术标；

41.2.3对通过技术标有效性审查的投标人开启其经济标投标文件；

41.2.4 开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。

41.3按36.5.1的规定完成解密后，公布下列内容，并予以记录，记录提交评标委员会评审：

41.3.1 技术标开标时，公布：a、投标人名称；b、投标文件密封情况；c、法定代表人证明及授权委托；d、投标保证金；e、项目经理（负责人）名称等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容。

41.3.2 经济标开标前，首先公布技术标通过有效性审查的投标人,招标人依次开启通过技术标有效性审查的投标人的经济标。开标时，公布：a、投标人名称；b、投标文件密封情况；c、投标报价等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应公布文字表述的投标报价。

41.4招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字。

41.5 招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

42. 评标细则

42.1评标委员会的组成：方式      。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责评标工作。

方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查、技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。

42.2投标人资格审查

42.2.1资格审查文件中全部符合附表一《资格审查表》中情形的，为资格审查合格；否则为资格审查不合格。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

42.2.2汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

42.2.3资格审查不合格的投标文件不参加下一阶段的评标，不参与评标参考价的计算。

42.2.4资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

42.2.5资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

42.2.6资格审查合格的投标人少于3名的（当N个标段同时招标且不允许兼中时，资格审查合格的投标人少于N+2名），则本项目招标失败。

42.3 第一阶段评审

42.3.1技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足三家，则重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足N+2家，则重新招标）

42.3.2         详细审查评分：评标委员会按照本办法附表    《      详细审查评分表》对通过技术标有效性审查的投标文件进行详细审查，评出       得分。

42.3.3评标委员会按照“第一阶段得分=                       ”的公式及投标须知前附表第27项的规定，计算各投标人第一阶段得分(按四舍五入的原则保留两位小数)，并按照得分从高到低排列先后次序，若投标人得分相同的，则名次并列，占用名次。编写第一阶段评审报告。

42.3.4招标人应在《投标须知前附表》中明确选择使用施工企业总排名或相应的施工专业承包排名计分。

42.4 第二阶段评审

42.4.1开启经济标后，按照投标须知前附表第25项规定，确定进入第二阶段评审的投标人。若在进入第二阶段的最后名次发生并列的，则所有并列的投标人均进入第二阶段。

42.4.2若进入第二阶段投标人中所有投标报价均大于等于最高投标限价*D%（D的取值范围为[94,100],由招标人自主确定）的（具体金额为：      元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。

42.4.3投标文件经济标的评分

42.4.3.1按方法    计算评标参考价：

方法一：加权平均法

技术标或技术标加诚信得分或第一阶段入围得分（具体由招标人自定）前N名（N≥5，具体由招标人自定）的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下：

评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。

其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按技术分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（），第二名投标人的权重为（），以此类推，最后一名投标人的权重为（）。

方法二：区间抽取法

设立入围合格分数线（技术标或技术标加诚信得分或第一阶段入围得分，具体数值由招标人在招标文件中确定），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：

评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低

Q低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；

Q高：为（最高投标限价*D%）（D的取值范围为[94,100],由招标人自定）

X:为等分点值，在开标前从[0,100]整数中随机抽取

42.4.3.2当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得出经济分，精确到小数点后两位。

42.4.3.3评标委员会按投标须知前附表第32项的规定确定排序。

42.4.4经济标的有效性审查：按照投标人第二阶段排序，依次对进入第二阶段评审的投标文件进行有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表三《经济标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件，否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

42.4.5经济标的算术校核。评标委员会对进行经济标有效性审查的投标文件投标报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

42.4.5.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

42.4.5.2经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

42.4.5.3当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

42.4.5.4当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

42.4.5.5如果投标人的有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；

42.4.5.6①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目对比招标文件（招标工程量清单）漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；

42.4.5.7按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

42.4.5.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将不予退还。

42.5评标委员会按只有通过有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推。直至评审出3名投标人通过经济标有效性审查，经济标有效性审查结束。

42.6评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤42.4确定的投标人第二阶段排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。

42.7若通过经济标有效性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，应当依法重新招标）

可选办法六（适合综合评分法三，技术标与经济标同时开启）

40．开标和评标程序：

40.1投标人递交技术标、经济标投标文件；

40.2技术标与经济标投标文件同时公开开标；

40.3由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；

40.4技术标投标文件有效性审查；

40.5技术标详细审查评分；

40.6计算第一阶段得分，并按照总分从高到低排列先后次序，编写第一阶段评审报告；

40.7按投标须知前附表第25项规定，确定进入第二阶段评审的投标人；

40.8将进入第二阶段评审的投标人进行排序；

40.9按排序对经济标投标文件进行有效性审查（含投标报价算术校核），直至评出所有中标候选人；

40.10评标委员会编写评标报告，向招标人推荐中标候选人名单。

41. 开标细则

41.1开标由招标人主持；

41.2细则

41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至        交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。

41.2.2开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。

41.3按36.5.1的规定完成解密后，公布下列内容，并予以记录，记录提交评标委员会评审：

41.3.1开标时，公布：a、投标人名称；b、投标文件密封情况；c、投标报价；d、投标保证金；e、项目经理（负责人）名称；f、法定代表人证明及授权委托等主要内容及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应公布文字表述的投标报价。

41.4招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字。

41.5 招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

42. 评标细则

42.1评标委员会的组成：方式      。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责评标工作。

方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查、技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。

42.2投标人资格审查

42.2.1资格审查文件中全部符合附表一《资格审查表》中情形的，为资格审查合格；否则为资格审查不合格。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

42.2.2汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

42.2.3资格审查不合格的投标文件不参加下一阶段的评标，不参与评标参考价的计算。

42.2.4资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

42.2.5资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

42.2.6资格审查合格的投标人少于3名的（当N个标段同时招标且不允许兼中时，资格审查合格的投标人少于N+2名），则本项目招标失败。

42.3 第一阶段评审

42.3.1技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足三家，则重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足N+2家，则重新招标）

42.3.2     详细审查评分：评标委员会按照本办法附表    《      详细审查评分表》对通过技术标有效性审查的投标文件进行详细审查，评出     得分。

42.3.4评标委员会按照“第一阶段得分=               的公式及投标须知前附表第27项的规定，计算各投标人第一阶段得分(按四舍五入的原则保留两位小数)，并按照得分从高到低排列先后次序，若投标人得分相同的，则名次并列，占用名次。编写第一阶段评审报告。（适用于进行了技术标评分的）

42.3.5招标人应在《投标须知前附表》中明确选择使用施工企业总排名或相应的施工专业承包排名计分。

42.4 第二阶段评审

42.4.1按照投标须知前附表第25项规定，确定进入第二阶段评审的投标人。若在进入第二阶段的最后名次发生并列的，则所有并列的投标人均进入第二阶段。

42.4.2若进入第二阶段投标人中所有投标报价均大于等于最高投标限价*D%（D的取值范围为[94,100],由招标人自主确定）的（具体金额为：      元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。

42.4.3投标文件经济标的评分

42.4.3.1按方法    计算评标参考价：

方法一：加权平均法

技术标或技术标加诚信得分或第一阶段入围得分（具体由招标人自定）前N名（N≥5，具体由招标人自定）的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下：

评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。

其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按技术分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（），第二名投标人的权重为（），以此类推，最后一名投标人的权重为（）。

方法二：区间抽取法

设立入围合格分数线（技术标或技术标加诚信得分或第一阶段入围得分，具体数值由招标人在招标文件中确定），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：

评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低

Q低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；

Q高：为（最高投标限价*D%）（D的取值范围为[94,100],由招标人自定）

X:为等分点值，在开标前从[0,100]整数中随机抽取

42.4.3.2当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得出经济分，精确到小数点后两位。

42.4.3.3评标委员会按投标须知前附表第32项的规定确定排序。

42.4.4经济标的有效性审查：按照投标人第二阶段排序，依次对进入第二阶段评审的投标文件进行有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表三《经济标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件，否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

42.4.5经济标的算术校核。评标委员会对进行经济标有效性审查的投标文件投标报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

42.4.5.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

42.4.5.2经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

42.4.5.3当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

42.4.5.4当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

42.4.5.5如果投标人的有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；

42.4.5.6①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目对比招标文件（招标工程量清单）漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；

42.4.5.7按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

42.4.5.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将不予退还。

42.5评标委员会按只有通过有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推。直至评审出3名投标人通过经济标有效性审查，经济标有效性审查结束。

42.6评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤42.4确定的投标人第二阶段排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。

42.7若通过经济标有效性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，应当依法重新招标）

可选办法七（适合综合评分法四，技术标与经济标同时开启）

40．开标和评标程序

40.1技术标（含资格审查文件）与经济标投标文件同时公开开标；

40.2由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；

40.3技术标投标文件有效性审查；

40.4技术标详细审查评分；

40.5经济标详细审查评分；

40.6评标委员会按照投标人总得分由高至低排序；

40.7经济标投标文件有效性审查；

40.8评标委员会按排序向招标人推荐中标候选人名单，并递交资格审查报告及评标报告。

41．开标细则

41.1开标由招标人主持；

41.2 细则

41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至        交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。

41.2.2开标前，首先由招标人随机抽取确定该工程计算评标参考价的等分点值X。

41.2.3开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。

41.2.4按36.5.1的规定完成解密后，公布下列内容，并予以记录，记录提交评标委员会评审：

41.2.4.1开标时，公布：a、投标人名称；b、投标文件密封情况；c、投标报价；d、投标保证金；e、项目经理（负责人）名称；f、法定代表人证明及授权委托等主要内容及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应公布文字表述的投标报价。

41.3招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在技术标开标记录上签字。

41.4 招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

42. 资格审查及评标细则

42.1资格审查及评标均由招标人依法组建的评标委员会负责。

42.2评标委员会的组成：方式   。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。

方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查及技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。

43．投标人资格审查

43.1资格审查文件中全部符合附表一《资格审查表》中情形的，为资格审查合格；否则为资格审查不合格。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

43.2汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

43.3资格审查不合格的投标文件不参加下一阶段的评标，不参与评标参考价的计算。

43.4资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

43.5资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

43.6资格审查合格的投标人少于3名的（当N个标段同时招标且不允许兼中时，资格审查合格的投标人少于N+2名），则本项目招标失败。

44．技术标评审

44.1技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。被否决的投标人不参与下一阶段评审，不参与评标参考价的计算。如评标委员会的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足3名（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足N+2名），则本项目招标失败。

44.2技术标详细审查评分：评标委员会按照附表四《技术标详细审查评分表》的标准，对通过技术标有效性审查的投标文件技术标进行详细审查，评出技术分，得分四舍五入精确到小数点后两位。

45．经济标评审和得分汇总

45.1若通过技术标有效性审查的投标人中所有投标报价均大于等于最高投标限价*D%（D的取值范围为[94,100],由招标人自主确定）的（具体金额为：      元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。

45.2按方法    计算评标参考价：

方法一：加权平均法

技术标或技术标加诚信得分（具体由招标人自定）前N名（N≥5，具体由招标人自定）的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下：

评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。

其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按技术分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（），第二名投标人的权重为（），以此类推，最后一名投标人的权重为（）。

方法二：区间抽取法

设立入围合格分数线（技术标或技术标加诚信得分，具体数值由招标人在招标文件中确定），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：

评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低

Q低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；

Q高：为（最高投标限价*D%）（D的取值范围为[94,100],由招标人自定）

X:为等分点值，在开标前从[0,100]整数中随机抽取

45.3当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得出经济分，精确到小数点后两位。

45.4计算通过技术标有效性审查的投标人总得分。投标人总得分=（技术得分×技术得分权重＋经济得分×经济得分权重）×（1-综合诚信评价分数权重）＋综合诚信评价排名得分×综合诚信评价分数权重）。技术、经济得分权重按投标须知前附表的规定执行。总得分四舍五入保留两位小数。

46.经济标的有效性审查

46.1经济标的有效性审查：按照投标人总得分排序，依次对投标文件进行经济标有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表三《经济标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件，否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

46.2经济标的算术校核。评标委员会对进行经济标有效性审查的投标文件投标报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

46.2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

46.2.2经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

46.2.3当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

46.2.4当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

46.2.5如果投标人的有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；

46.2.6①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目对比招标文件（招标工程量清单）漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；

46.2.7按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

46.2.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将不予退还。

47.评标委员会按只有通过有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推。直至评审出3名投标人通过经济标有效性审查，经济标有效性审查结束。

48.评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤45.4确定的投标人第二阶段排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。

49.若通过经济标有效性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，应当依法重新招标）

可选办法八（适合经评审的最低投标价法，技术标与经济标同时开启）

40. 开标和评标程序

40.1投标人递交技术标、经济标投标文件；

40.2技术标与经济标投标文件同时公开开标；

40.3由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；

40.4技术标投标文件有效性审查；

40.5对经济标投标报价进行算术校核；

40.6计算投标人总得分，并按总得分从高到低，确定经济标评审排序；

40.7按排序对经济标投标文件进行有效性审查，直至评出所有中标候选人；

40.8评标委员会编写经济标评审报告，向招标人推荐中标候选人。

41. 开标细则

41.1开标由招标人主持；

41.2细则

41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至        交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。

41.2.2开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。

41.3按36.5.1的规定完成解密后，公布下列内容，并予以记录，记录提交评标委员会评审：

41.3.1开标时，公布：a、投标人名称；b、投标文件密封情况；c、投标报价；d、投标保证金；e、项目经理（负责人）名称；f、法定代表人证明及授权委托等主要内容及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应公布文字表述的投标报价。

41.4招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字。

41.5 招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

42.评标细则

42.1评标委员会的组成：评标委员会为综合评标委员会，负责评标工作。

42.2投标人资格审查

42.2.1资格审查文件中全部符合附表一《资格审查表》中情形的，为资格审查合格；否则为资格审查不合格。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

42.2.2汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

42.2.3资格审查不合格的投标文件不参加下一阶段的评标，不参与评标参考价的计算。

42.2.4资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

42.2.5资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

42.2.6资格审查合格的投标人少于3名的（当N个标段同时招标且不允许兼中时，资格审查合格的投标人少于N+2名），则本项目招标失败。

42.3技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

42.4投标文件算术校核：

评标委员会将对通过技术标有效性审查的投标文件投标报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

42.4.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

42.4.2经算术复核的中标候选人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

42.4.3当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

42.4.4当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

42.4.5如果投标人的有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；

42.4.6 ①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目对比招标文件（招标工程量清单）漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；

42.4.7按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

42.4.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将不予退还。

42.5确定投标文件的评审次序

42.5.1确定评标参考价

42.5.1.1企业综合诚信评价分数前      名（不少于100名，由招标人在招标文件中明确）且经算术校核后的最低投标报价为评标参考价。

42.5.2计算投标人的总得分（满分为100分）

42.5.2.1当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1.5分；扣至0分为止，得分精确到小数点后两位。标价低于评标参考价的，得0分。

42.5.3按照投标人总得分从高至低进行排序，确定经济标评标的先后排序。总得分相同的投标文件，以综合诚信评价分数靠前的排前；总得分与综合诚信评价分数均相同的投标文件，以广州公共资源交易中心公布的上一年度施工项目总中标金额高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用随机方式，确定中标候选人的排序。

42.5.4招标人应在《投标须知前附表》中明确选择使用施工企业总排名或相应的施工专业承包排名计分。

42.6 投标文件的有效性审查

投标文件中没有任一种列于本办法附表三《经济标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

42.7评标结束后，评标委员会应当在通过投标文件有效性审查的投标人中，按照原投标文件的评审次序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人，并编写评标报告。

42.8若有效投标人不足三家，应当依法重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，应当依法重新招标）

附表一：

资格审查表

工程名称：

投标人名称：

| 序号 | 审查项目 | 须审查的资料 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效 | 投标人声明、法定代表人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书 |  |
| 2 | 投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营 | 营业执照在广州市住建行业信用管理平台内上传件 |  |
| 3 | 投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证；投标人资质符合公告要求 | 资质证书及安全生产许可证在广州市住建行业信用管理平台内上传件； |  |
| 4 | 投标人拟担任本工程项目负责人符合公告要求 | 使用有效期内的注册建造师注册证书在广州市住建行业信用平台内上传件。 （注：①打印建造师电子证书后，应在个人签名处手写本人签名再上传广州市住建行业信用平台，上传件未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。②电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。上传件超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。） |  |
| 5 | 持有项目负责人安全培训考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证 | 项目负责人安全培训考核合格证（B证）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证在广州市住建行业信用管理平台内上传件 |  |
| 6 | 投标人拟担任本工程技术负责人符合公告要求 | 拟委托技术负责人的职称证书扫描件 |  |
| 7 | 专职安全员须具有安全生产考核合格证（C证）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证 | 专职安全员的安全生产考核合格证（C证）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证在广州市住建行业信用管理平台内上传件 |  |
| 8 | 投标人提供的投标人声明符合公告要求 | 投标人声明 |  |
| 9 | 投标人声明中签字的项目负责人和技术负责人与本项目拟派的项目负责人和技术负责人一致 | 网上投标时选择拟投标的项目负责人、资格审查文件中拟委派的技术负责人及投标人声明 |  |
| 10 | 提供联合体工作协议。投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工。联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任 | 联合体工作协议；项目负责人为主办方正式员工在信用管理平台内信息 |  |
| 11 | 资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业中的在册人员 | 投标人在广州市住建行业信用管理平台内企业信用档案的企业和人员信息 |  |
| 12 | 投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第八条内容进行评审）。 | 投标人声明 |  |
| 13 | 未被纳入失信联合惩戒名单且被限制参与相关项目投标的 | 投标人无需提供资料，按交易系统比对的结果进行评审 |  |

备注：

1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；

2、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，作出评审结论。汇总后，出现一个“×”的结论为“不通过”。

附表二

技术标有效性审查表

工程名称：

| 序号 | 投标人 评审内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不能满足完成投标项目工期的； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 不符合招标文件及有关技术规格、质量要求、检验标准和方法的； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件中没有有效的法定代表人证明书，或由委托代理人签署的投标文件中没有法定代表人授权书； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 无《参与编制技术标投标文件人员名单》的 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标人未按要求提交投标保证金的 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标人与本项目其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的(以广州公共资源交易中心交易平台评标系统的检索信息为准) |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表使用GZZB2018-3招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。技术标评审中，响应性、承诺性内容不应作为评分因素，可在该表中对上述内容进行符合性审查。审查标准须具备可操作性。

2.若出现评标委员会否决投标的，应在评标报告中载明否决投标的具体情形、原因。

3.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。

4.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

附表三

经济标有效性审查表

工程名称：

| 序号 | 投标人 评审内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标报价高于最高投标限价的； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价低于成本的； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 算术复核后的投标报价与原投标报价相比存在1%或以上误差的； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 不同投标人的投标报价中分部分项工程量清单综合单价相似度达到80%及以上的(以广州公共资源交易中心交易平台评标系统的检索信息为准) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的； |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 无《参与编制经济标投标文件人员名单》的； |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 无《对投标文件编制的承诺》 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 投标人与本项目其他投标人的投标文件工程量清单编制机器硬件信息一致的（以交易平台评标系统的检索信息为准) |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表使用GZZB2018-3招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。

2.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。

3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

附表四

技术标详细审查评分表

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目管理机构能力（70分） | 项目负责人 | 8 | 项目负责人： - 从业能力： ①项目负责人2019年1月1日至今完成过质量合格的类似工程业绩（类似工程是指450万元或以上的建筑机电安装工程专业承包业绩）每项得2，本项最高得2分； ②项目负责人具有建筑相关专业高级或以上职称的得2分，具有建筑相关专业中级职称专业的得1分，其它不得分，本项最高得2分； 2、人员经历：拟委派的项目负责人具有15年（含）或以上施工管理工作经验，得4分； 8年（含）以上15年（不含）以下的得2分；8年（不含）以下的得1分；不符合上述条件的不得分。 |
|  |  | 技术负责人 | 8 | 技术负责人： 1、从业能力：拟委派的技术负责人具备机电或电气类专业高级或以上职称，得4分；拟委派的技术负责人具备机电或电气类专业中级职称，得2分；不符合上述条件的不得分。 2、人员经历：拟委派的技术负责人施工管理工作经验年限达15年（含）或以上，得4分；8年（含）以上15年（不含）以下的得2分；8年（不含）以下的得1分；不符合上述条件的不得分。 |
|  |  | 质量负责人 | 8 | 质量负责人： 1、从业能力：拟委派的质量负责人具备质量员证，且具备机电或电气类专业高级或以上职称的，得4分； 拟委派的质量负责人具备质量员证，且具备机电或电气类专业中级或以上职称的，得2分； 本小项最高得4分。 2、人员经历：拟委派的质量负责人施工管理工作经验年限达15年（含）或以上，得4分；8年（含）以上15年（不含）以下的得2分；8年（不含）以下的得1分；不符合上述条件的不得分。 |
|  |  | 安全负责人 | 8 | 安全负责人： 1、从业能力：拟委派的安全负责人具有注册安全工程师证，得2分； 2、具备建筑类高级工程师或以上职称的，得2分；具备建筑类中级工程师职称，得1分； 3、人员经历：拟委派的安全负责人施工管理工作经验年限达15年（含）或以上，得4分；8年（含）以上15年（不含）以下的得2分；8年（不含）以下的得1分；不符合上述条件的不得分。 |
|  |  | 造价负责人 | 8 | 造价负责人： 1、从业能力：拟委派的造价负责人具有有效的一级注册造价师证书(安装专业），得2分； 2、具备安装工程相关专业高级工程师的得2分，具备安装工程相关专业中级工程师的得1分； 3、人员经历：拟委派的造价负责人造价管理工作经验年限达15年（含）或以上，得4分；8年（含）以上15年（不含）以下的得2分；8年（不含）以下的得1分；不符合上述条件的不得分。 |
|  |  | 其他人员 | 30分 | 1、投标人拟投入人员满足表4附件《项目管理机构人员配置要求表》的得20分。 2、在满足上述1、的情况下，拟派人员（除项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、造价负责人外）具有高级或以上职称的每位加2分，最高加10分。 |
| 二 | 企业资信（30分） | 工程业绩 | 12分 | 投标人2019年1月1日至今完成过质量合格的类似工程业绩（类似工程是指450万元或以上的建筑机电安装工程专业承包业绩）每项得2，最高得12分； |
|  |  | 第三方评价 | 6 | 投标人从2019年1月1日至今获得过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、企业诚信管理体系认证证书、履约能力评价体系认证证书、售后服务认证证书并在有效期内的并在有效期内的，得6分，每具备一个得1分；最高得6分。 |
|  |  | 财务指标 | 6分 | 投标人2018、2019、2020年的资产负债率平均值低于55%（含本数）的，得6分； 投标人近三年2018、2019、2020年的资产负债率平均值在55%（不含本数）至60%（含本数）之间的，得4分； 投标人近三年（2018、2019、2020年）的资产负债率平均值在60%（不含本数）至100%（含本数）之间的，得2分； 不满足前述要求者，得0分。 |
|  |  | 工程研发能力 | 6分 | 投标人从2019年1月1日至今作为主要完成单位或独立完成单位获得省级（或以上）政府或协会颁发的科学技术奖项或国家科学技术进步奖项，一项得0.2分；投标人从2019年1月1日至今获得过工法奖的，一项得0.3分； 本项最高得6分。 |

注：1、评标委员会成员的评分的算术平均值为投标人的最终评审得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

2、项目管理机构能力：①项目管理机构人员应为本单位员工且各项人员不能重复担任，提供投标截止前一个月（2022年6月份）的社保证明文件原件清晰扫描件并加盖投标人电子公章（若在“新型冠状病毒感染肺炎”疫情期间，当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明)。②须提供身份证且须按相应要求提供职称证或注册证或有效期内的安全培训考核合格证（B类）或安全生产考核合格证（C类）或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图，所有资料为扫描件并加盖投标人电子公章；③工作经验年限从毕业证书的核发时间起计，须提供相关人员的毕业证书扫描件并加盖投标人电子公章，否则不得分。③项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、造价负责人、电气工程师、机电工程师、电力技术工程师、测量工程师、材料工程师、通信工程师不得兼任，且安全负责人不能同时兼任专职安全员。

3、工程业绩：取自广州市住建行业信用管理平台，投标人须提供类似工程业绩的项目名称及业绩在广州市住建行业信用管理平台中项目编号。不提供项目名称及项目编号的业绩不予评审。若投标人提供的项目名称与项目编号不一致：①项目名称和项目编号在库内分别对应不同业绩的，以项目名称对应的业绩为准②项目名称存在对应业绩的，项目编号在库内不存在对应业绩，以项目名称对应的业绩为准③项目名称在库内不存在对应业绩，项目编号存在对应业绩的，以项目编号对应的业绩为准。评标委员会对业绩的评审以投标截止时间在库内业绩上传件为依据。

（1）适用于施工专业承包项目：单独发包的专业工程的业绩金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同（不含补充合同）为准。如中标通知书未能体现对应的专业工程金额，则以施工合同载明的对应的专业工程金额为准，如中标通知书与施工合同均不能单独体现对应的专业工程金额，则以建设单位提供的证明资料中载明的对应专业金额为准。完成时间以竣工验收文件为准

（2）由总承包单位依法分包的专业工程业绩其金额以分包合同中约定的合同金额为准。用于本项目投标的类似业绩，在业绩库中“工程对应的企业资质”栏中须登记有与本项目要求相对应的资质（具体资质要求：建筑机电安装工程）。完成时间以竣工验收文件为准

4、财务指标：企业资产负债率以企业对应年度的财务报表的数据为准，资产负债率=负债总额/资产总额×100%，投标人须提供2018、2019、2020年经会计师事务所审计的财务报表原件扫描件，不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。

5、工程研发能力：（1）投标人应提供科学技术奖项或国家科学技术进步奖项等证书的清晰扫描件并加盖投标单位电子印章，时间以颁发证书时间为准，同时需提供相关协会或相关发证机关公示网上查询路径。其中协会颁发的奖项，要求发证协会需为在中国社会组织政务服务平台查询到的学会或协会方为有效（附查询网页打印页）。不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。（2）投标人应提供工法奖证书扫描件等相关证明材料，并加盖投标人电子印章，时间以颁发证书时间为准。

6、第三评价：需同时提供以下材料：

（1）提供认证证书复印件并加盖公章

（2）打印网站公布的链接信息资料【网址以http://www.cnca.gov.cn/网站公布为准（投标人可通过网站首页进行查询打印）】, 已失效或撤销或暂停的不得分，同时提供上述认证证书复印件和打印网站公布的链接信息资料，否则为0分。公开信息中无法查询或与公开信息不一致的，投标人必须提供发证机构出具的证明函。

表4附件

| 项目管理机构人员配置要求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目管理团队 | 数量 | 基本要求 | 提供资料 |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 按招标公告要求 | 按招标公告要求 |
| 2 | 技术负责人 | 1人 | 按招标公告要求 | 按招标公告要求 |
| 3 | 专职安全员 | 1人 | 按招标公告要求 | 按招标公告要求 |
| 4 | 质量负责人 | 1人 | 具有设行政主管部门或行业协会颁发或认可的上岗证（包括岗位证或管理手册或培训合格证等） | 提供质检（量）员上岗证或合格证 |
| 5 | 安全负责人 | 1人 | 具有有效期内的安全培训考核合格证（B类）或安全生产考核合格证（C证）或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图 | 提供有效期内的安全培训考核合格证（B类）或安全生产考核合格证（C证）或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图 |
| 6 | 造价负责人 | 1人 | 具有有效的安装专业注册造价师证书 | 提供有效的安装专业注册造价师证书 |
| 7 | 电气工程师 | 1人 | 具有对应专业中级或以上技术职称 | 提供职称证 |
| 8 | 机电工程师 | 1人 | 具有对应专业中级或以上技术职称 | 提供职称证 |
| 9 | 电力技术工程师 | 1人 | 具有对应专业中级或以上技术职称 | 提供职称证 |
| 10 | 测量工程师 | 1人 | 具有对应专业中级或以上技术职称 | 提供职称证 |
| 11 | 材料工程师 | 1人 | 具有对应专业中级或以上技术职称 | 提供职称证 |
| 12 | 通信工程师 | 1人 | 具有对应专业中级或以上技术职称 | 提供职称证 |

附表五（适用于加权平均法）

经济标评分表

工程名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价PT（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价权重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标参考价PC（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差（（PT-PC）/PC）（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 减分（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分(I=100-A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分排名次序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评委签名：
附表五（适用于区间抽取法）

经济标评分表

工程名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价PT（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算评标参考价的等分点值X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标参考价PC（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差（（PT-PC）/PC）（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 减分（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分(I=100-A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分排名次序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评委签名：

附表六

算术复核表

工程名称：                                           投标人:                                                  单位：元

| 编号 | 算术校核项目 | 修正前投标 报价A | 修正后投标 报价B | 修正率 r=¦A-B¦/A*100% | 经评审的最终投标报价 | 当B>A时，修正后报价与原报价的差额；当B≤A时,R=0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [单位工程1] |  |  |  |  |  |
| 2 | [单位工程2] |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| n | [单位工程n] |  |  |  |  |  |
| ∑ | 投标总报价 |  |  |  |  | ∑A=A1+A2+…An；∑B=B1+B2+…Bn |

修正原则：按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

评委签名：					日期：

算术复核表

工程名称：

| 编号 | 投标人名称 | 原投标报价（A） | 算数复核后投标报价（B） | 误差率（r=¦A-B¦/A*100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

评委签名：

第三章  合同条款

注：另册。

第四章  投标文件格式

附件一

（适用于技术标与经济标同时开启）

广州建设工程施工招标投标书

| 工 程 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） |  |
| 其中：人工费（元） |  |
| 其中：绿色施工安全防护措施费（元） |  |
| 投 标 总工 期 |  |
| 工程质量标准 |  |
| 保 修 期 限 |  |

附件二

投标文件编制人员名单

一、参与编制技术标投标文件人员名单

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 所承担工作 | 身份证号码 | 本人签名栏 |

二、参与编制经济标投标文件人员名单

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 所承担工作 | 身份证号码 | 本人签名栏 |

注：参与编制投标文件所有人员名单应包括如编制技术投标方案、编制各种专业工程量清单投标报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。

附件三

对投标文件编制的承诺

本公司授权         （身份证号：               ）负责对投标文件的编制及内容进行解释、说明，并承诺以下事项：

1.被授权人清楚投标文件编制的具体情况，包括技术方案文件、工程量清单、以及投标文件的加密打包的理解；

2.在本项目开标至评标结束前，努力确保被授权人在项目评标所在地附近；

3.从评标委员会要求澄清起二小时内，被授权人应如实地书面澄清。

如由于未遵守上述承诺内容之一导致无法进行澄清的，我公司认可和接受评标委员会作出的评审结论。

附件：《投标文件编制情况》

投标人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

投标文件编制情况

1.投标文件报价编制方式: □自行编制的，编制的负责人： （盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与投标人一致） 。□委托编制的，受委托单位                    ，编制的负责人： （盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与受委托单位一致） 。

2.投标文件加密打包的电脑情况

投标文件加密打包的电脑 自有 □ 外包 □ 其他 □ 电脑类型 电脑所属单位 电脑所在地址 （如××市××区(县) ××街（路）××号××大厦××房）

附件四

投入主要人员汇总表

| 序号 | 在本项目担任的职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 专业 | 从事相关工作年限 | 工程师注册（或岗位）证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：　　（盖章）

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日   期：    年    月    日

附件五

主要人员简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作 时间 |  |  |  | 担任相应职务年限 |  |  |  |  |  |  |
| 资格证书号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业绩简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

投标人：　　（盖章）

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日   期：    年    月    日

第五章  技术条件（工程建设标准）

注：图纸，另册。

相关检测报告等需要在中标人进场施工前提供。

第一部分 实验室专用台柜设备技术参数及要求

本项目实验用台柜的基材应符合环保要求，面材应具备耐腐蚀、耐高温、易清洗、防火的特点。相关通风柜必须经过严格的检测并符合通风柜的相关标准规定。

产品技术总体要求

一、技术要求：

1、外型尺寸：长、宽、高的误差≤2mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm的误差≤2mm，2000mm的误差≤3mm，3000mm的误差≤3mm；地脚平稳性：误差≤1mm。

2、所有实验台应有很强的稳定性及承重性能，每沿米的承重应在400公斤以上。

3、钢结构部件表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度≥0.5mm，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。预留孔或钻孔位置符合规定要求。切割、钻孔和倒角后应去毛刺。

4、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固。金属配件应做除锈和防腐处理。

二、生产工艺要求：

1、钢结构部件表面经静电粉末喷涂处理，平整光滑，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。

2、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无崩茬或松动，金属配件做除锈和防腐处理。

3、金属构件选用抗冲击性强，柔性好的材质，保证长期使用不变形。

4、金属构件焊接部分采用先进的CO2气体保护焊，有效避免假焊、虚焊、漏焊，保证长期使用不变形、脱落。

5、做工精细：表面平整、手感光滑，无划痕。所有工件几何尺寸精确，一致性好，平直度高，目测无弯曲与扭曲；铁件弯曲处，饱满、圆滑、自然。

6、坚固耐用：自身稳固，受力较大的部件连接处，有加强设计。紧固件、连接件均使用优质高强度镀锌金属件，不易损坏，可换性强，便于维护。喷涂表面与所有贴面附着牢固，无气泡，不易脱落，硬度较大，不易划伤，有较强的抗涂鸦能力与防破坏能力。

三、金属表面处理：

1、预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程。

2、喷涂：环氧树脂有色粉末静电喷涂，在高温烘箱内固定成光滑表面。金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能：

2.1、附着性能：不低于2级。

2.2、防腐性能：24h，乙酸盐雾试验，不低于10级。

2.3、冲击强度：无剥落、裂纹、皱纹。

四、其他要求：

1、产品应可任意拆卸组合，利于电气维修和清洁卫生，应具有最佳的经济性能比。

2、具有预防、处置液态化学危险品渗透和溅落的考虑。带水池的实验台，实验台与水池的连接部，有防止潮湿、发霉、积尘的考虑。柜体内安装水管的，应有防止外部结露的技术。

3、具灵活拆卸组合的部分，以便于内部保洁、水电气管线维护、处理撒泼物质。同时便于移动和与其他家具组合搭配。

4、实验台带水池的，应考虑采用与台面紧密连接的水池或与台面一体化成型的水池；洗刷专用水龙头可部分考虑用不锈钢材质；通风柜内带水杯或水池的，台、杯或池的连接处不得漏水，连接的缝隙光滑、平整、不内陷、无藏水积垢的缺陷。

5、实验室家具的质量保证其≥1年。

五、通风柜（规格：1500×800×2350mm）

1、上座柜体部份

1.1、柜体材料采用1.0mm厚优质一级钢板表面喷涂90um厚环氧树脂粉末，耐酸碱腐蚀；

1.2、上座内衬板：

A、普通通风柜内壁顶板、侧板、导流板均采用6mm厚抗倍特板制作；

B、高氯酸通风柜、氢氟酸通风柜内腔及内壁顶板、侧板、导流板均采用1.0mm厚304#不锈钢制作；

A、高氯酸通风柜顶部集气口上方配水喷淋冲洗装置；

1.3、窗口玻璃：

A、采用6㎜厚钢化透明安全防爆玻璃。

B、设有进气口可于窗口关闭时提供气源，增加对流加强排气效果，窗框内装有硬质塑胶导轨，以便窗口玻璃门上下升降。

C、窗口上下顶点两侧皆有缓冲垫片避免撞击。

1.4、轨道：采用C型成型导轨，能有效减低摩擦，并将钢索隐藏在轨道内避免和柜内气体接触，确保钢索寿命。

1.5、钢索滑轮：滑轮采用80㎜塑钢材料制成，并有滚珠轴承。

1.6、窗口型式：采用上下滑动式设计，可开启于任何高度，并设有钢索断裂保护装置。

1.7、照明：日光灯采用实验室专用全封闭式日光灯，220Vx30W符合CNS规定，采用隔离式安装，避免和柜内气体接触。

1.8、正面上封板采用扣挂方式，可活动拆卸，便于维修电动风阀及照明灯具。两侧侧板使用嵌装式紧固螺杆连接，可灵活拆装，便于水、气、电路的安装与维修。工作台面前沿安装孔网导风槽，利于形成上升型的气流，并对拉门内壁密集污染气流区起到清导作用。

2、底座部份

2.1、柜体材料采用1.0mm厚优质一级钢板表面喷涂90um厚环氧树脂粉末，耐酸碱腐蚀。

2.2、底座构造：上部为功能控制面板。下柜体为抽拉式配电箱及储物柜。

3、操作台面

3.1、普通通风柜、高氯酸通风柜台面采用一体高温烧制成型，厚度为20mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型，操作面部分整体下凹5mm翘边，总厚度25mm,防止有害液体外溢（不能采用拼接或者后期加厚方式加工），台面耐强腐蚀，耐1350℃以上极限高温，耐磨，耐污染，便于清洁，不变形，不变色，美观大方，安全环保，免维护。

氢氟酸通风柜台面采用12.7mm厚实芯理化板。

3.2、通风柜陶瓷板台面性能要求：

采用20mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型，操作面部分整体下凹5mm翘边，总厚度25mm,防止有害液体外溢（不能采用拼接或者后期加厚方式加工），台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。相关产品需符合以下指标：

成分：由天然硅酸盐材料，表面经德国进口耐腐蚀特殊釉面处理，经过特殊工艺1250度高温煅烧而成的实验室专用工业陶瓷台面，釉面与基材为一体实芯材质。

厚度：实验台为20mm，水槽台台面为防止液体外溢采用25mm厚碟形。

釉面颜色：麻点灰，有效保持台面美观。

A、光泽度：参照GB/T 13891-2008标准进行检测，检测结果为≥22。

B、化学性能：参照GB/T17657-2013标准进行检测，检测内容为63项常用化学试剂，检测结果为：62项无明显变化。

C、抗细菌：参照JC/T 897-2014标准进行检测，检测项目为：粪肠球菌，检测结果为≥91%，肺炎克雷伯氏菌，检测结果为≥99.13%。

D、外观检测：检测样品为一体实芯黑色坯体陶瓷板，测试方法为将样品敲碎后观察样品状态，检测结果为：坯体为黑色，样品釉面与坯体之间无断裂、无脱层、无气泡、无杂色。

4、全钢通风柜参照JB/T6412-1999标准，在柜门开启高度为500mm时，通风柜面风速为0.498M/S，控制浓度小于0.5ML/m³，阻力小于70Pa，烟雾全部通过排风口排出，无外溢。

七、其余排气装置

1、万向排气罩:

1.1、罩子耐高温试验：产品在经110℃，1h高温试验后，表面应无皱纹、收缩、裂纹等现象。

1.2、罩子透光测试：根据GB/T 2410-2008透光率测试方法测试，透光需均匀，不可有缺角等透光不良，透光率在88%~95%之间。

1.3、罩子折光率测试：PC折光率在1.43~1.63之间。

1.4、排风量测试：按国家风力标准《2级风速》取值罩口风速为0.5m/s时，抽气罩风量为不小于180/h。

1.5、360°旋转装置：装置结构特点：（方盒固定，安装方便安全牢靠，内置轴承，360°旋转无卡顿）。装置作用半径：（以固定架为中心活动半径可达1000mm以上）。

1.6、耐腐蚀测试：30%硫酸，30%盐酸，30%氢氧化钠，甲苯及乙醚：（在常温下将样品浸泡在上述试剂中48小时，样品表面无明显变化）。

2、原子吸收罩材质：304#不锈钢材质

2.1、结构介绍：全套设备包括：不锈钢集气罩、带手动调节不锈钢导风管等。

2.2、不锈钢集气罩：采用1.0mm 304不锈钢板制作，尺寸约为500×500mm，根据实验需要方便使用。

2.3、不锈钢导风管：采用1.0mm厚304不锈钢制作，风管直径为DN200mm。另外，在导风管上配有手动调节阀，开启度可以0 o到180o，可任意调节风量。

2.4、安装：原子吸收罩的安装用支架固定于屋顶天花上，并和PP排气管连接。

2.5、风量要求：根据实验要求的不同，风量可有不同的设计值,风量为800m3/h，噪音60db以下。

2.6、温度范围-15℃-80℃

第二部分 实验室环境配套围护技术参数要求

1、实验室环境配套围护设施内容：

- 六层、七层实验区环境配套装修（天、地、墙围护结构）；

- 六层、七层实验区配套给排水管路、电气管线综合设计。

2、微生物、嗅辨区、ICP-MS实验区围护结构（六、七层特殊实验区）：

特殊实验区装修部分（六层微生物区、七层嗅辨区、ICP-MS实验区）：

特殊实验区需要定期清洗、消毒，防尘要求高的微生物净化区域，按照《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）；《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）；《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）；《洁净室施工、检测验收规范》（GB50591-2010）；《洁净室及相关被控环境国际标准》（ISO/DIS146441）等要求，其地面、墙面和天花应做整体式防水、防潮饰面。墙与墙之间，墙面与地面之间、墙面与天花之间宜做成半径不小于0.05米的半圆角。室内应减少突出的建筑构配件及明露管道。

实验工作台等辅助设施：各实验室需根据具体的实验的要求设置实验工作台；微生物净化区域需设置洁净工作台，生物安全柜等辅助设施。

2.1、特殊实验区地面部分：

地面采用实验室专用2.0mm厚耐酸碱PVC地胶，中间过道做200mm宽2.0mm厚耐酸碱PVC波打线，2.0mm厚耐酸碱PVC地胶卷上墙面100mm高。

实验区专用2.0mm厚耐酸碱PVC地胶技术参数要求：

1）类型：厚度2.0mm,耐磨层0.3mm；密实结构多层复合材料；

2）获得国际环保认证：ISO9001、14001证书、OHSAS18001证书、Floorscore认证、Greenlabel证书、CE证书、安全生产标准化二级企业证书。

3）耐磨等级T级，防滑等级R9。

4）残余压痕：根据ISO 10582:2017和ISO 24343-1:2007要求测定，静止承载后的残余压痕≤0.02mm。

5）不含铝、锑、砷、钡、硼、镉、三价铬、六价铬、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、有机锡、锌元素19项特定元素。

6）参照GB 8624-2012«建筑材料及制品燃烧性能分级»标准进行检测，产品燃烧性能达到难燃B1(B-s1,t0)级，产烟毒性等级达到AZ1级。

7）参照GB 18586-2001«室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量»标准进行检测，未检出氯乙烯单体、可溶性重金属（铅和镉），挥发物符合要求。

8）参照ISO 10582:2017和ISO 23999:2018标准进行检测，加热尺寸稳定性和翘曲度合格。

9）参照ISO 23997:2007标准进行检测，单位面积重3267g/㎡。

10）参照ISO 10582:2017和ISO 4918:2016标准进行检测，地板胶经25000次循环后，不分层，无可见破坏。

11）参照ISO 22196:2011对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌进行检测，抗菌活性值大肠杆菌≥5.9，金黄色葡萄球菌≥5.2。

12）TVOC（挥发有机化合物）检测：符合AgBB挥发物有机化合物测试要求测定，结果≦5µg/m3 。

13）抗化学性能（抗污测试）：应符合BS EN423:2002要求，无影响、达到0级。

14）甲醛测试：应符合GB18580-2001要求，未检出。

15）采用气相色谱-质谱分析（GC-MS）要求检测，不含邻苯二甲酸酯类增塑剂。

16）通过REACH法规高危物质检测：基于欧洲化学品管理截止2019年1月15日公布的供授权审议的高关注物质候选清单（根据欧盟第1907/2006号REACH法规），对198种高关注物质进行筛分测试，N.D.=未检出。

2.2、特殊实验区隔墙及吊顶围护部分：

1）特殊实验区隔墙采用实验室专用50mm厚医用耐腐蚀手工玻镁夹芯板,天花采用实验室专用50mm厚医用耐腐蚀手工玻镁夹芯板吊顶。吊顶高度为2.6m内。节省空间减少空调能耗，以满足规范、消防、管线安装要求。

2）实验室专用50mm厚医用耐腐蚀手工玻镁夹芯板墙体及吊顶施工工艺应符合《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011、《实验室、生物安全通用技术》GB19489-2008、《微生物和生物医学实验室生物安全通用技术》WS233-2017、《实验动物 环境与设施》GB14925-2010及国内通用技术要求。

3）实验室专用50mm厚医用耐腐蚀手工玻镁夹芯板技术参数要求：

A、规格：50mm厚。实验室专用医用手工玻镁夹芯板隔墙全部选用δ=50mm 的优质耐火耐腐蚀玻镁板材料。其中夹芯板为双面钢板，国内知名品牌产，钢板厚度δ=0.426mm。上下双面为净化钢板；灰白，双面覆膜；上下两面各5mm玻镁面板；玻镁芯材盒子中间由11条10-12mm玻镁龙骨框架；四周0.68-0.72mm龙骨架封；

B、镀层重量：AZ40g/㎡；力学性能：Y.P 312-330（屈服）；T.S 387-391（抗拉）；E.L25-27；涂层性能：涂层厚度19/6-10/6 µη；光泽 LUSTER 41-42；涂层弯曲 COATBENDING；铅笔硬度PENCILHARDNESS 3H；方向冲击力 IMPACT 9J。

C、板材要求表面平整性好，不产尘不积尘，整体视觉平面感均匀；其隔音量≥28dB（A），传热系数为2.5w/m2.c。

D、耐火时间≥1小时；

E、手工彩钢板内部填料采用玻镁龙骨加强，龙骨间距不大于200mm，使彩钢板整体强度大，抗压抗变形；

F、玻镁板安装型材选用净化专用型材。过渡圆弧均采用电泳铝合金专用圆弧型材，使整个实验区域无积尘死角，满足实验室净化的要求。

G、提供返卤硫酸镁结构专利。

H、供氯离子检测报告<0.01%。

I、波镁燃烧性能A1报告。

J、波镁抗冲击性能报告。

2.3、特殊实验区灯具照明部分：

特殊实验区照明灯具采用实验室专用医用防尘型吸顶式净化LED节能平板灯，防腐耐酸碱，照度高，能耗低等特性。

1）灯具材料采用斜边航空6063铝材边框吸顶设计，1cm超薄设计，提高空间利用率。

2）表面纳米喷涂处理，不积尘易清洁，具有满足实验室防腐蚀耐酸碱性能要求、防锈等特质。

3）洁净型防尘灯罩采用耐冲击，抗老化PS板，乳白色板光线柔和，缓解眼睛疲劳。

4）采用LED光源，光线高，光衰低，100LM/W。

2.4、特殊实验区门窗部分：

特殊实验区门采用实验室专用成品医用钢质门；

1）门结构要求：

A、结构和设计达到双面完全平滑连接；

B、门扇设计观察视窗；

C、门框三边使用密封胶条和门底自动升降密封条, 保证门体系统的气密性；

D、医用钢质门符合GMP设计及安全要求。不积尘、易清洁。门扇四周安装优质密封胶条，拥有良好气密性。同时具有抗撞力强、漆面耐磨、耐腐蚀、抗污等优点；

E、整体美观牢固、颜色丰富、不积尘等优点。

2）门材料要求：

A、门体和门框的规格：50mm厚；900*2100、1000*2100、1200*2100、

1500*2100等。

B、门框材料：1.0mm厚优质冷轧钢板材质，所有工件经模具冲压折弯焊接成型，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊；构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能；

C、门页材料：2mm厚304#不锈钢材质。

D、门体夹芯材料：纸蜂窝材质。

3）固定洁净视窗

A、采用双层中空玻璃视窗，玻璃厚度为：5+38A+5mm厚中空钢化玻璃；

B、中空夹层抽真空后，底部窗框内置干燥剂，防止潮湿空气造成玻璃起雾；

C、中空玻璃固定视窗总体厚度：50mm；

D、彩钢板隔断必需采用双层中空钢化玻璃洁净观察窗设计，以确保实验室的可参观性、安全性。

3、常规实验区围护结构（六层放射性实验区、七层理化区、精密仪器区、辅助功能区）：

3.1、常规实验区地面部分：

机房、洗涤室、试剂室、储物间洗衣晾晒区等区域地面铺600*600防滑砖。

天平室、办公室等区域地面铺800*800抛光砖。

其余实验区及走廊地面采用实验室专用2.0mm厚耐酸碱PVC地胶。中间走廊区域做200mm宽2.0mm厚耐酸碱PVC波打线，2.0mm厚耐酸碱PVC地胶卷上墙面100mm高。

1）实验室专用2.0mm厚耐酸碱PVC地胶技术参数详见六层特殊实验室地胶地面参数。

2）地砖铺贴施工工艺：

基层处理：将基层上的杂物及落地灰清理干净，并用清水冲净。

找标高、弹线：根据墙上的+50cm水平标高线，往下量测出面层标高，并弹在墙上。

弹铺砖控制线：甲方要求紧密铺贴缝隙宽度不宜大于2mm。在房间分中、从纵、横两个方向排尺寸，当尺寸不足整砖倍数时，将非整砖用于边角处，横向平行于门口的第一排应为整砖，将非整砖排在靠墙位置，纵向（垂直门口）应在房间内分中，非整砖对称排放在两墙边处。根据已确定的砖数和缝宽，在地面上弹纵、横控制线（每隔4块砖弹一根控制线）。

地面800*800mm抛光地砖铺贴：为了找好位置和标高，应从门口开始，纵向先铺2～3行砖，以此为标筋拉纵横水平标高线，辅时应从里向外退着操作，人不得踏在刚铺好的砖面上，每块砖应跟线，操作程序是：
D1：铺砌前将砖板块放入半截水桶中浸水湿润，晾干后表面无明水时，方可使用。

D2：找平层上洒水湿润，均匀涂刷素水泥浆（水灰比为0.4～0.5），涂刷面积不要过大，铺多少刷多少。
D3：结合层的厚度：水泥砂浆铺设时应为10～15mm，配合比宜为1∶2.5（水泥∶砂）干硬性砂浆。亦应随拌随用，初凝前用完，防止影响粘结质量。
D4：铺砌时，砖的背面朝上抹粘结砂浆，铺砌到已刷好的水泥浆找平层上，砖上楞略高出水平标高线，找正、找直、找方后，砖上面垫木板，用橡皮锤拍实，顺序从内退着往外铺砌，做到加砖砂浆饱满、相接紧密、坚实。
D5：拨缝、修整：铺完2至3行，应随时拉线检查缝格的平直度，如超出规定应立即修整，将缝拨直，并用橡皮锤拍实。此项工作应在结合层凝结之前完成。
D6：擦缝：在铺实修整好的砖面层上用浆壶往缝内浇水泥浆，然后用干水泥撒在缝上，再用棉纱团擦揉，将缝隙擦满。最后将面层上的水泥浆擦干净。
D7：养护：铺完砖24h后，洒水养护，时间不应少于7d。

3.2、理化检验楼实验区墙面采用实验室专用50mm厚医用耐腐蚀手工玻镁夹芯板隔墙；走廊隔墙采用50mm厚冰火板（一面彩钢板，一面医用医疗板）隔墙。走廊隔墙吊顶上方采用轻钢龙骨硅钙板封墙至楼顶板。

1）实验室专用50mm厚医用耐腐蚀手工玻镁夹芯板技术参数详见六层特殊实验室隔墙参数。

2）50mm厚冰火板技术参数要求：

1）、板材经国家防火建筑材料质量监督检验中心检测，认可级别为A(A2-S1,d0,t0)，整体制品燃烧总热值参照 GB/T14402-2007标准进行检测，结果≤1.5MJ/kg，烟气毒性等级参照GB/T 20285-2006标准进行测试，结果为AQ2级。

2）、抗冲击性能检测，参照GB/T 17657-2013标准进行测试，结果表面无明显裂纹。

3）、耐刮划性级 NEMA LD3-2005 ≥1级 2级 ，测试结果为4级。表面耐磨性（GB/T 17657-2013）≥400转 ≥800 转。

4）、板材参照GB/T7657--2013标准进行测试，24小时吸水厚度膨胀率0。

5）、板材参照GB/T-2013标准进行测试，耐污染不低于1、耐湿热不低于1。

6）、采用酚醛树脂胶作为不燃板的原材料，并提供第三方相关证明，减少台面甲醛等物质的释放。

3.3、理化检验楼实验区门采用实验室专用成品医用钢质门；

规格：50mm厚，900*2400、1000*2400、1200*2400、1500*2400等；

医用钢质门符合GMP设计及安全要求。不积尘、易清洁。门扇四周安装优质密封胶条，拥有良好气密性。同时具有抗撞力强、漆面耐磨、耐腐蚀、抗污等优点。

整体美观牢固、颜色丰富、不积尘等优点。

3.4、天花部分：

A、实验区天花全部采用600*1200与300*1200铝扣板拼装吊顶，并结合空调能耗节能效果。灯具采用300*1200 LED平板灯。

B、靠电梯间两边走廊吊顶采用纸面石膏板造型吊顶，嵌入LED灯条，表面安装透光软灯膜。靠墙边做暗藏灯槽造型。

C、实验区走廊吊顶采用40*80 U型铝条格栅吊顶，中间嵌装LED条型灯。

D、前处理实验室采用桥架式吊顶，简洁大方，灵动性强；

E、试剂室、机房、废液暂存室等不做吊顶，原顶面扇灰油无机涂料。

3.5、理化实验区照明灯具采用LED节能平板灯，照度高，能耗低等特性。

1）灯具材料采用斜边航空6063铝材边框吸顶设计，1cm超薄设计，提高空间利用率。

2）表面纳米喷涂处理，不积尘易清洁，具有满足实验室防腐蚀耐酸碱性能要求、防锈等特质。

3）洁净型防尘灯罩采用耐冲击，抗老化PS板，乳白色板光线柔和，缓解眼睛疲劳。

3.5.4）采用LED光源，光线高，光衰低，100LM/W。

4、实验室电力配电要求

4.1、实验室配电应满足如下规范

GB 50054-2011《低压配电设计规范》

GB 50312-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

所有电箱的设计均应满足实验室用电负荷，并考虑特殊仪器接地。

4.2、负荷等级：

1）、洁净室实验室设备、净化实验室照明、净化空调、走道照明为二级负荷，普通实验室实验设备、普通实验室照明为三级负荷。

所有二级负荷双电源进线由建设单位在配电间需设置好双电源切换装置。

2）、供电电压为380/220V，接地形式TN-S；低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式。

3）、低压保护：层间配电箱主开关设置过载长延时、短路短延时及短路瞬时三段保护，同时设置分励脱扣器，用于火警时切断电源。其它断路器设置过载长延时及短路瞬时保护；所有插座回路设置剩余电流脱扣器，剩余电流脱扣器动作电流不大30mA，动作时间不大于0.1s。

4.3、动力配电

1）、大功率设备采用断路器箱配电，断路器箱内配置详见电箱系统图，安装要求详见平面图。

2）、插座均为86系列、暗装、380V/220V、16A/10A、0.3m嵌墙按照，特别注明除外；插座为三相四极安全型插座或单相两极加三极安全型插座；实验台上插座预先预留留电源出线位，待实验台安装时，配合实验台安装插座，并将电源引至台面插座，实验台上插座由实验台厂家配套提供，实验台上插座具体位置及数量由实验台厂家、建设单位及电气设计师共同确定。

4.4、照明系统

1）、本项目所有产品应符合国家3C标准要求，提供灯具国家强制性产品认证3C认证和报告。

2）、本项目所有产品应符合国家节能产品要求，提供产品节能认证证书或报告，产品符合国家节能认证要求。提供号码可查。

3）、本项目所有照明均应采用高光效全光谱LED照明灯具,采用全光谱并符合光生物安全标准的光源，提供依据IEC/TR 62778和GB7000.1-2015测试标准提供评估等级为RG0无限制的光生物安全评估测试报告。其中蓝光危害200MM距离，500LXU照度下要求蓝光危害等级不超过RG1。提供第三方权威检测机构的光学检测报告。

4）、本项目所有照明灯具应依据GB/T7922-2008和GB/T5702-2003标准规范里的测试条款和内容要求灯具达到和符合灯具显色指数要求，提供第三方权威检测报告。

5）、本项目除走廊、门厅、设备间、更衣室、空调机房等区域以外的所有灯具应采用高功率恒流无频闪驱动电源，并符合国家3C标准，依据GB/T31831-2015标准要求提供灯具无频闪测试报告，要求波动频率F在9-3125Hz时波动深度小于3.1%。提供第三方权威检测机构的电气检测报告。

6）、洁净照明用灯具应具有耐腐蚀保护，并依据产品GB/T2423.17-2008（电工电子产品环境试验），对产品进行盐雾测试，提供第三方权威机构的检验检测报告。

7）、本项目所有灯具应具有一定的防护功能以避免进水损坏或蚊虫进入滋生吸附细菌等，产品防护等级应达到IP65，依据第三方权威检测机构的测试报告或证书。

8）、微生物预处理及检测区域使用的灯具应具有抗抑菌功能，产品提供第三方权威机构出具的依据（消毒技术规范2002版2.1.5灭菌与消毒器械消毒功效签定试验）国家标准测试的合格报告。

9）、洁净区域所使用的灯具应符合洁净灯具的相关标准和参数要求，依据GB 24461-2009（洁净室用灯具技术要求）的相关参数和技术标准要求，提供第三方权威机构依照洁净室用灯标准的检验检测合格报告。

10）、照度标准值：

注：本项目照明设计的实际照度值与设计标准值的照度值偏差在±10%以内，UGR值不大于标准值，Ra值不小于标准值，功率密度值不大于标准值。

4.5、接地系统

1）、本项目低压配电系统接地型式采用TN-S系统，中性线与保护地线在接地点后要严格分开。本项目防雷接地与信息设备的工作接地保护接地及防静电接地共用接地装置，接地电阻要求不大于1Ω，接地电阻不符合要求时，增设人工接地极。凡正常不带电而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备的金属外壳、穿线钢管、电缆外皮、铁质风管、支架等均应可靠接地。接地线（即PE线）的截面规定为：

2）、为了预防雷电电磁脉冲引起的过电流和过电压，在楼层配电箱电源侧装设Ⅱ级试验的电涌保护器（SPD）；SPD的电压保护水平应小于或等于2.5kV，SPD的每一保护模式的标称放电电流≥10KA。

3）、本项目所有金属线槽或电缆桥架及其支架的全长应不少于2处与接地（PE）干线相连接。且所有连接部位均应可靠连接（不少于2个防松螺栓或采用不小于4mm2的铜心软线接地线跨接）。金属电线管必须可靠接地，且管道连接处必须用4mm²铜心软线跨接。

4）、屋面金属设备用镀锌扁铁与天面避雷带连接；非金属设备设置避雷针或避雷带。

5）、等电位联结端子箱做法及等电位联结线与各种金属管道、构件、设备的金属外壳等的连接详见国标15D502《等电位联结安装》。总等电位联结线采用-40x4mm镀锌扁钢埋墙、埋地敷设。

6）、UPS电源输出端的中性线，必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接，并做重复接地。

4.6、电线电缆选型及敷设

1）、本项目所选用的电缆桥架为热镀锌有孔托盘带盖板（规格应符合如下要求：当槽体宽度≤100毫米时，槽体厚度不应<1.2毫米；当槽体宽度＞100、≤250毫米时，槽体厚度不应<1.5毫米；当槽体宽度＞250毫米时，槽体厚度不应<2.0毫米。

2）、本项目电线套管选用的热镀锌钢管规格应符合如下要求：当钢管直径≤25毫米时，壁厚为1.6毫米；当钢管直径＞25、≤40毫米时，壁厚为1.8毫米；当钢管直径大于40毫米时，壁厚不应<2.0毫米。

3）、照明回路电线与电力电缆在走廊天花上共用线槽，照明回路电线在走廊吊顶内沿电缆桥设至各实验室附近，出线槽穿线管在实验室天花内水平敷设。插座回路电线沿墙、地面敷设至插座。照明平面图上，导线根数用斜线或斜线加数字表示，不标注者均为3根。

4）、各回路导线中相线、中性线及保护地线应加以区分，用黄、绿、红导线分别作L1、L2、L3相线，黄绿双色线作接地线，蓝色线作N线。

5）、平面图中所有回路均按回路单独穿管，不同支路不应共管敷设。各回路N、PE线均从电箱内引出。

6）、钢制电缆桥架直线度超过30m，需要设置伸缩节；电缆桥架及线管跨越变形缝需要设置补偿装置。

7）、施工中如遇管线过长或转弯过多，需按规范加中间过路盒或加大管径。

8）、消防配电线路采用暗敷设时，宜采用金属管保护，并应敷设在不燃烧体的结构层内，且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时，应采用金属管或金属线槽保护，并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。当采用经阻燃或耐火电缆时，可不穿金属管保护，但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。

9）、照明灯具及电气设备、线路的高温部位，当靠近非A级装修材料或构件时，应采取隔热、散热等防火保护措施，与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的距离不应小于500mm；灯饰应采用不低于B1级的材料。

10）、建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于B1级的装修材料上；用于顶棚和墙面装修的木质类板材，当内部含有电器、电线等物体时，应采用不低于B1级的材料。

5、实验室给排水技术要求

5.1、六层、七层实验室内给排水支管设计部分，只涉及楼层给排水点与楼层给排水主立管的对接支管设计，不含大楼给排水主立管的设计；

5.2、所有管道施工完毕后应进行注水试验(排水管)和给水管道压力试验，并按有关安装施工验收规范进行验收,合格后方可进行管道防腐及外包装饰工序；

5.3、室内给水管道及配件：给水管采用给水聚丙烯（PP-R）管，采用S5系列；dn≤32mm，管件连接；dn≥20mm，采用卡箍连接。给水管沿地面或天花引至各用水点位。

5.4、六层、七层实验室内的排水均排入原有废水处理设备。

5.5、实验室废水管采用PVC排水管，穿楼板沿下层天花引至废水排放主管进行接驳。每个排水位口均需要安装防臭存水弯装置，排水分支管采用PVC排水管，主横管道采用PVC排水管。给水管道、废水管道按0.002坡度坡向排水立管；

5.6、管道穿梁及穿过钢筋混凝土墙时应预埋套管。管道穿地下室外墙及水池壁时应预埋防水套管(施工时应与土建工种密切配合)；

5.7、室内给水干管的试验压力均为1.5倍工作压力，但不小于0.6MPa；

5.8、排水管注水高度为一层楼高，30分钟不渗漏为合格(分段试验)；

5.9、墙边给排水进出口预留位离墙不得超过80mm，给排水之间距离50mm,若排水口留于墙面的，其高度不得超过200mm,给排水之间距离50mm；实验室的给水点位给水管规格为DN20，各用水点球阀安装高度距地300mm高；

5.10、给排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求；接出饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。

第三部分 供气设备技术参数要求

一、设计规范：

GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》

GB50016-2014《建筑设计防火规范》

GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

二、供气要求：

使用钢瓶集中供气系统，将气瓶间的高纯气体输送至各个实验室室使用。

三、供气流程

1、气源采用集中供气方式。钢瓶安放在气瓶间内。从气瓶室通过不锈钢仪表管将气体输送至各用气终端,保证美观与安全。气瓶接头与调压装置之间应设有耐高压的高压软管，在每个气体管路终端按需配置二级调压阀、减压表和输出控制阀门要求压力输送平稳。

2、可燃气体管道按要求配置回火防止器，能防止因气体回火引起的危险。

3、气体管路采用实验室不锈钢专用管道。管线引至实验室，末端采用球阀控制开关；连接方式为轨道式无缝焊接连接。管道应沿墙角铺，就近连接至各仪器终端。

四.设备及材料技术参数要求

4.1、自动切换装置:

产品气阀阀芯材料为316 不锈钢（有内衬TEFLON 高纯度适用）

阀座：TEFLON。

压力表接口“1/4”NPT，本体不锈钢316SUS，气瓶连接端规格适用于所有符合国际标准的气瓶，出口端尺寸为“1/4”-18NPT-F，泄漏率为10-1mbarL/S He.气阀为一次性调压阀，适用等级为6.0的气体。阀门部件出厂前经超声波洁净处理。调压阀可调压力：0-2.5MPa或0-25MPa。减压阀出口压力：0-1.6Mpa。

4.2、二级减压器

气阀阀芯材料为316不锈钢，调压手柄材料为聚乙稀GF30，气阀表层颜色需符合DIN12920标准及带有气体名称的标签，带压力显示表，泄漏率为10-1mbarL/S，阀门进口尺寸为NPT“1/4”，气阀适用于纯度为6.0的气体，所有阀体材料都具有耐酸碱功能。

4.3、不锈钢球阀

阀门316优质材料，高压双卡套接头连接设计，确保无泄漏。

所有卡圈经过低温硬化渗碳过程，阀门的洁净度方面符合高纯供气系统的特殊要求，材料质量的监控管理，经过清洗去油脂处理工艺，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性，尤其是对硫酸，盐酸，醋酸，甲酸，酒石酸，酸性硫酸盐和碱性氯化物等。洁净度BA级。

4.4、不锈钢阻火器

采用316优质材料，强度及耐腐蚀性高。微孔散热型火焰熄灭装置确保火焰熄灭，气体单向阀在回火过程自动将气源瞬间切断。

4.5、不锈钢管

采用不锈钢管线，外表面抛光内表面化学处理，管尺寸为3/8"和1/4"，最大承受压力为300 bar，气管适用纯度等级为6.0 的气体。气管及其配件出厂前均经超声波洁净处理（CFC-FREE 环保处理）。

规格：

3/8〃OD×0.035〃（Ø9.53mm×0.89mm）；

1/4〃OD×0.035〃（Ø6.35mm×0.89mm）；

材质：SS316L BA管。

4.6、高压软管

内管316不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，防暴弹簧固定加强型结构，两端接口1/4″FNPT，耐压20MPa

用途：用于连接钢瓶接口

工作压力：3000psi

乙炔专用高压软管：专用于乙炔，带单向阀和钢瓶接头有足够的韧性、柔软性，方便在一定操作范围内换接钢瓶。

4.7、焊接三通

采用316L优质材料，经过清洗去油脂处理工艺，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性，尤其是对硫酸，盐酸，醋酸，甲酸，酒石酸，酸性硫酸盐和碱性氯化物等。

洁净度BA级。

4.8、钢瓶接头

采用316不锈钢材质，一端符合标准钢瓶的连接型号，另一端连接高压软管。

五、为了集中供气系统的使用方便，集中供气系统必须设置压力报警系统，并且需要满足以下条件：

能探测每路气体每个输入端（气源/气瓶组）的压力；

配置电阻式彩色液晶触控显示屏，能及时显示每个输入端的压力；

能在显示屏上设置低于或高于某个压力值，并且在满足设置数据条件下，监控屏上会有报警信息提示，同时驱动声光报警器报警；

对于可燃气体配置可燃气体报警系统，当室内可燃气体报警。当积聚至到设定限值时，可燃气体报警系统发出蜂鸣声及灯光指示。并开启风机事故强排风。同时通过气动阀切断易燃易爆气体主管道。

六、压力试验及净化具体方案

按照实际工作压力,依据国家工业管道安装及验收标准GB50235、GB50236 的有关规定,对本项目气体管道压力试验及净化制定具体方案,程序如下：

6.1、强度实验：管内充入高纯氮气使压力达到1MPa,保持此压力10 min 不降为合格。

6.2、严密性实验：管内充入高纯氮气使压力达到0.5MPa,保持此压力30 min 内不降为合格。

6.3、洁净实验：管路中充入高纯氮气，关闭所有阀门，打开末端用干净白布遮住管口一分钟，如白布上无杂质和水份即为合格。

七、气体管路安装后验收

实验室气体管路系统工程完成安装后，需进行以下性能验收：

6.1、气体管路安装到位，使用正常；

6.2、气体阀门开关正常；

6.3、压力表指示正常；

6.4、钢瓶切换系统工作正常；

6.5、所有管路经过支撑点且支撑点牢固；

6.6、所有管道标识清楚；

6.7、所有管道接地良好；

6.8、管道洁净度检查：终端在最大流量条件下，用白绸布对吹出的气体方向吹气一分钟，白绸布上应无污物、油渍，无异味。

6.9、工程完工后，按国家有关标准对供气系统进行强度和气密性试验：用氮气进行试验。强度试验的试验压力是1.5 倍工作压力，保压时间的15min，以无变形、压力无变化为合格。

6.10、无泄漏为合格。气密性的试验压力是 1.5 倍工作压力，实验时间为24h，压力变化低于3.0%为合格。

第四部分 纯水设备技术参数要求

一、设计规范：

1、《建筑给水排水设计规范》          GB 50015-2019

2、《实验室生物安全通用要求》        GB 19489-2008

3、《生物安全实验室建筑技术规范》    GB 50346-2011

4、《科研建筑设计标准》              JGJ 91-2019

5、符合国际标准化组织的实验室纯水ISO 3696 III、ASTM D1193-99 III、  CLSI 以及EP、USP纯水标准。

二、纯水设计原则：

1、本设计为二级纯水，纯水供水点采用PP-H截止阀控制，每个取水点设计流量2L/min。

2、对单洗涤槽的实验室，纯水与自来水公用一个洗涤池，分别独立供水。对有多个洗涤槽的实验室，纯水独立使用一个洗涤池，纯水与自来水独立供水。

3、纯水机组不在此次采购范围内，作二期采购后与管网安装对接。

4、纯水给水点处设置零死角隔膜阀，以符合6D原则。

三、管材选型：纯水供应管采用食品级PW-Clean-PVC管材。所有管材及管件均为符合纯水要求的卫生级设计，当管网安装完成后，对所有循环管网清洗。

四、施工做法：

1、纯水和高纯水管道、管件、阀门安装前必须清除油污和进行脱脂处理。

2、PW-Clean-PVC管网敷设：下行上给，闭式循环系统。

五、管道试压：

给水系统施工完毕后，整个系统应进行水压试验：在管道强度试验压力 0.60MPa下稳压1h，压力降不超过0.03MPa；接着在管道严密性试验压力1.0MPa下稳压2h，压力降不超过0.05MPa。

阀门强度试验压力为为工称压力的1.5倍,严密性试验压力为为工称压力的1.1倍。主干管阀门100% 做强度试验及严密性试验，其它阀门每批同品牌、同型号、同规格抽查10% ，且不少于5 个。阀门试验时间见附表。

六、管道施工：

- 尺寸单位：管道长度和标高以米计，其余均以毫米计。

- 给水管道标高是指管道中心线标高例如H +1.200m表示该管段安装在二层楼面以上1.2m处；排水管道标高是指管道内底面标高。如-1.300m表示该处管内底面标高比±0.000低1.3m。

- 所用管材、管件等应具有检测报告 ,产品合格证,并应标明生产厂家,材料规格,批号和检验代号。

- 管道施工需满足《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB 50242-2002及《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008。

- 未详细说明，按国家相关标准及规范执行。

- 阀门试验持续时间：

第五部分 实验室洁净系统设备技术参数要求

- 项目概况

1、本项目为广州市水务检测中心项目（1期），建筑共七层，项目位于建筑的六、七层，本设计为六层部分实验室暖通设计，含工艺空调系统、排风系统。

2、六层设有无菌室系统一套、P2+系统一套、楼层补新风系统一套。应业主单位要求，无菌室系统设一间C级实验室，并预留一间A级实验室；P2+做C级净化系统设计。

3、P2+系统、B2生物安全柜、消洗间各设一套屋面排风系统，准备室、两虫检测室、暗室、培养基暂存、灭菌室共用一套屋面排风系统，排风经管井至屋面，经处理后高空排放；其余排风系统为直排系统。

4、空调内机位于本层空调机房，空调室外机位于七层屋面。

5、六层工艺空调配电箱进箱电缆由建设方敷设至配电箱位置。

二、设计主要依据和遵循的标准

1、 甲方提供的建筑平面图及要求

2、《简明通风设计手册》

3、《疾病预防控制中心建筑技术规范》GB50881-2013

4、《疾病预防控制中心建设标准》建标127-2009

5、《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011

6、《实验室生物安全通用要求》GB19489-2008

7、《科研建筑设计标准》JGJ91-2019

8、《检验检测实验室设计与建设技术要求》 GBT32146.3-2015

9、《高效过滤器》GB/T13554-2008

10、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

11、《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

12、广东省标准《建筑气象参数标准》

13、国家现行的其它规范、规程、法规及相关行业标准。

三、室外设计参数

室外设计参数（参考广东省广州市）

夏季：tw=34.2℃    ts=27.8℃     P=100400 Pa       室外风速1.7m/s

冬季：tw=5.2℃       φ=72%      P=101900 Pa       室外风速1.7m/s

四、室内设计参数

- 室内设计参数

注： 1.1、以上所标注的净化级别为空态或静态状态下进行检测。

1.2、应业主单位要求，P2+不做净化。

1.3、应业主单位要求，A2生物安全柜为内循环，不做外排风处理；B2生物安全柜外排风，因业主无法提供B2柜设备具体参数，暂以排风量1500CMH进行设计。

1.4、应业主单位要求，无菌室1的A级区域为超净工作台。

2换气次数

C级实验室：风系统风循环次数≥25次/小时；

A级实验室：出风面风速为0.2~0.4m/s。

实验室房间排风换气次数：6~12次/h

五、实验室环境系统技术要求

- 洁净室气流组织

1.1  气流组织是建立和实现环境条件、保证安全最重要的保障措施。因此，气流组织设计的规范化与合理性显得尤为重要。

1.1.1 考虑到高效过滤器的阻力在使用过程中会持续增加，因此在系统配置高效送风口时，所有洁净高效送风口应预留至少20%的余量，确保当高效过滤器接近终阻力时，实验室的洁净度依然得到保证。

1.1.2 洁净实验室必需采用顶送风，下回风形式回风，Class5级洁净室采用双面回风墙形式下回风。

1.1.3 所有的送风口、回风口均需独立可调、可控。

1.1.4 系统总风量可调、可控。

- 洁净室人流、物流组织

2.1  洁净室的人流与物流组织也是保证实验室实验人员和样品安全的重要措施之一。因此也需要严格控制人流、物流的走向。

2.2  所用试验样品、实验洁具、污物均必需通过传递窗传递，而不能通过辅助功能间传递。

- 洁净室压力梯度技术要求

3.1  洁净室压力梯度是实现洁净度最重要的保障措施之一。同时，不同洁净度要求的房间也必须保持一定压力梯度，以有效避免洁净室被邻室污染或污染邻室。

3.2  压力梯度实现方式

3.2.1 所有功能间的压力梯度采用系统自动调节（而不是人为调节或人为设定）的控制方式，即在实验室回、排风支管上安装微电脑比例积分风量调节阀，恒定实验室压力梯度并有效防止因门开启而造成的污染。

3.2.2 缓冲与主实验室间的门必需设置电子互锁装置，以保持实验室气流组织与压力梯度的平衡与稳定。

- 空调风系统技术要求

  - 由于洁净室有严格的环境温湿度控制要求，并且全年全天候运行，故洁净空调的冷热源不应和大楼办公区冷源共用，应设置独立的冷热源。

4.2  在本项目中，洁净空调机组放置于空调机房或技术夹层。

- 空调控制系统设计

5.1  空调控制系统必需采用一键式启停、全自动运行、系统运行全过程监控的控制模式，实现故障预警和故障分析功能。

5.2  洁净系统须实现自动控制，严禁手动控制，须配置人机操作界面，便于直观、实时地检测洁净室运行状态。

5.3  实验室环境监控系统采用彩色触控屏（系统）和环境参数控制器（终端）2者相结合的控制方式，缺一不可。

5.4  控制系统采用标准通讯协议，具备至少2个通讯端口，具备系统运报表生成功能并预留系统运行报表储存和打印功能。

5.5  由于洁净空调机组自身配备的控制系统不能调节外部环境（即实验室环境），因此，洁净室控制系统严禁采用机组自身配置的控制系统来作为实验室环境控制系统。

5.6  空调控制系统必需采用湿度优先的控制方案，即空调系统采用湿度优先控制、温度补偿控制的控制方案。这类控制模式是由安装在实验室里的温湿度变送器实时采集实验室环境数据，并反馈给控制系统CPU，CPU根据室内外环境参数状态自动控制空调机组的制冷、加热、加湿。

5.7  实验室压差与温、湿度控制均应采用专业且性能匹配高精度传感器。

5.8  实验室杀菌

实验室采用紫外线杀菌灯消毒，工作前后各开启杀菌灯半小时，达到灭菌效果。紫外线杀菌灯的控制开关采用延时开关，设置在主实验室门外，并与门互锁。

5.9  洁净系统实验室环境自净稳定性时间须满足规范要求，初始投入使用自净时间不超过40min，运行稳定后，自净时间不大于20min。

- 洁净室实验室环境参数技术指标

6.1  实验室内两点在任意瞬间的两个值之差t≤2℃,U≤10%RH.

6.2  同一点任一个30分钟周期内的波动值t≤2℃  U≤5%RH。

6.3  同一点24小时任两个30分钟周期内波动值△t≤1.5℃ △U≤5.0%RH。

6.4  首次启动温湿度平衡时间t≤40min，停机12小时温湿度平衡时间t≤30min。

- 环境参数检测方式与检测内容

7.1  洁净室实验室的环境参数检测方式采用连续测试方式。每2分钟同时记录5个探头的一组检测数据。

7.2  精确度检测: 在24小时内某一测试点任一组10分钟内的平均值与标准值最大偏差。

7.3  波动度检测：

7.3.1  30min周期稳定性(波动度)： 24小时内，某一测试点在任一30分钟周期内的平均值间的极差最大值。

7.3.2  24小时内稳定性(波动度)：在24小时内任两个30分钟周期平均值之极差。

7.4  均匀性检测：任两个测试点在任一瞬间10分钟平均值间极差的最大值。

六、洁净系统设备与材料参数要求

（一）、 净化恒温恒湿空调机组技术参数要求

1.空调机组采用恒温恒湿净化空调机组。

2. 恒温恒湿净化空调机组功能段具体配置如下：

| 部件 | 风机 | 初效过滤器 | 中效过滤器 | 表冷 | 电加热 | 加湿器 | 接水盘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 空调专用双进风低噪音风机 | G4板式初效过滤器 | F8板式初效过滤器 | 铝箔 | PTC电加热 | 电极式加湿，无级调节 | 不锈钢接水盘 |

3.恒温恒湿空调机组技术参数：

3.1、空调机组箱体要求采用铝合金框架+双面保温箱板结构，机体在运转时不变形。在±1000pa条件下，机组变形量≤0.9mm/m；且同时机组箱体机械强度不低于D1级。

3.2、空调机组外板采用彩色镀锌钢板，内板采用锌铝板或304#不锈钢板，传热系数不大于0.75w/(㎡*K)。

3.3、机组应具有良好的防冷桥措施及密封性能。保证在运转时框架外壁及外面板不结露、机组的冷桥因子不低于TB1级。

3.4、过滤器要求采用“初效+中效”两级过滤方案，中效安装于出风侧的正压段；初效过滤采用铝合金框架板式过滤器（G4），过滤材料无纺布；中效过滤器采用金属框架袋式过滤器（F8），滤料为进口化纤；过滤器槽架要求采用框架单元，密封良好，拆装方便。机组在+400pa的条件下过滤器旁通漏风率≤0.005%；在-400pa条件下过滤器旁通漏风率≤0.105%。

3.5、电机要求：采用三相异步电机。要求防护等级IP55，F级绝缘。应在连续运行的所有方面，符合IEC 34或相当级别的标准要求，可在≦40℃，相对湿度≦90％的环境下连续操作；风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积。

3.6、空调机组表冷器滑槽、接水盘底板材质均为SUS304不锈钢，厚度δ≥1.0mm。凝结水盘底部需带厚度不小于25mm的聚氨脂发泡材料进行保温，确保在环境温度不超过40℃，相对湿度不超过95%的条件下机组箱体面板外表面不结露，凝结水盘为相应功能段整体发泡下沉式结构底盘结构。净化机组采用的专用水盘具有杀菌功能，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率达到99.9%以上。

3.7、新风机组采用具有节能效果的制冷系统冷凝热无极热回收装置及制冷系统，无需电加热辅助下可设定出风口温度，当冷冻水温度较高时仍能保证除湿功能，并有效节省循环机组抽湿及再热的能耗。新风机组根据除湿需要配置压缩机冷量，保证冷凝后送风温度由12-18℃无极可调。

3.8、风冷冷凝机组（室外机）冷量大于20KW 机组采用多机头并联制冷系统，压缩机必须为国际知名品牌高效能全封闭涡旋压缩机，运行稳定、寿命长，噪音低。可实现分级节流控制。

3.9、先进的压缩机冷凝技术，高效的油分离器，油分离效率达90%，试音超长管路；连管长度需达到≥40 米，高差≥20 米。多机头并联的系统，各压缩机的铜管汇管经一套供回路铜管与内机相连，不得出现多套铜管连接内外机的情况。

3.10、室外机风机采用可调速设计，满足不同季节运行工况需求。

3.11、机组外机冷凝器均采用翅片采用国产优质防腐亲水铝片，铜管采用优质磷脱氧内螺纹紫铜管，保证换热性、耐用性。

3.12、采用冷凝风扇控制，根据机组运行供液温度控制冷凝风扇的转速，保证机组压力在正常范围运行。

3.13、风扇电机采用单相永磁电容式电动机，电源220V/50Hz，耐压电压AC1500/1分钟，绝缘等级：B级，防护等级IP54；免维护轴承，轴镀镍磷合金，配电容保护罩、金属穿线管及高温保护器。

3.14、制造商须通过组合式空调机组智能控制柜电气强度试验和接地连续性试验并试验合格，确保使用过程中避免在工作温度下电流泄露和电气强度出现击穿，并具有良好的接地保护措施。

3.15、室外机所有控制元件全都采用强弱电一体化设计，机组运行和故障点为不带电的安全接点，性能稳定、可靠、耐用。控制器具备完整的保护系统：高低压保护，高温保护，过热保护，电流保护，防冻保护，具有智能化的自诊断功能、详尽的故障代码自动显示。

（二）、环境参数面板

1、所有洁净室实验室主实验室内均安装环境参数控制器，用于直观显示房实验室的温度、湿度、压差、时间等数据。

2、环境参数控制器显示器分辨率为：温度0.1℃，湿度0.2%RH。

3、功能：压力、温度、湿度、时间显示及控制与调节功能； 故障显示与报警等功能。

4、电源：AC24V±10%。

5、通讯方式：1× RS485接口，半双工通信。

6、输出方式：数字量输出(标准 MODBUS) 。

（三）、各类阀门参数要求

1、防火阀

1.1、防火阀材质：钢制，净化专用，内外镀锌。

1.2、防火阀的气密程度须与其相连的风管相同。

1.3、防火阀的外框须配有与相连的风管接驳的法兰，而防火阀的内横切面的面积不能小于其相连的风管。

1.4、除特别标明外，所有防火阀的易熔片的操作温度应为70℃，并须安排设置在防火阀的气流向的上方位置。

2、手动风量调节阀

2.1、净化系统上的风量调节阀，应为净化专用，内外镀锌，内衬洁净密封胶圈。

2.2、风阀采用镀锌钢板制作，经脱脂、去油后，再次内外镀锌。

2.3、所有调节阀在任何操作状态下，不能产生震动或声响。

2.4、所有调节阀的调节位置应清楚及永久标识。控制杆应与调节阀位置一致。

（四）、微孔消声器技术参数要求

1、对于洁净系统上安装的消声器均需采用微穿孔板式消声器，填充料不允许使用玻璃纤维及其制品。

2、消声器的风阻力不应超过设计的额定值，而噪音消减量应等于或大于其管道系统的要求。

3、消声器须在系统压差1KPa的情况下不会有任何变形现象产生。

4、消声器内外壳采用优质镀锌钢板制作，外壳厚度不小于1.2mm；内衬镀锌穿孔板厚度不小于1.0mm，穿孔孔径和穿孔率应符合设计要求。

5、所选用的消声材料应符合设计规定的防火、防腐、防潮及卫生要求；填充的消声材料应按规定的密度均匀铺设，有防止下沉的措施，覆面层应均匀拉紧并有保护措施；

（五）、高效保温送风口技术参数

高效保温送风口静压箱为1.2mm冷轧钢板，表面喷塑处理。扩散板为1.0mm铝板表面喷塑处理。HEPA外框为专用铝型材。含过滤效率为99.995%@0.3μm的高效过滤器。其中高效过滤器要求如下:

1、采用无隔板式结构、玻璃纤维滤纸。

2、采用一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶。

3、过滤阻力：初阻力：小于250Pa，终阻力按照实际运行调试后设定，应不大于500Pa。

（六）、净化管道技术参数要求

1、空调风系统系统送、回风管均采用优质镀锌钢板，按国家标准并根据现场情况下料、制作、脱脂、密封、吊装而成。

2、风管必需在洁净环境条件下加工制作。风管制作前，镀锌钢板必需经过脱脂、去油，并刷环保防青漆两遍。

3、风管设计壁厚：风管最大边长500＜b≤1000m的风管，板材厚度δ为1.0 mm，风管最大边长320＜b≤500mm的风管，板材厚度δ为0.75mm，风管最大边长≤320mm的风管，板材厚度δ为0.6mm。

4、接口形式：实芯铆钉铆接，不得咬口制作。

5、风管连接：所有风管均采用角铁法兰连接。风管最大边长＜630mm的风管，法兰采用3#角铁，风管最大边长＜1250mm的风管，法兰采用4#角铁，按规范焊制而成，同时需作好防腐防锈处理。

6、密封方式：采用中性硅胶和5mm的密封棉密封处理。

第六部分 实验室有毒有害排风补新风系统设备及自控设施技术要求

一、项目概况

1、本设计项目为广州市水质监测中心实验室有毒有害排风补新风系统（1期）。实验大楼共7层，设置有毒有害排风补新风系统的实验室位于大楼的6楼、7楼。

2、本设计对通风柜（通风柜下柜带排风）、连体抽风罩、万向排气罩、原子吸收罩以及部分房间进行排风设计。

3、对排风量较大的实验室设置补风系统，共设置2套空调补风系统、1套恒温恒湿空调系统。补风系统新风经过初效+中效过滤处理、空调补风系统新风经制冷/制热处理后送至室内，保证室内微负压。空调补风系统承担新风冷热负荷，不承担室内冷热负荷。

4、通风柜、万向罩、原子吸收罩、试剂柜、器皿柜、实验台、高柜等实验室家具和仪器设备均不在本通风系统设计范围及工程计量范围内。

5、通风系统相关的管井（含围护封堵及防水处理）、外墙防雨百叶均由建设单位负责预留完成。

6、为降低投资及运行成本，经综合考虑评估，有机前处理室1、有机前处理室2的通风柜设置空调补风系统，其余实验室的通风柜不设补风系统。嗅辨室的补风系统自带空调冷源，如业主对此有相关要求，请及时书面告知设计单位，以便后续补充设计该补风系统。

7、为降低投资及运行成本ICP-MS不设计洁净等级，如业主对此有相关要求，请及时书面告知设计单位，以便后续补充设计。

二、通风系统设计参数

1、室外气象参数---广州市

夏季：干球温度：tw=34.2℃ 湿球温度：ts=27.8℃ 大气压：P=100400Pa  室外风速：1.7m/s

冬季：干球温度：tw=5.2℃  相对湿度：∅=72%   大气压：P=101900Pa  室外风速：1.7m/s

2、通风系统风管风速

根据规范，排风风管采用如下风速：

排风风管支管内风速6-9m/s，干管内风速8-12m/s；送风风管支管内风速4-6m/s，干管内风速6-8m/s。

三、实验室房间换气次数

根据《检验检测实验室设计与建设技术要求》(GB/T32146.1-2015)第8.3.3条，换气次数设置如下：

根据实验室房间废气污染程度，全面排风房间换气次数为：4~12次/h，换气次数可调。

四、实验室排风设备合理排风量

根据《检验检测实验室设计与建设技术要求》(GB/T32146.1-2015)第8.3.7条，通风柜排风量如下：

单台1500*800型排毒柜排风量：1100~1700 CMH

根据《简明通风设计手册》表5-3，排风罩排风量如下：

AA罩排风量：350~500  CMH    单台万向排烟罩排风量：150~180 CMH

五、通风系统运行设计要求

1、风速、风量稳定、噪声低(≤60dB)，符合国家相关标准；

2、通风柜工作面吸风表面平均风速设计为0.5 m/s±15%；

3、万向排烟罩、原子吸收罩、排风口、气瓶柜及挥发性试剂柜的排风均需独立控制、独立调节。

六、通风系统技术要求

气流控制是整个实验室的控制核心。对于实验室，为了充分确保污染不从实验室污染区泄漏到洁净区甚至周围的环境中，保证对室外环境的安全以及实验操作人员的安全，必须建立稳定可靠的气流组织和保证实验室气流稳定。从而建立起安全、可靠、有效的防护屏障；

1、通风柜变风量控制系统技术方案

1.1、系统总体要求

1）通风柜的操作面开启区域，平均面风速达到：0.5m/s±15%，符合国家标准《JG/T222-2007》要求；

2）面风速控制系统持续地监测通风柜实际排风量，根据视窗高度计算出视窗开口面积对应的排风量，当排风管道压力变化或视窗高度发生变化时,系统快速反应，且响应及稳定时间为≤1S；

3）每个通风柜的顶部的变风量排风阀，应选用快速反应蝶阀，还应考虑到防腐、气密性及结构强度要求，所用的阀门应为模压一体成型PP材质碟阀，带气密环确保高气密性，带流量检测段精确测量排风量；

2、系统功能要求

2.1、系统采用位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制方式，直接测量并在彩色液晶显示屏上显示当前平均面风速及风阀开度状态，视窗实际高度(数字显示实际高度，如40CM，用户可直接明了地了解VAV系统当前状况，不能用百分比或其他显示方式代替)，人体感应状态，系统状态，延时关机状态等；

1）自动调节风量以恒定不同状态下的安全面风速；

2）不安全的条件下，声音及数字显示报警，有报警消音按键，可消除报警声音；

3）有人、无人操作状态下，面风速自动切换；

4）通风柜门全关闭时维持最小排风量；

5）通风柜视窗超限高/面风速超限报警；

6）延时自动关机，可在操作者离开后按设定时间排风后自动关闭系统，安全方便节能；

7）通风柜不使用时阀门全部关闭；

8）意外发生时有紧急排放功能；

9）控制模块支持Modbus通用网络协议，并可与楼宇智能集中监控系统对接；

10）用户参数设置需支持：面风速控制（手/自动）模式设定、照明（手/自动）模式设定、工作面风速设定、待机面风速设定、视窗安全高度设定、延时关机时间设定等用户参数设定；

七、通风系统设计技术要求

1、设计标准及规范

《科研建筑设计标准》（JGJ91-2019）

《中华人民共和国机械行业标准-排风柜》（JB/T6412-1999）

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）

《检验检测实验室设计与建设技术要求》(GB/T32146.1-2015)

《简明通风设计手册》

2、排风系统设计技术要求

2.1、排风风系统设计

1）排风风系统设计应根据建筑平面、楼层因素、废气各类及使用要求，并综合技术、经济、管理等因素等因素进行合理设计。实验室通风风系统全部走管井上楼顶，采用楼顶高空排放方式。

2）排风管道采用耐腐蚀的PP/PVC管道及板材。其中：

PP/PVC风管需为原料制作，不得采用再生料制成的PP/PVC风管。圆形管道必需采用一次成型的PVC型材，方形管道采用PP阻燃板材，并采用同等材质的PP焊条现场焊接制作安装。

3）排风系统风管设计壁厚：风管最大边长320<D≤500mm的风管，板材厚度δ=6mm，风管最大边长500<D≤1000mm的风管，板材厚度δ=8mm，法兰厚度=10mm。

2.2、排风系统节能与低碳环保

1）排风系统的节能与低碳设计，不得以增加系统投资成本为代价，必需通过设计技术、工艺流程和控制系统等技术性手段实现。

3、补风系统设计技术要求

3.1、补风系统

1）对于排风量较大的实验室，为平衡房间压力、防止排风系统扰乱整个实验区的气流组织，应设计相应的补风系统。

2）补风风系统管道的设计应尽量利用建筑物的特点，同时考虑排风废气污染新风的问题，选择合适的安装位置。

3）补风管道应为洁净型风管。考虑到管井占用实验室面积问题，补风管风速不宜设置过小，并充分考虑管道气流噪声。

3.2、补风系统技术要求

1）基于以为人本的管理思想，所有补风空调系统均应设置初中效双重过滤装置，确保送入室内的新风洁净度，并且无有害废气残留和刺激性异味，确保工作人员的身体健康。

2）部分补风系统采用全新风空气处理机组送新风，全新风空气处理机组为直膨式洁净型空调机组，机组自带冷热源，设置G4+F8初中效双重过率，保证室内空气品质与压力平衡。

3）补风系统采用比例积分阀控制送风量，并与排风机联动，送风量可随排风量的变化而变化，以保持实验室内的压力。同时，必需实现新风机的手动优先权。

4）补风系统风量按照房间排风风量设计，在保证室内人员对新风需求的同时，保持室内压力微负压，防止气流外溢。

5）全新风空气处理机组采用了分离式控制技术,即补风空调压缩机与补风风机即可以联动又可以独立控制。

4.实验室通风系统特色功能：

4.1、轮班风机技术：对于试剂库、气瓶间等24小时通风的场所，采用了轮班风机技术，以满足不间断排风的需求。

4.2、多联风机技术，各风机自动按需投入使用，既满足了实验室风量大动态运行，又保证排风系统低噪音、震动小、能耗低的运行效果，实现分离式多个排风机组控制同一套排风系统；

4.3、值班排风技术：可实现实验室人员下班后，理化实验室/仪器室内残留的有毒有害废气仍能排出室外，本项目应用了有毒有害废气安全设备的值班排风技术；

4.4、利用空调防凝霜监控系统方案，解决通风系统中常见的因补风风量不足状态下空调凝霜引起的压缩机故障，保障系统的正常运行。

八、通风控制系统技术要求

1、自动化控制系统组成：整个控制系统应由两部分组成：软件部分与硬件部分。

1.1、硬件部份：通风控制系统由变频控制回路与工频控制回路组成，二者应互为备份。当变频控制回路出现故障，控制系统能自动切换到工频控制系统，从而保证通风系统在任何时候、任何情况下都能正常运行。

1.2、配置：变频控制系统配置包括且不应限于：压差传感器、变频器，CPU，信号转换器，模拟量输出模块，模拟量输入模块,数字量输入扩展模块，数字量输出扩展模块，控制箱等；工频控制系统配置包括且不应限于：空气开关，交流接触器，中间继电器，漏电保护，热保护等。

1.3、软件部份：标准通讯接口、标准通讯协议、控制编程软件。

2、变频排风系统控制

2.1、变频排风系统通过模拟量与开关量相结合的方式，相辅相成并以此作为变频控制信号；鉴于风管施工工艺和技术的差别造成风管静压值不稳定性，禁止采用单一静压控制方式。

2.2、每个变频排风系统配置一台变频器控制排风系统流量。

2.3、每个变频排风系统配置一台静压传感器，检测系统静压值，以此作为变频控制目标。同时，系统应配置开关量检测系统，并作为变频控制信号，以修正静压值测量误差，达到系统风量精确调节与控制。

3、补风系统控制：补新风系统应采用房间压差控制系统，同时，排风系统与全新风空调系统联动联调，并检测系统占用与非占用，作为变频输入信号，当系统风量发生变化时，系统的排风机、补风机动态控制，既保证末端阀门正常工作、风量正确，又节约能源。

4、变风量通风柜控制

4.1、该控制系统保证通风柜调节门在任意位置下通风柜面风速都保持在设定值，使通风柜的安全性能与节能性能均达到最佳效果。

4.2、VAV气流控制系统采用调节门开度检测传感器，根据调节门开度进行点对点的直接控制原理，调节控制通风柜排风量，保证通风柜平均面风速的基本恒定。同时，为了修正点对点直接控制产生的误差，在此基础上再增加回路流量测量作为控制补充。既把门高传感器信号作为计算理论的调节信号，把流量传感器的实测信号作为比对信号，计算两者容忍值误差，VAV气流控制系统根据容忍值误差对通风柜面风速进行勘误、调整，从而实现面风速高精确度的控制。

4.3、在VAV变风量系统的基础上，引入区域状态传感器（ZPS），来监测通风柜前操作人员的工作状态。当有实验工作人员工作时，系统控制面风速达到0.5m/s，而当无人工作时，系统则将面风速降低到0.3m/s。从而实现UBC气流控制系统节能功能。

5、其它排风设备（抽风罩、万向排气罩罩及其它排风设备）的排风控制

5.1、抽风罩、万向排气罩的排风控制采用双稳态阀风量控制系统进行气流控制，以维持排风设备风量双态排风。

5.2、抽风罩类的排风控制严禁采用开关模式和开关量方案进行排风量控制。

5.3、抽风罩类的排风控制阀严禁采用开关量电动阀。

6.排风系统控制系统

6.1、适用范围：实验室所有变频排风系统

6.2、配置要求：每套变频排风系统配置一套管道静压传感器、一台变频器。

6.3、技术要求

自动调节风机的转速以保证测量点的静压稳定不变。

直接测量并数字显示当前管道内的静压值。

方便的键盘操作及功能显示屏。

九、通风系统材料设备技术要求

1、风机选型（风机具体参数详见用户需求书清单）

实验室玻璃钢离心风机应采用优质玻璃钢离心风机，且应能够完全满足系统功能和克服现场大气环境的影响，并具备以下特点：

1.1、离心风机外壳及叶轮采用玻璃钢一体成型，外壳材质：耐酸玻璃钢，叶轮材质：耐酸玻璃钢。

1.2、离心风机马达：采用优质电机，马达电源：3相、380V、50Hz、IP55、F级绝缘 ；

1.3、传动组：优质高张力型皮带及含锥套免敲击皮带轮；

1.4、轴承组：优质高张力型皮带及含锥套免敲击皮带轮；

1.5、转子动平衡：符合JB/T 9101规范之2.5mm/s等级；

1.6、离心风机机组震动：符合JB/T 8689规范之4.5mm/s等级；

1.7、离心风机出厂需要有性能曲线检测、轴马力计算书；

1.8、风机获得《中国节能产品认证证书》；

1.9、提供国家CNEX防爆认证；

1.10、明示效率（节能评价值）不小于83；

1.11、SFP表面玻璃钢性能：参照GB3836.1-2010检测，表面电阻值为1*10的7次方Ω；

2、风机的减振

2.1、由于玻璃钢离心风机运行时振动较大，为使风机运行时其振动不至于影响周围环境，必须对风机采取减振措施：风机底座采用混凝土基础，在风机底座与混凝土之间采用橡胶减振器；

2.2、为防止风机引起排风管路系统的共振，风机进、出风口与风管对接，均设计了防火油性帆布软连接，从而减少通过风管传递到各层实验室的的噪声和振动。

3、排风系统消声器

安装的消声器需满足以下要求：

3.1、消声器壳体整体采用厚度10mm的PP材质，一体成型。

3.2、吸音棉采用超细玻璃吸声棉，并要求用不锈钢丝网加固，保证消声材料不易损坏和被气流吹走；

3.3、消声器外形要求整体成正圆体或长方体，外观美观大方，安装、维护、更换方便。

4.全新风空气处理机组选型

4.1、空调机组箱体要求采用铝合金框架+双面保温箱板结构，机体在运转时不变形。在±1000pa条件下，机组变形量≤0.9mm/m；且同时机组箱体机械强度不低于D1级；

4.2、空调机组外板采用彩色镀锌钢板，内板采用锌铝板或304#不锈钢板，传热系数不大于0.75w/(㎡*K)。

4.3、机组应具有良好的防冷桥措施及密封性能。保证在运转时框架外壁及外面板不结露、机组的冷桥因子不低于TB1级；

4.4、过滤器要求采用“初效+中效”两级过滤方案，中效安装于出风侧的正压段；初效过滤采用铝合金框架板式过滤器（G4），过滤材料无纺布；中效过滤器采用金属框架袋式过滤器（F8），滤料为进口化纤；过滤器槽架要求采用框架单元，密封良好，拆装方便。机组在+400pa的条件下过滤器旁通漏风率≤0.005%；在-400pa条件下过滤器旁通漏风率≤0.105%。

4.5、电机要求：采用三相异步电机。要求防护等级IP55，F级绝缘。应在连续运行的所有方面，符合IEC 34或相当级别的标准要求，可在≦40℃，相对湿度≦90％的环境下连续操作；风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积。

4.6、空调机组表冷器滑槽、接水盘底板材质均为SUS304不锈钢，厚度δ≥1.0mm。凝结水盘底部需带厚度不小于25mm的聚氨脂发泡材料进行保温，确保在环境温度不超过40℃，相对湿度不超过95%的条件下机组箱体面板外表面不结露，凝结水盘为相应功能段整体发泡下沉式结构底盘结构。净化机组采用的专用水盘具有杀菌功能，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率达到99.9%以上。

4.7、新风机组采用具有节能效果的制冷系统冷凝热无极热回收装置及制冷系统，无需电加热辅助下可设定出风口温度，当冷冻水温度较高时仍能保证除湿功能，并有效节省循环机组抽湿及再热的能耗。新风机组根据除湿需要配置压缩机冷量，保证冷凝后送风温度由12-18℃无极可调；

5、VAV变风量蝶阀

5.1、VAV变风量蝶阀需采用优质品牌的产品，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高，采用PP材质，具备高度防腐、防火等众多特性。直径315mm，模压一体成型确保高强度及耐用性，带集水环防止管道冷凝水回流进入柜体；

5.2、执行器驱动方式：高速电动执行器全行程≤2.5秒，必须采用国际知名品牌原装进口执行器；

5.3、执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；

5.4、轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，与废气接触部分不允许有任何金属部件；

5.5、阀体防腐符合GBT 11547-2008 塑料耐液体化学试剂性能的测定，外观无可见变化；

5.6、轴杆与蝶叶采用PP模压一体成型设计，以保证高耐腐蚀性；

5.7、满足实验室防火要求及噪音要求；

5.8、阀体防火阻燃等级为UL94-V0级；

5.9、阀体防火阻燃符合GB8624建筑材料及制品燃烧性能分级的的B1等级；

5.10、连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工；

5.11、产品符合CE认证；

5.12、阀体风量控制符合JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》在指定阀前静压范围内，输出风量与设定风量平均偏差检测精度±8%以内；支持测量风量实时反馈，风量传感器自动校零，阀体风量控制精度压力无关特性功能。

6、微电脑电子风量调节阀

6.1、微电脑电子风量调节阀可以依据实际需要进行风量调节，该产品应包括控制器、执行器和风阀等3部分；

6.2、电子阀可直接设定开启角度；

6.3、采用LCD数显风阀角度控制面板，美观大方，可以直接安装在室内适当位置，保证操作方便、检查直观；

6.4、调节阀的角度可从0度到90度作任意调整、无级调节，工作人员可以通过其控制面板的按纽设置风阀的角度、确定排风量，风阀能自动保存设定值；

6.5、调节阀在关机状态时能自动复位为0度，并具备密封和止回阀的功能，保证其它正在工作的设备产生的废气不会逆流；

6.6、快速执行器全行程反应时间＜6S；

6.7、电子调节阀信号直接接入排风控制系统，实现对系统的直接控制；

6.8、阀体材质：PP材质

7、补风电动比例风量调节阀

7.1、风阀类型：比例积分型电子风量调节阀，通过通讯与排风系统内VAV变风量阀或微电脑电子风量调节阀交换数据，实现相关控制功能。执行器采用进口知名品牌。

7.2、阀门材质：钢制，净化专用，全套阀件内外镀锌。

7.3、阀门驱动方式：快速执行器驱动。执行器应为进口一线品牌快速执行器，全行程反应时间＜3S，反应速度＜1S。

7.4、反馈信号：提供模拟量反馈信号。

7.5、阀体材质：1.2mm厚镀锌钢板。

8、VAV通风柜控制面板

8.1、具有全彩色液晶显示面板，整体屏幕不小于4.3寸电阻全监控面板（全屏可切换界面），有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实时平均面风速值、阀门开度等）均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。所有按键均为独立按键，方便清洁，可靠性高。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按键用于快速直接操作功能；

8.2、支持位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持面风速恒定；

8.3、具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作；

8.4、具有工作及待机模式运行，可通过人体感应自动将通风柜切换至待机运行降低能耗；

8.5、具备系统关机模式，在通风柜长期不使用时可切换系统关机模式，排风阀全关；

8.6、可对多种危险状态进行报警提示，如：包含风速(超高/低)异常报警、视窗超高报警等；

8.7、通过液晶屏显示安全/危险运行状态，可设定工作平均面风速上下限、待机平均面风速、调节窗位移报警。具有声光报警功能，可以设定静音模式；

8.8、具备多项自定义扩展功能；

8.9、控制器支持Modbus通用网络协议，所有数据上传至集中监控统一监控管理；

8.10、变风量控制器符合CE及EMC认证；

9、位移传感器

9.1、控制系统必须采用视窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性；

9.2、高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上；

9.3、测量精度优于1mm，重复性优于1mm，自动校准。量程范围不小于0-1100mm，选用可靠性高、耐用性好的知名品牌；

9.4、随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号；

9.5、外壳为防腐蚀的PP材质；

9.6、安装方式：固定支架或螺纹安装；

9.7、位移传感器符合CE及EMC认证。

10、风管管材

10.1、排风系统风管材质

1）排风管道采用耐腐蚀的PVC/PP管道及板材。

2）排风风管需为原料制作，不得采用再生料制成的PP/PVC风管。

3）圆形管道必需采用一次成型的PVC型材，方形管道采用PP阻燃板材，并采用同等材质的PP焊条现场焊接制作安装。

4）排风系统风管设计壁厚：风管最大边长320<D≤500mm的风管，板材厚度δ=6mm，风管最大边长500<D≤1000mm的风管，板材厚度δ=8mm，法兰厚度=10mm。

10.2 排风系统风管制安要求

1）排风系统所有风管采用承插焊接方式连接，以保证系统气密性；

2）风管的外径或外边长尺寸的允许偏差为3mm，圆形风管的任意正交两直径之差不应大于5mm；矩形风管的两对角线之差不应大于5mm；

3）矩形风管的边长大于630mm，且管段长度大于1250mm时，应加固。加固筋的分布应均匀、整齐。

4）法兰应与风管焊接成一整体，应设置加强三角板，三角板与风管轴线成平行，且距离不得大于200mm且不少于1个。法兰管口平面度的允许偏差为3mm；螺孔的排列应均匀，至管壁的距离应一致，允许偏差为2mm。

10.3、补风风管材质

在本工程中，实验室所有补新风系统风管材质均采用镀锌钢板材质。其风管壁厚如下：

钢板风管板材厚度（mm）

所有补新风管道均采用角铁法兰连接。

11、废气处理

11.1、有机废气吸附处理设施（活性炭吸附装置）

1）10mmPP材质，规格定制。

2）实验室经通风系统排出含有有机溶剂的废气，所有有机废气必需经过活性炭干吸附废气处理装置处理，活性碳吸附装置要求具备结构紧凑、占地面积小、处理能力大、重量轻、便于管理维修、处理效果好等特点。

3）吸附装置材质：采用A级10mm厚PP板，同质PP焊条双面各2次满焊。

4）活性炭更换周期长约为3-6个月。

5）依据HJ/T386-2007《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置》检验；

6）依据HJ/T386-2007《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置》检验，苯、二甲苯的净化效率均≥90%；

11.2.卧式水喷淋净化装置

实验室经通风系统排出的无机废气应进行净化处理，本项目采用卧式水喷淋塔处理无机废气，要求满足以下要求：

1）材质：10mmPP板，至少含五个功能段：水箱（配电子水位计、补水电磁阀、排水电动阀、溢水旁通）、均流段、雾化喷淋、除雾段，PP开孔环形鲍尔环填料，面风速应小于2.5m/s，最大风阻不大于500Pa。

2）每个功能段之间的最小间距不宜小于400mm。

3）采用水雾喷淋式中和塔，塔体为整体PP材质，要求重量轻，强度大、抗腐蚀性好，不易老化；

4）水雾喷淋填料层和脱液填料层采用PP球，水雾喷淋填料层约400mm厚，脱液填料层约200mm厚。填料层气液混合时间需合适，填料层迎风气流速度不应大于2.5m/s。

5）水雾喷淋式中和塔整体性能要求阻力低、噪声小，节能效果好，气液混合充分，净化效率高，达95%以上。

6）水雾喷淋式中和塔必需设置耐酸碱电子水位系统，不得采用浮球阀。电子水位系统实行自动控制，自动补水、排水、报警。

7）水雾喷淋式中和塔必需设置自动化、智能化的逆流式反冲洗自净功能。以保证设备的净化效果与使用寿命。

8）水雾喷淋式中和塔要求安装在楼顶上，要求采用卧式/立式，结构紧凑、体积小、处理能力大，占地面积小，并外形美观，有检修孔，维修管理方便。

9）设备性能：产品符合HJ/T387-2007《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置》检验，酸雾净化塔压力损失≦2kPa；氢氧化物净化效率不小于90%，运行噪声小于85db（A），装置焊缝、管道连接处、换热器等均严密，不漏气。

第七部分 实验室环境智能控制系统设计说明

一、实验室环境智能控制系统综述

1、基本概念

实验室环境智能控制系统是实验室自动化控制与监控系统的延伸与深化，是实验室智能控制的远程化、无线化和管理的实时化。

2、基本意义

本项目为广州市水质监测中心实验室-实验室环境智能控制系统，该中心的实验楼建筑规模较大、通风柜、万向排气罩、排风罩数量众多，并设计有微生物实验室，且分布于各个楼层、各实验室，若采用分散管理，就地监测和操作将占用大量人力资源，并且几乎不可能实现真正的全面监控。但采用实验室环境智能控制系统，利用现代的计算机技术和网络系统，实现对所有机电设备的集中管理和自动监测，就能确保所有机电设备的安全运行，同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率。

3、基本功能

实验室环境智能控制系统能自动接收各DDC控制器（PLC控制器）上传的统计信息及设备状态信息（正常、故障及报警），实现对实验室有毒有害废气排风系统、补风系统、微生物洁净系统、生物安全系统、供气系统及相应设备的实时管理，并实现实行全时间的自动监测和控制，同时收集、记录、保存及管理有关系统的重要信息及数据，达到提高运行效率，保证实验室特殊环境需要，节省能源，节省人力，最大限度安全延长设备寿命的目的。并可通过互联网、移动通讯发布监控即时信息。

4、基本组成

实验室环境智能控制系统由两部分集成：智能中央监控系统+移动通讯控制平台。

二、实验室环境智能控制系统的基本说明（包括且不仅限于）

1、监控范围

1.1、实验室通风系统监控：变频系统运行状态，排风机。

1.2、洁净室洁净系统：室内温度、湿度、压力；室外温度；净化空调机组运行状态。

1.3、气体管路低压报警监测。

2、实验室环境智能控制系统的监控形式

2.1、安装于办公室的服务器与监控主机（台式电脑）。

2.2、安装于实验室楼走廊的壁挂式触控电脑。

2.3、手提电脑、智能手机、ipad等移动终端，实验室环境智能控制系统。

3、实验室环境智能控制系统的手段

监控手段：本地控制、远程控制、移动终端控制。

4、实验室环境智能控制系统监控内容

4.1、排风系统

1）排风机工作状态：运行频率、电流电压、紧急工况、故障及报警；系统压力、运行时间、能耗记录。

2）废气处理设备运行状态、饱和状态报警、损坏及故障报警。

3）通风柜工作状态：开停机、面风速、门高、紧急工况控制、故障及报警记录。

4.2、微生物实验室监控

1）净化空调机组的的通信及控制。

2）电极或电热式加湿器控制与通讯、表冷控制、电再热的控制与通讯等。

3）排风机变频控制以及与空调机组的联动控制。

4）环境参数面板的控制与通讯。

5）回风比例阀、或电动阀等控制设备的信息收集、处理、开度显示与调节、控制。

6）中、高效过滤器失效报警，电再热高温报警,除湿缺水、故障报警、空调风机故障报警、空调主机故障报警、排风机故障报警、洁净室失压报警、洁净室高温与低温报警。

7）洁净室压差、洁净室温湿度、新风温湿度的数据收集、识别、处理、调节、控制、显示。

4.3、高纯气体系统

1）系统状态：气瓶间气体低压换气报警。

三、实验室环境智能控制系统功能要求

1、系统构成与要求

1.1、系统构成

1）实验室环境智能控制系统属于智能集中央监控系统+移动通讯控制平台+云端服务器集成，主要功能包括设备运行管理、环境监控、实验过程状态监控、应急突发事件实时记录及信息远程发布四大模块。

2）实验室环境智能控制系统由DDC/PLC信息采集系统、仪表检测系统、计算机控制管理系统、通讯系统、云端服务器等五部分组成，通过云端服务器保证系统永远保持正常运行及无限制数据储存。

1.2 系统要求

1）实验室环境智能控制系统同时对实验室排风系统、空调系统等进行24小时全程实时监控及移动终端远程控制功能，在设备隐患升级为故障之前，提供解决方案，对设备运行故障及突发事件等及时记录并实时发送信息，设备管理各项工作流程进行标准化功能等。

2）实验室环境智能控制系统应确保网络畅通的情况下，在任何时间、任何地点、任何人（管理权限下）都可通过手机等移动终端实现对实验室的实时动态监控。

3）实验室环境智能控制系统监控组态软件应采用最新最高级版本，无用户数量、监控点及监控数据的数量限制，能跨平台（Windows、IOS、Android）运行的中央监控组态软件，禁止单一依赖APP交换数据。

2、移动通讯平台系统要求

2.1 移动通讯平台的功能要求

2.1.1、移动通讯平台就是将实验室环境智能控制系统的模拟有线控制模式转换为数字化程控模式。并通过通讯接口将中央监控信息以网络或通讯形式进行远程发布。

2.1.2、实现监控设备的监控信息跨平台无障碍数据链接与共享。

2.1.3、实现无限制的远程监管与控制，有网络，就可“掌控”，保证企业管理者对实验室工作状态的即时了解。即管理手段“掌控”化。

2.1.4、实现系统远程预警与报告，特别是应保证消除实验室在节假日无人值守状态下潜在的隐患。

2.1.5、为管理者提供现智能化系统运行数据分析，并通过数据分析报表改善和优化系统运行管理模式设置。

2.2 移动通讯平台的技术要求

2.2.1、系统具备开放性通讯端口，兼容标准通讯数据上传。

2.2.2、系统具有无限扩展性，可承载多系统、多专业、多画面。

2.2.3、以系统的安全性设计核心。

2.2.4、以最大化节能效果为目标。

2.2.5、以先进性、前瞻性为标准，同时可提供系统升级、软件更新、系统优化服务。

3、实验室环境智能控制系统与移动通讯平台建设的整体性能要求

3.1 实验室环境智能控制系统必需基于建立移动通讯平台的基础上运行，所使用的系统软件需基于WEB的数据采集与监控系统，并保证使用者利用已有的各种网络设备和资源（3G/4G/WIFI），都能轻松而高效的组建一个数据共享网络。

3.2、移动通讯平台需保证移动终端可以在任何场合任何时间快速稳定的访问控制项目并得到想要的任何数据，移动设备和远端站点设备之间需要能直接建立通信连接。

3.3、使用者在任何有移动数字信号与移动网络（3G/4G/WIFI）的地方，都可通过移动终端设置（如手机、Ipad、手提等）实现对实验室环境的直观浏览、了解与控制。

3.4、移动通讯平台需支持无限的可扩展性，后期扩容可添加更多变量。

3.5、移动通讯需需支持无限的移动客户端。

4、实验室环境智能控制系统拓展性应用要求

4.1、系统的跨平台操作与数据共享的要求

实验室环境智能控制系统与移动通讯平台系统应用软件必需完全具有跨平台和统一工作平台特性，可以跨越多个操作系统，如unix、linux、windows、IOS、android等，同时在多个操作上实现统一工作平台，即可以在windows上开发组态，在linux、IOS、android系统上运行等。

4.2、组态软件

组态软件通过桌面计算机采用ETHERNET网络连接现场PLC及现场设备，同时作为服务器发布现场数据，供其它终端通过IE浏览器访问。

系统发生故障时，保证建设方与使用者可以通过远程方式进行沟通、诊断和维护。保证系统维护的时效性与有效性。

4.3、通讯协议的标准化要求

整个系统采用国际标准化协议LONWORKS\MODBUS TCP\BACnet，以使不同厂商的设备产品综合在一个系统中，同时保证系统能在日后得到方便的扩展和升级。

4.4、系统管理的数字化要求

系统数据交换、反馈与传送，必需采用数字形式。不得采用模拟量转换为数字的显示模式，实现系统管理的数字化、精确化。同时，系统精确的信息管理功能需要对系统运行数据记录形成统计报表存储至少一年以上。

4.5、系统通讯结构的简单化要求

采用一级网络（以太网）作为通讯平台，各现场控制器直接挂接在以太网上，不需要专用网络通讯设备。

4.6、系统功能设计的一体化要求

系统的功能设计应实现“现场无人职守，总站少人值班”为目的。设备装置的启、停及联动运转均可由中央控制室以及移动终端远程操控与调度。

系统的功能设计应具备与建筑智能系统、综合布线系统兼容（如可以与安防、消防、通讯、办公等系统互联互通），并实现信息共享。

4.7、系统组成的模块化要求

系统应保证可以方便地在以太网的任意区段加装工作站或控制器，在不改变布线的基础上，可随意对系统进行扩展。

4.8 软件的安全性与稳定性要求

软件采用工业级别的安全技术，共享数据采用安全SSL技术，同时全面记录访问项目人员、时间、操作内容；具备客户端验证安全策略。

5、实验室环境智能控制系统集成

5.1、集成模拟系统软件要求：中央监控组态软件必需保证跨平台无限制运行（无需辅助措施），相关软件不得采用试用版与破解版；并承诺终身免费升级。

| 广州市水务检测中心项目-实验室特殊工程 材料品牌推荐表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 推荐品牌（优于或相当于） |  |  | 备注 |
|  |  | 品牌一 | 品牌二 | 品牌三 |  |
|  | 装修材料 |  |  |  |  |
| 1 | 砌块 | 广州市佑佳 | 广州市洪升 | 广州市天河建宝 |  |
| 2 | 钢筋 | 广钢 | 韶钢 | 唐钢 |  |
| 3 | 瓷砖 | 冠珠 | 马可波罗 | 东鹏 |  |
| 4 | 石材 | 环球石材 | 新豪峻石材 | 拓美石石业 |  |
| 5 | 玻璃 | 信义 | 中南罗森 | 南玻 |  |
| 6 | 硅钙板 | 五羊美特 | 埃特尼特 | 穗龙牌 |  |
| 7 | 阻燃胶合板 | 丰之林 | 广丰 | 广州市银信 |  |
| 8 | 石膏板 | 泰山 | 可耐福 | 林安 |  |
| 9 | 实验室专用PVC塑胶地板 | MONDO盟多 | 阿姆斯壮 | 法国洁福 |  |
| 10 | 医用耐腐蚀手工玻镁夹芯板 | 华翱 | 江苏林森 | 汇隽 |  |
| 11 | 冰火板隔墙 | 华翱 | 江苏林森 | 汇隽 |  |
| 12 | 天花铝格栅、铝扣板 | 华狮龙 | 欧斯龙 | 广美 |  |
| 13 | 铝合金集成式吊顶系统 | 瀚越 | 辉奇 | 方尚 |  |
| 14 | 油漆涂料、无机涂料、硫酸钡涂料 | 多乐士 | 三棵树 | 立邦 |  |
|  | 强电材料 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱元件 | 施耐德 | ABB | 西门子 |  |
| 2 | 线槽、桥架 | 良粤 | 金基 | 新通达 |  |
| 3 | 镀锌电线管 | 良粤 | 金基 | 新通达 |  |
| 4 | 电线、电缆 | 广州电缆 | 广州南洋 | 庆丰 |  |
| 5 | 普通灯具 | 欧普照明 | 海仕伦 | 亿朗云光 |  |
| 6 | 开关、插座 | 公牛 | 西门子 | 欧普 |  |
| 7 | 洁净灯具 | 亿朗云光 | 欧恩照明 | 海仕伦 |  |
|  | 给排水、空调水、供气系统材料 |  |  |  |  |
| 1 | C-PVC纯水管 | sekisui（积水） | AsahiKASEI（旭化成） | HERSHEY（环琪） |  |
| 2 | PPH阀门 | sekisui（积水） | AsahiKASEI（旭化成） | HERSHEY（环琪） |  |
| 3 | PP-R、PVC-U塑料给排水管 | 雄塑 | 联塑 | 深联 |  |
| 4 | 水龙头 | 美标 | 科勒 | 九牧 |  |
| 5 | 不锈钢管(实验室特殊供气专用) | KASN（恺昇） | Kuze（久世） | AB（江西佑席） |  |
| 6 | 铜管 | 新金同 | 浙江宏磊 | 浙江海量 |  |
| 7 | 阀门（不锈钢、铜） | 冠龙 | 中奇 | 祥云 |  |
|  | 通风空调材料 |  |  |  |  |
| 1 | 塑料风管（圆形） | 洪达通 | 五环 | 深联 |  |
| 2 | 塑料风管（矩形） | 熙诚 | 五环 | 深联 |  |
| 3 | 镀锌钢板风管 | 鞍钢 | 广钢 | 武钢 |  |
| 4 | 铝合金百叶风口、散流器、风管阀门、消声器、静压箱 | 东莞市飞达机电 | 佛山市源绿品 | 御诚 |  |
| 5 | 活性炭过滤装置、水喷淋净化装置 | 广东菱丰 | 生泰 | 义广 |  |
| 6 | 橡塑保温材料 | 华美 | 福乐斯 | 赢胜 |  |
| 7 | VAV变风量蝶阀 | MacroAire（默控） | Schneider（施耐德） | HCS（昊星） |  |
|  | 实验室家具设备 |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 中智源 | 天赐湾 | 澳企 |  |
| 2 | 万向排气罩、原子吸收罩 | 博朗 | 台雄 | 科恩 |  |
| 3 | 双层传递窗 | 中科圣杰 | 广东海德 | 中电阳光 |  |
| 4 | 风淋室 | 中科圣杰 | 广东海德 | 中电阳光 |  |
|  | 供气设备 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢气体汇流排瓶 | Kuze（久世） | KASN（恺昇） | AMFLO（敦阳） |  |
| 2 | 智能多功能控制主机 | Kuze（久世） | KASN（恺昇） | AMFLO（敦阳） |  |
| 3 | 压力传感器、管道压力变送器 | Kuze（久世） | KASN（恺昇） | AMFLO（敦阳） |  |
| 4 | 终端减压器 | Kuze（久世） | KASN（恺昇） | AMFLO（敦阳） |  |
| 5 | 不锈钢高压软管 | Kuze（久世） | KASN（恺昇） | AMFLO（敦阳） |  |
| 6 | 不锈钢终端球阀、不锈钢球阀 | Kuze（久世） | KASN（恺昇） | AMFLO（敦阳） |  |
| 7 | 单向阀 | Kuze（久世） | KASN（恺昇） | AMFLO（敦阳） |  |
| 8 | 阻火器 | Kuze（久世） | KASN（恺昇） | AMFLO（敦阳） |  |
|  | 通风空调设备及自控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 洁净空气处理机组、恒温恒湿空调机组 | 清华同方 | 南京天加 | 雅列顿 |  |
| 2 | 新风送（新）风机组、直流风机、管道排风机 | 上风高科 | 沈鼓 | 洛森 |  |
| 3 | 玻璃钢离心风机 | 顶裕 | 克虏伯 | 生泰 |  |
| 4 | 组合式空调人机界面 | MCGS（昆仑通态） | ABB | Schneider（施耐德） |  |
| 5 | 触摸液晶控制面板、环境参数显示面板、各类报警装置 | MCGS（昆仑通态） | ABB | Schneider（施耐德） |  |
| 6 | 各类传感器、变送器 | DWYER（德威尔） | ABB | Schneider（施耐德） |  |
|  | 中央监控设备 |  |  |  |  |
| 1 | ISI智能总控柜 | Siemens（西门子） | Schneider（施耐德） | ABB |  |
| 2 | 中央监控系统专用可持续电源（UPS） | 山特 | 艾默生 | 施耐德 |  |
| 3 | 移动通讯系统平台 | 能迪 | ignition（点火） | 组态王 |  |
| 4 | 主令服务器 | 戴尔 | 联想 | 华为 |  |
| 5 | 壁挂式中央监控触控屏 | 触沃 | 王冠智显 | 点控 |  |
| 6 | 实验室中央监控数据链路装置 | 能迪 | Schneider（施耐德） | ABB |  |
| 7 | TCP/IP网关服务器 | 能迪 | Tp-link | MOXA（摩莎） |  |
| 8 | 服务器 | Tencent（腾讯） | 华为 | 阿里云 |  |
| 9 | mySCADA Desktop-50服务器版 | 能迪 | ignition（点火） | 组态王 |  |
| 10 | mySCADA Desktop-25客户端版 | 能迪 | ignition（点火） | 组态王 |  |
| 11 | 二维模型可视化 | 能迪 | 雷辉 | 纵行 |  |
| 12 | 酸雾处理塔耐酸碱智能控制系统 | Siemens（西门子） | Schneider（施耐德） | ABB |  |
| 13 | 网线六类非屏蔽双绞线 | 康普 | 大唐电信 | 施耐德 |  |

第六章  图纸及勘察资料

注：另册。

第七章  工程量清单

注：另册。

第八章  最高投标限价

注：另册。