## 汇总表
广东省岭南工商第一技师学院（国际学院）一期建设项目 第三方检测服务采购包1工程量清单报价文件
序号 | 类别 | 内容 | 含税合计（元） | 备注
1 | 检测类 | 基坑、地基基础检测
2 |  | 常规材料检测
3 |  | 智能检测
4 |  | 道路检测
5 |  | 给排水检测
6 |  | 消防检测
7 |  | 海绵城市评估
含税小计（元）

## 基坑、地基基础检测
基坑、地基基础检测量清单报价文件
序号 | 工程位置 | 桩型 | 桩总数（根） | 桩径（mm） | 桩长（m） | 单桩竖向抗压/抗拔承载力特征值（kN） | 检测项目 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 报价 |  | 其中 | 备注
[11 empty] | 含税单价（元） | 含税合计（元） | 最高限价单价（元）
一 | 基坑支护工程
1 | 支坑支护边坡分布面积约3400平方米 |  |  |  |  | / | 喷射混凝土厚度检测 | 500m2一组，且不得少于3点 | 组 | 8 |  |  | 750
2 | 基坑支护 | / | / | / | / | 100KN\150KN | 土钉抗拔承载力 | 抽检数量应为土钉总数的 1%，同 一土层不得少于10根 | 根 | 30 |  |  | 4000
3 | 基坑回填 | / | / | / | / | / | 压实度 | 1000平方/3点 | 点 | 120 |  |  | 150
含税小计（元）
二 | 桩基基础工程
1 | 1#宿舍 | 管桩 | 131 | 500 | 19.5 | / | 低应变检测 | 抽检数量不少于相应桩总数的20%且每个柱下承台不少于1根 | 根 | 27 |  |  | 300
2 |  |  | 131 | 500 | 19.5 | 2000 | 单桩竖向抗压静载试验 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 | 根 | 3 |  |  | 25000
3 |  |  | 131 | 500 | 19.5 | 100 | 单桩水平静载试验 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 | 根 | 3 |  |  | 5000
4 | 2#宿舍 | 强夯地基处理 | 约2578m2 | / | / | 180kPa | 标准贯入试验或圆锥动力触探试验 | 抽检数量为每200m2不少于1个孔，且总数不得少于10孔，每个独立柱基下不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔 | 米 | 20 |  |  | 350 | 分一层强夯
5 |  |  | 约2578m2 | / | / | 180kPa | 压实度 | 《土工试验方法标准》GB/T50123中的环刀法、灌砂法或其他方法进行检测，抽检数量：对大基坑每50～100m2不少于1点，对基槽每10～20m不少于1点，每个独立柱基下不得少于1点。 | 点 | 26 |  |  | 150 | 分一层强夯
6 |  |  | 约2578m2 | / | / | 180kPa | 平板荷载试验 | 抽检数量为每500m2不少于1个点，且总数不得少于3点；对于各类地基均应进行抽检，对于复杂场地或重要建筑地基还应增加抽检数量。 | 点 | 6 |  |  | 6400 | 分一层强夯
7 |  | 管桩 | 193 | 500 | 21.5 | / | 低应变检测 | 抽检数量不少于相应桩总数的20%且每个柱下承台不少于1根 | 根 | 39 |  |  | 300
8 |  |  | 193 | 500 | 21.5 | 2100 | 单桩竖向抗压静载试验 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 | 根 | 3 |  |  | 25000
9 |  |  | 193 | 500 | 21.5 | 100 | 单桩水平静载试验 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 | 根 | 3 |  |  | 5000
10 |  | 混凝土灌注桩 | 9 | 1100 | 32 | / | 声波透射法 | 对于桩径＜1500mm的柱下桩、非柱下桩，应采用钻芯法或声波透射法抽检，抽检数量不少于相应桩总数的30%且不少于20根；其中，钻芯法抽检的数量不少于桩总数的5%； 3、对未抽检到的其余桩，宜采用低应变法或高应变法检测。 | 管.米 | 768 |  |  | 30
11 |  |  | 9 | 1100 | 32 | / | 低应变检测 |  | 根 | 3 |  |  | 500
12 |  |  | 9 | 1100 | 32 | / | 钻芯法 |  | 米 | 37 |  |  | 500
13 |  |  | 9 | 1100 | 32 | 6500 | 单桩竖向抗压静载试验 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 | 根 | 3 |  |  | 55000
14 |  |  | 9 | 1100 | 32 | 300 | 单桩水平静载试验 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 | 根 | 3 |  |  | 12000
15 | 3#宿舍 | 强夯地基处理 | 约2856m2 | / | / | 180kPa | 标准贯入试验或圆锥动力触探试验 | 抽检数量为每200m2不少于1个孔，且总数不得少于10孔，每个独立柱基下不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔 | 米 | 44 |  |  | 350 | 分两层强夯
16 |  |  | 约2856m2 | / | / | 180kPa | 压实度 | 《土工试验方法标准》GB/T50123中的环刀法、灌砂法或其他方法进行检测，抽检数量：对大基坑每50～100m2不少于1点，对基槽每10～20m不少于1点，每个独立柱基下不得少于1点。 | 点 | 58 |  |  | 150 | 分两层强夯
17 |  |  | 约2856m2 | / | / | 180kPa | 平板荷载试验 | 抽检数量为每500m2不少于1个点，且总数不得少于3点；对于各类地基均应进行抽检，对于复杂场地或重要建筑地基还应增加抽检数量。 | 点 | 12 |  |  | 6400 | 分两层强夯
18 |  | 管桩 | 183 | 500 | 21.5 | / | 低应变检测 | 抽检数量不少于相应桩总数的20%且每个柱下承台不少于1根 | 根 | 37 |  |  | 300
19 |  |  | 183 | 500 | 21.5 | 2100 | 单桩竖向抗压静载试验 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 | 根 | 3 |  |  | 25000
20 |  |  | 183 | 500 | 21.5 | 100 | 单桩水平静载试验 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 | 根 | 3 |  |  | 5000
21 |  | 混凝土灌注桩 | 18 | 1000 | 24.5 | / | 声波透射法 | 对于桩径＜1500mm的柱下桩、非柱下桩，应采用钻芯法或声波透射法抽检，抽检数量不少于相应桩总数的30%且不少于20根；其中，钻芯法抽检的数量不少于桩总数的5%； 3、对未抽检到的其余桩，宜采用低应变法或高应变法检测。 | 管·米 | 1250 |  |  | 30
22 |  |  | 18 | 1000 | 24.5 | / | 低应变检测 |  | 根 | 3 |  |  | 500
23 |  |  | 18 | 1000 | 24.5 | / | 钻芯法 |  | 米 | 30 |  |  | 500
24 |  |  | 18 | 1000 | 24.5 | 5300 | 单桩竖向抗压静载试验 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 | 根 | 3 |  |  | 55000
25 |  |  | 18 | 1000 | 24.5 | 300 | 单桩水平静载试验 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 | 根 | 3 |  |  | 9000
26 | 4#宿舍 | 强夯地基处理 | 约2901m2 | / | / | 180kPa | 标准贯入试验或圆锥动力触探试验 | 抽检数量为每200m2不少于1个孔，且总数不得少于10孔，每个独立柱基下不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔 | 米 | 22 |  |  | 350 | 分一层强夯
27 |  |  | 约2901m2 | / | / | 180kPa | 压实度 | 《土工试验方法标准》GB/T50123中的环刀法、灌砂法或其他方法进行检测，抽检数量：对大基坑每50～100m2不少于1点，对基槽每10～20m不少于1点，每个独立柱基下不得少于1点。 | 点 | 29 |  |  | 150 | 分一层强夯
28 |  |  | 约2901m2 | / | / | 180kPa | 平板荷载试验 | 抽检数量为每500m2不少于1个点，且总数不得少于3点；对于各类地基均应进行抽检，对于复杂场地或重要建筑地基还应增加抽检数量。 | 点 | 6 |  |  | 6400 | 分一层强夯
29 |  | 管桩 | 132 | 500 | 30 | / | 低应变检测 | 抽检数量不少于相应桩总数的20%且每个柱下承台不少于1根 | 根 | 27 |  |  | 300
30 |  |  | 132 | 500 | 30 | 2300 | 单桩竖向抗压静载试验 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 | 根 | 3 |  |  | 25000
31 |  |  | 132 | 500 | 30 | 100 | 单桩水平静载试验 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 | 根 | 3 |  |  | 5000
32 |  | 混凝土灌注桩 | 12 | 1100 | 28 | / | 声波透射法 | 对于桩径＜1500mm的柱下桩、非柱下桩，应采用钻芯法或声波透射法抽检，抽检数量不少于相应桩总数的30%且不少于20根；其中，钻芯法抽检的数量不少于桩总数的5%； 3、对未抽检到的其余桩，宜采用低应变法或高应变法检测。 | 管~米 | 924 |  |  | 30
33 |  |  | 12 | 1100 | 28 | / | 低应变检测 |  | 根 | 0 |  |  | 500
34 |  |  | 12 | 1100 | 28 | / | 钻芯法 |  | 米 | 33 |  |  | 500
35 |  |  | 12 | 1100 | 28 | 5300 | 单桩竖向抗压静载试验 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 | 根 | 3 |  |  | 55000
36 |  |  | 12 | 1100 | 28 | 300 | 单桩水平静载试验 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 | 根 | 3 |  |  | 12000
37 | 5#宿舍 | 强夯地基处理 | 约3542m2 | / | / | 180kPa | 标准贯入试验或圆锥动力触探试验 | 抽检数量为每200m2不少于1个孔，且总数不得少于10孔，每个独立柱基下不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔 | 米 | 53 |  |  | 350 | 分两层强夯
38 |  |  | 约3542m2 | / | / | 180kPa | 压实度 | 《土工试验方法标准》GB/T50123中的环刀法、灌砂法或其他方法进行检测，抽检数量：对大基坑每50～100m2不少于1点，对基槽每10～20m不少于1点，每个独立柱基下不得少于1点。 | 点 | 70 |  |  | 150 | 分两层强夯
39 |  |  | 约3542m2 | / | / | 180kPa | 平板荷载试验 | 抽检数量为每500m2不少于1个点，且总数不得少于3点；对于各类地基均应进行抽检，对于复杂场地或重要建筑地基还应增加抽检数量。 | 点 | 14 |  |  | 6400 | 分两层强夯
40 |  | 管桩 | 179 | 500 | 25 | / | 低应变检测 | 抽检数量不少于相应桩总数的20%且每个柱下承台不少于1根 | 根 | 36 |  |  | 300
41 |  |  | 179 | 500 | 25 | 2100 | 单桩竖向抗压静载试验 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 | 根 | 3 |  |  | 25000
42 |  |  | 179 | 500 | 25 | 100 | 单桩水平静载试验 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 | 根 | 3 |  |  | 5000
43 | 8#实训楼 | 素混凝土桩 | 630 | 500 | 11~30 | / | 低应变检测 | 抽检数量不少于相应桩总数的10%且不少于10根 | 根 | 63 |  |  | 300
44 |  |  | 630 | 500 | 11~30 | 800 | 单桩竖向抗压静载试验 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的0.5%，且不少于3根。 | 根 | 4 |  |  | 25000
45 |  |  | 630 | 500 | 11~30 | / | 钻芯法 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的0.5%，且不少于3根。 | m | 120 |  |  | 280
46 | 10#实训楼 | 管桩 | 207 | 500 | 25 | / | 低应变检测 | 抽检数量不少于相应桩总数的20%且每个柱下承台不少于1根 | 根 | 57 |  |  | 300
47 |  |  | 207 | 500 | 25 | 1650 | 单桩竖向抗压静载试验 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 | 根 | 3 |  |  | 25000
48 |  |  | 207 | 500 | 25 | 100 | 单桩水平静载试验 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 | 根 | 3 |  |  | 5000
49 | 11#实训楼 | 强夯地基处理 | 约3576m2 | / | / | 180kPa | 标准贯入试验或圆锥动力触探试验 | 抽检数量为每200m2不少于1个孔，且总数不得少于10孔，每个独立柱基下不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔 | 米 | 27 |  |  | 350 | 分一层强夯
50 |  |  | 约3576m2 | / | / | 180kPa | 压实度 | 《土工试验方法标准》GB/T50123中的环刀法、灌砂法或其他方法进行检测，抽检数量：对大基坑每50～100m2不少于1点，对基槽每10～20m不少于1点，每个独立柱基下不得少于1点。 | 点 | 36 |  |  | 150 | 分一层强夯
51 |  |  | 约3576m2 | / | / | 180kPa | 平板荷载试验 | 抽检数量为每500m2不少于1个点，且总数不得少于3点；对于各类地基均应进行抽检，对于复杂场地或重要建筑地基还应增加抽检数量。 | 点 | 8 |  |  | 6400 | 分一层强夯
52 |  | 管桩 | 215 | 500 | 25 | / | 低应变检测 | 抽检数量不少于相应桩总数的20%且每个柱下承台不少于1根 | 根 | 63 |  |  | 300
53 |  |  | 215 | 500 | 25 | 1650 | 单桩竖向抗压静载试验 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 | 根 | 3 |  |  | 25000
54 |  |  | 215 | 500 | 25 | 100 | 单桩水平静载试验 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 | 根 | 3 |  |  | 5000
含税小计（元）
三 | 地基基础工程
55 | 6#食堂 | 强夯地基处理 |  | 面积约4690平方米 |  | 180kPa | 压实度 | 《土工试验方法标准》GB/T50123中的环刀法、灌砂法或其他方法进行检测，抽检数量：对大基坑每50～100m2不少于1点，对基槽每10～20m不少于1点，每个独立柱基下不得少于1点。 | 点 | 47 |  |  | 150 | 分一层强夯
56 |  | 基坑底部天然地基、基坑底部换填地基\强夯地基 |  | 面积约4690平方米 |  | 450kPa、280kPa、150kPa | 天然地基平板载荷试验 | 500m2检测1点，且不得少于3点 | 点 | 10 |  |  | 6400
57 |  | 基坑底部承台数量、基坑底部换填地基\强夯地基 |  | 独立基础或条形基础54个承台 |  | / | 轻型动力触探 | 每个承台必检一点 | 米 | 320 |  |  | 200
62 | 8#实训楼 | 强夯地基处理 |  | 面积约3480平方米 |  | 180kPa | 压实度 | 《土工试验方法标准》GB/T50123中的环刀法、灌砂法或其他方法进行检测，抽检数量：对大基坑每50～100m2不少于1点，对基槽每10～20m不少于1点，每个独立柱基下不得少于1点。 | 点 | 35 |  |  | 150 | 分一层强夯
63 |  | 基坑底部复合地基、基坑底部换填地基\强夯地基 |  | 面积约3480平方米 |  | 300kPa | 平板载荷试验 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的0.5%，且不少于3点。 | 点 | 4 |  |  | 6400
64 |  | 基坑底部换填地基\强夯地基 |  | 筏板基础 |  | / | 轻型动力触探 | 每个承台必检一点 | 米 | 0 |  |  | 200
65 | 9#实训楼 | 基坑底部天然地基 |  | 面积约3400平方米 |  | 180kPa、150kPa | 天然地基平板载荷试验 | 500m2检测1点，且不得少于3点 | 点 | 7 |  |  | 6400
66 |  | 基坑底部承台数量 |  | 筏板基础 |  | / | 轻型动力触探 | 每个承台必检一点 | 米 | 85 |  |  | 200
67 | 12#实训楼 | 基坑底部换填地基 |  | 面积约4268平方米 |  | 280kPa | 换填地基平板载荷试验 | 500m2检测1点，且不得少于3点 | 点 | 9 |  |  | 6400
68 |  | 基坑底部换填地基 |  | 面积约4268平方米 |  | 280kPa | 压实度 | 大基坑每50~100m2不少于1点，对基槽每10~20m不少于1点，每个独立基础不得少于1点 | 点 | 150 |  |  | 150
69 |  | 基坑底部承台数量 |  | 条形基础 |  | / | 轻型动力触探 | 每个承台必检一点 | 米 | 110 |  |  | 200
70 | 13#体育馆 | 强夯地基处理 |  | 面积约13170平方米 |  | 180kPa | 压实度 | 《土工试验方法标准》GB/T50123中的环刀法、灌砂法或其他方法进行检测，抽检数量：对大基坑每50～100m2不少于1点，对基槽每10～20m不少于1点，每个独立柱基下不得少于1点。 | 点 | 132 |  |  | 150 | 分一层强夯
71 |  | 基坑底部天然地基、基坑底部换填地基\强夯地基 |  | 面积约13170平方米 |  | 280kPa、150kPa | 天然地基平板载荷试验 | 500m2检测1点，且不得少于3点 | 点 | 27 |  |  | 6400
72 |  | 基坑底部换填地基\强夯地基 |  | 独立基础承台数量160个 |  | / | 轻型动力触探 | 每个承台必检一点 | 米 | 800 |  |  | 200
73 | 14#活动中心 | 基坑底部换填地基 |  | 面积约5430平方米 |  | 250kPa | 换填地基平板载荷试验 | 500m2检测1点，且不得少于3点 | 点 | 11 |  |  | 6400
74 |  | 基坑底部换填地基 |  | 面积约5430平方米 |  | 250kPa | 压实度 | 大基坑每50~100m2不少于1点，对基槽每10~20m不少于1点，每个独立基础不得少于1点 | 点 | 170 |  |  | 150
75 |  | 基坑底部承台数量 |  | 条形基础承台数量81个 |  | / | 轻型动力触探 | 每个承台必检一点 | 米 | 405 |  |  | 200
76 | 15#报告厅 | 基坑底部换填地基\强夯地基 |  | 面积约1964平方米 |  | 250kPa | 换填地基平板载荷试验 | 500m2检测1点，且不得少于3点 | 点 | 12 |  |  | 6400 | 分二层强夯
77 |  | 基坑底部换填地基\强夯地基 |  | 面积约1964平方米 |  | 250kPa | 压实度 | 大基坑每50~100m2不少于1点，对基槽每10~20m不少于1点，每个独立基础不得少于1点 | 点 | 130 |  |  | 150
78 |  | 基坑底部承台数量 |  | 条形基础承台数量48个 |  | / | 轻型动力触探 | 每个承台必检一点 | 米 | 300 |  |  | 200
79 | 16#地下车库 | 基坑底部换填地基\强夯地基 |  | 面积约3897平方米 |  | 150kPa、180kPa | 换填地基平板载荷试验 | 500m2检测1点，且不得少于3点 | 点 | 24 |  |  | 6400
80 |  | 基坑底部换填地基\强夯地基 |  | 面积约3897平方米 |  | 150kPa、180kPa | 压实度 | 大基坑每50~100m2不少于1点，对基槽每10~20m不少于1点，每个独立基础不得少于1点 | 点 | 117 |  |  | 150
81 |  | 基坑底部承台数量\强夯地基 |  | 筏板基础 |  | / | 轻型动力触探 | 每个承台必检一点 | 米 | 320 |  |  | 200
82 | 17#门卫 | 基坑底部换填地基\强夯地基 |  | 面积约205平方米 |  | 150kPa、180kPa | 压实度 | 大基坑每50~100m2不少于1点，对基槽每10~20m不少于1点，每个独立基础不得少于1点 | 点 | 9 |  |  | 150 | 分二层强夯
83 |  | 基坑底部换填地基\强夯地基 |  | 面积约205平方米 |  | 100kPa | 夯实地基平板载荷试验 | 500m2检测1点，且不得少于3点 | 点 | 3 |  |  | 6400
84 |  | 基坑底部承台数量\强夯地基 |  | 条形基础承台数量12个 |  | / | 轻型动力触探 | 每个承台必检一点 | 米 | 60 |  |  | 200
85 | 18#垃圾房 | 基坑底部换填地基\强夯地基 |  | 面积约380平方米 |  | 150kPa、180kPa | 压实度 | 大基坑每50~100m2不少于1点，对基槽每10~20m不少于1点，每个独立基础不得少于1点 | 点 | 8 |  |  | 150
86 |  | 基坑底部夯实地基\强夯地基 |  | 面积约380平方米 |  | 100kPa | 夯实地基平板载荷试验 | 500m2检测1点，且不得少于3点 | 点 | 6 |  |  | 6400
87 |  | 基坑底部承台数量\强夯地基 |  | 条形基础承台数量16个 |  | / | 轻型动力触探 | 每个承台必检一点 | 米 | 120 |  |  | 200
88 | 19#机房 | 基坑底部天然地基 |  | 面积约1419平方米 |  | 150kPa | 天然地基平板载荷试验 | 500m2检测1点，且不得少于3点 | 点 | 3 |  |  | 6400
89 |  | 基坑底部承台数量 |  | 筏板基础 |  | / | 轻型动力触探 | 每个承台必检一点 | 米 | 50 |  |  | 200
90 | 抗浮锚杆 |  | 1110 | 孔径为250由4φ32组成 |  | 175 | 锚杆抗拔承载力检测 | 锚杆总数的5%，且不得少于6根 | 根 | 56 |  |  | 5000
含税小计（元）
一+二 含税合计（元）

## 常规材料检测
常规材料检测工程量清单报价文件
序号 | 材料名称 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 含税单价（元） | 含税合计（元） | 其中 | 备注
最高限价单价（元）
一 | 常规建筑材料检测
1 | 水泥 | 凝结时间 | 散装水泥不超过500t为一批；袋装水泥不超过200t为一批 | 组 | 5 |  |  | 100
2 |  | 密度 | [5 empty] | 150
3 |  | 标准稠度用水量 | [5 empty] | 100
4 |  | 胶砂强度 | [5 empty] | 400
5 |  | 比表面积 | [5 empty] | 200
6 |  | 安定性（雷式法） | [5 empty] | 150
7 | 砂 | 筛分析、表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量 | 每400立方为一批，不足该数视为一批 | 组 | 5 |  |  | 500
8 | 石 | 筛分、表观密度、堆积密度和紧密密度、压碎指标值、针片状含量、含泥量、泥块含量 |  | 组 | 5 |  |  | 800
9 | 外加剂 | 减水率、沁水率、密度、凝结时间差、含固量、含气量、抗压强度比、硫酸钠含量、pH值 | 外加剂(GB 8076-2008)：掺量大于1%（含1%）同品种的外加剂每一编号为100t。掺量小于1%的外加剂每一编号为50t，不足100t或50t的按一个批量计，同一编号的产品必须混合均匀。 | 组 | 2 |  |  | 1500
10 | 矿粉 | 筛分、密度、亲水系数 | 同一批次（指同一料源、同一次购入并运至现场并且规格品种相同）在开工使用前至少检验一次全套；100t为一批次，日常筛分每批次检验一次 | 组 | 3 |  |  | 500
11 | 混凝土试块 | 抗压强度 | 每拌制100盘不超过100m3的同配合比的混凝土，其取样不得少于一组 | 组 | 1200 |  |  | 60
12 | 混凝土配合比 | 配合比验证 | 不同配合比不少于1组 | 组 | 15 |  |  | 1000 | 超过C40的，每增加一级加收200
13 | 混凝土抗渗 | 抗水渗透性能 | 同一工程、同一配合比的混凝土,连续浇筑的混凝土量达到每500m³时，应留置不少于一组抗渗试件。留置组数可根据实际需要确定.（GB/T50082-2009） | 组 | 100 |  |  | 500 | 每增加1个等级加收100
14 | 混凝土氯离子 | 拌合物氯离子含量 | 不同配合比不少于1组 | 组 | 20 |  |  | 3000
15 | 钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲-拉伸、弯曲 | 同一厂家、牌号、规格每60吨为一批 | 组 | 800 |  |  | 150
16 |  | 重量偏差 | [5 empty] | 50
17 |  | 强屈比/超屈比 | [5 empty] | 50 | 抗震性
18 |  | 最大力下总伸长 率 | [5 empty] | 50
19 | 钢筋焊接件或机械连接 | 抗拉强度 | 钢筋焊接300个为一批，机械连接500个为一批。 | 组 | 200 |  |  | 100
20 | 钢板 | 拉伸试验 | 每批次进场检验一次，每检验批代表数量不超过60t。 | 组 | 50 |  |  | 150
21 | 止水带 | 硬度 | B、S 类止水带以同标记、连续 生产的 5000m 为一批（不足 5000m 按一批计）；J 类止水带 以每 100m 制品所需要的胶料 为一批 | 组 | 5 |  |  | 200
22 |  | 拉伸强度、断裂伸长率 | [5 empty] | 400
23 |  | 撕裂强度 | [5 empty] | 300
24 | 螺栓 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率 | 同一批次3000套一组 | 组 | 10 |  |  | 900
25 | 高强度螺栓连接副 | 硬度（螺栓、螺母、垫圈） | 同一批次3000套一组 | 组 | 20 |  |  | 80
26 |  | 连接副扭矩系数 | [5 empty] | 1000
27 |  | 连接副摩擦面抗滑移系数 | [5 empty] | 1200
28 |  | 连接副紧固轴力 | [5 empty] | 1000
29 | 防水砂浆 | 抗压强度 | 同一类别产品，每50t为一批次 | 组 | 10 |  |  | 50
30 |  | 凝结时间 | [5 empty] | 500
31 |  | 粘结强度 | [5 empty] | 500
32 |  | 抗折强度 | [5 empty] | 500
33 | 预拌砂浆 | 稠度 | 同一类别产品，每50t为一批次 | 组 | 10 |  |  | 200
34 |  | 密度 | [5 empty] | 200
35 |  | 分层度 | [5 empty] | 300
36 |  | 保水性 | [5 empty] | 400
37 |  | 凝结时间 | [5 empty] | 500
38 |  | 拉伸粘结强度 | [5 empty] | 500
39 | 砂浆试块 | 抗压强度 | 砂浆试件的留置组数按每一楼层或250 m3砌体的各种标号的砂浆，每台搅拌机至少检查一次，每次至少应制作一组试件，当砂浆标号或配合比变更时，应另制作试件。 | 组 | 100 |  |  | 50
40 | 砂浆配合比 | 砂浆配合比设计 | 不同配合比不少于1组 | 组 | 5 |  |  | 600
41 | 灌浆料 | 减水率、沁水率、密度、凝结时间差、含固量、含气量、抗压强度比、硫酸钠含量、pH值 |  | 组 | 5 |  |  | 2500
42 | 灌浆试块抗压 | 抗压强度 | 每层一个检验批，每工作台班且每层不少于3组 | 组 | 30 |  |  | 500
43 | 净浆试块抗压 | 抗压强度 | 每层一个检验批，每工作台班且每层不少于3组 | 组 | 10 |  |  | 50
44 | 实心砖 | 抗压强度 | 同一厂家、规格型号10万块为一批 | 组 | 15 |  |  | 300
45 |  | 密度等级 | [5 empty] | 200
46 |  | 最大吸水率 | [5 empty] | 300
47 | 灰砂砖 | 抗折强度 | 每1万块为一批，不足1万块亦为一批。 | 组 | 15 |  |  | 300
48 |  | 抗压强度 | [5 empty] | 300
49 | 镀锌挂网 | 工艺性能、力学性能、镀锌层重叠、均匀性 | 按每种规格抽一组 | 组 | 15 |  |  | 1900
50 | 钢板止水带 | 硬度、拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、抗渗性/渗透性 | 每2000米一批 | 组 | 2 |  |  | 2500
51 | 防水卷材 | 外观 | 以同一类型、同一规格的10000m2为一批 | 组 | 20 |  |  | 100
52 |  | 尺寸 | [5 empty] | 100
53 |  | 拉力、断裂延伸率(纵横向） | [5 empty] | 400
54 |  | 撕裂强度(纵横向） | [5 empty] | 300
55 |  | 耐热性 | [5 empty] | 300
56 |  | 低温柔性 | [5 empty] | 300
57 |  | 不透水性 | [5 empty] | 300
58 | 防水涂料 | 拉伸强度、断裂伸长率 低温弯折性 不透水性 撕裂强度 固体含量 粘结强度 | 同一类别、同一型号10吨为一批 | 组 | 16 |  |  | 500
59 | [7 empty] | 300
60 | [7 empty] | 300
61 | [7 empty] | 300
62 | [7 empty] | 200
63 | [7 empty] | 500
64 | 建筑涂料 | 外观、固体含量、耐热性、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、低温弯折性 | 5000m2/批 | 组 | 12 |  |  | 2000
65 | 脚手架 | 抗滑、抗破坏、抗扭力矩抗压、抗拉 | 按每种规格抽一组 | 组 | 6 |  |  | 3500
66 | 扣件
67 | 安全网 | 断裂强力×断裂 伸长、接缝部位抗拉强力、撕裂强力、耐贯穿性能、耐冲击性能、阻燃性能、网目密度、尺寸偏差 | 单位工程一组 | 组 | 6 |  |  | 3000
68 | 安全帽 | 刺穿性能、冲击性能、辐射后刺穿、静电性能、电绝缘 | 单位工程一组 | 组 | 6 |  |  | 3000
69 | 安全带 | 整体静态负荷、整体动态负荷 | 坠落悬挂安全带取4条 | 组 | 6 |  |  | 3000
70 | 粘结剂 | 表干时间、拉伸粘结性、粘结强度、浸水后定伸粘结性 | 2t/批 | 组 | 5 |  |  | 2000
71 | 石材 | 吸水率 | 同一品种、类别、等级、同一供货批的板材为一批。 | 组 | 6 |  |  | 300
72 |  | 弯曲强度（干燥、水饱和） | [5 empty] | 500
73 |  | 压缩强度（干燥、水饱和） | [5 empty] | 500
74 |  | 放射性 | [5 empty] | 1200
75 | 陶瓷砖 | 尺寸偏差 | 同一品种、类别、等级、同一供货批的板材为一批。 | 组 | 6 |  |  | 300
76 |  | 吸水率 | [5 empty] | 300
77 |  | 破坏强度 | [5 empty] | 400
78 |  | 断裂模数 | [5 empty] | 200
79 | 陶瓷砖胶粘剂 | 滑移 | ≤10t同类产品为一批 | 组 | 6 |  |  | 600
80 |  | 粘结强度 | [5 empty] | 300
81 |  | 剪切粘结强度 | [5 empty] | 500
82 | 乳胶漆 | 容器中状态（颜色及外观） | 同一生产厂家相同包装的产品为一批 | 组 | 5 |  |  | 100
83 |  | 施工性（刷涂性） | [5 empty] | 100
84 |  | 干燥时间 | [5 empty] | 200
85 |  | 耐水性 | [5 empty] | 200
86 | 耐水腻子 | 容器中状态（颜色及外观） | ≤10t同类产品为一批 | 组 | 5 |  |  | 100
87 |  | 施工性（刷涂性） | [5 empty] | 100
88 |  | 干燥时间 | [5 empty] | 200
89 |  | 耐水性 | [5 empty] | 200
90 |  | 耐碱性 | [5 empty] | 200
91 |  | 打磨性 | [5 empty] | 250
92 |  | 粘结强度（标准状态） | [5 empty] | 500
93 | 外墙涂料 | 容器中状态（颜色及外观） | 同一生产厂家相同包装的产品为一批 | 组 | 5 |  |  | 100
94 |  | 施工性（刷涂性） | [5 empty] | 100
95 |  | 涂膜外观 | [5 empty] | 50
96 |  | 耐水性 | [5 empty] | 200
97 |  | 耐碱性 | [5 empty] | 200
98 | 防腐涂料 | 容器中状态 | 同一生产厂家相同包装的产品为一批 | 组 | 5 |  |  | 100
99 |  | 干燥时间 | [5 empty] | 200
100 |  | 细度 | [5 empty] | 100
101 |  | 耐水性 | [5 empty] | 200
102 |  | 耐酸性 | [5 empty] | 200
103 |  | 耐冲击 | [5 empty] | 200
104 |  | 贮存稳定性 | [5 empty] | 250
105 | 防火涂料 | 容器中状态 | 同一生产厂家相同包装的产品为一批 | 组 | 5 |  |  | 100
106 |  | 干燥时间 | [5 empty] | 200
107 |  | PH值 | [5 empty] | 100
108 |  | 粘结强度 | [5 empty] | 500
109 | 挤塑板、保温板、保温棉 | 燃烧性能（A,B级） | 不同规格/组 | 组 | 6 |  |  | 4900
110 |  | 密度、压缩强度、导热系数、稳定性 | 300m³/组、常规检测 | 组 | 6 |  |  | 1500
111 | 密封胶 | 外观、拉伸粘结性、弹性恢复力、邵氏硬度 | 不同规格/组 | 组 | 4 |  |  | 4500
112 | 玻璃胶 | 外观 、密度、表干时间、拉伸摸量 | 不同规格/组 | 组 | 4 |  |  | 2000
113 | 石材胶 | 外观、拉伸粘结性、弹性恢复力、邵氏硬度 | 不同规格/组 | 组 | 4 |  |  | 4500
114 | 石膏板 | 单位面积、受潮绕度、含水率 | 同一规格型号3000块为一批 | 组 | 2 |  |  | 1100
115 | 焊接工艺评定 | 拉伸试验、弯曲试验、无损试验 | 每种工艺不少于一组 | 组 | 5 |  |  | 2200
116 | 薄壁不锈钢管 | 外观 管子外径、平均壁厚 弯曲（压扁）试验 | 外径≤35时500根为一批，外径＞35时300根为一批 | 组 | 5 |  |  | 50
117 | [7 empty] | 100
118 | [7 empty] | 300
119 | 钢塑复合管 | 尺寸 结合强度 剥离强度 耐压试验/水压试验 弯曲性能或压扁性能 附着力 冲击试验 | DN＜200mm每1000根为一批；500mm＞DN≥200mm每500根为一批；DN≥500mm每200根为一批 | 组 | 5 |  |  | 100
120 | [7 empty] | 400
121 | [7 empty] | 400
122 | [7 empty] | 600
123 | [7 empty] | 300
124 | [7 empty] | 200
125 | [7 empty] | 300
126 | 热镀锌钢管 | 外观 管体平均外径(尺寸) 镀锌层厚度或重量 不圆度(外观) 镀锌层的附着力 镀锌层均匀性 | D≤33.7mm1000根为一批；D＞33.7～60.3 mm750为一批；D＞60.3～168.3 mm500根为一批；D＞168.3～329mm200根为一批；D＞323.9 mm100根为一批。每批由同一炉号、牌号、规格、焊接工艺、镀锌层钢管组成一规格取2条1米（管径大于50 mm取2个100 mm）和2个200 mm | 组 | 5 |  |  | 100
127 | [7 empty] | 100
128 | [7 empty] | 300
129 | [7 empty] | 100
130 | [7 empty] | 200
131 | [7 empty] | 200
132 | 冷热水用PPR管材 | 外观 | 同一原料、同一生产工艺，同一尺寸连续生产的管材每批数量不超过100t,如果生产10天仍不足100t,则以10天产量为一批。 | 组 | 5 |  |  | 50
133 |  | 尺寸 | [5 empty] | 100
134 |  | 静液压强度 | [5 empty] | 1000
135 |  | 纵向回缩率 | [5 empty] | 200
136 |  | 简支梁冲击 | [5 empty] | 200
137 | 冷热水用PPR管件 | 外观 | 同一原料、同一生产工艺，同一尺寸连续生产的管件作为一批，dn≤25mm,每批不超过50000个；32≤dn≤63mm,每批不超过20000个;dn＞63mm,每批不超过5000个。如果生产7天不足上述数量，则以7天为一批 | 组 | 5 |  |  | 50
138 |  | 尺寸 | [5 empty] | 100
139 |  | 静液压强度 | [5 empty] | 1000
140 | 给水管材 | 外观 | 给水管材：同一批原料、配方和工艺生产的同一规格管材为一批。当dn≤63mm时，每批数量不超过50t；当dn＞63mm时，每批数量不超过100t。如果生产7天仍不足批量，以7天产量为一批 | 组 | 5 |  |  | 50
141 |  | 尺寸 | [5 empty] | 100
142 |  | 维卡软化温度 | [5 empty] | 250
143 |  | 纵向回缩率 | [5 empty] | 200
144 |  | 落锤冲击试验 | [5 empty] | 300
145 |  | 静液压强度 | [5 empty] | 1000
146 | PVC-U排水管材 | 外观 | 排水管材：同一原料配方、同一工艺和同一规格连续生产的管材作为一批，每批数量不超过50t，如果生产7天尚不足50t，则以7天产量为一批 | 组 | 5 |  |  | 50
147 |  | 尺寸 | [5 empty] | 100
148 |  | 纵向回缩率 | [5 empty] | 200
149 |  | 抗拉强度、断裂伸长率 | [5 empty] | 400
150 |  | 落锤冲击试验 | [5 empty] | 300
151 |  | 维卡软化温度 | [5 empty] | 250
152 | PVC-U排水管件 | 外观质量 | 排水管件：同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管件为一批。当dn＜75mm时，每批数量不超过10000件，当dn≥75mm时，每批数量不超过5000件。如果生产7天仍不足一批，以7天生产量为一批； | 组 | 5 |  |  | 50
153 |  | 尺寸偏差 | [5 empty] | 100
154 |  | 维卡软化 | [5 empty] | 250
155 |  | 坠落试验 | [5 empty] | 200
156 |  | 烘箱试验 | [5 empty] | 200
157 | HDPE双壁波纹管 | 外观 | 同一原料、同一生产工艺，同一尺寸连续生产的管材每批数量不超过100t,如果生产10天仍不足100t,则以10天产量为一批。 | 组 | 5 |  |  | 50
158 |  | 尺寸 | [5 empty] | 100
159 |  | 环刚度 | [5 empty] | 800
160 |  | 环柔性 | [5 empty] | 400
161 | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度 | 同一厂家、规格型号1万块为一批 | 组 | 25 |  |  | 500
162 |  | 干体积密度 | [5 empty] | 300
163 |  | 导热系数 | [5 empty] | 1000
164 | 回填材料 | 击实试验 | 每种一组 | 组 | 10 |  |  | 800
165 | 土方回填 | 压实度 | 1000平方3点 | 点 | 120 |  |  | 150
166 | 铝合金型材 | 尺寸偏差 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 5 |  |  | 300 | 以实际使用数量为准
167 |  | 韦氏硬度 | [5 empty] | 200
168 |  | 膜厚 | [5 empty] | 200
169 | 电线槽及配件（电缆桥架） | 尺寸 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 5 |  |  | 100
170 |  | 镀锌层均匀性 | [5 empty] | 200
171 |  | 镀/涂层厚度 | [5 empty] | 200
172 | 镀锌线管 | 尺寸 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 5 |  |  | 100
173 |  | 冲击性能 | [5 empty] | 300
174 |  | 抗压性能 | [5 empty] | 200
175 |  | 弯曲试验 | [5 empty] | 200
176 | 电线电缆 | 标志 | 一个单位工程不同规格为一检验批 | 组 | 10 |  |  | 50
177 |  | 老化前机械性能 | [5 empty] | 250
178 |  | 导体检查 | [5 empty] | 80
179 |  | 结构尺寸检查（绝缘厚度、护套厚度、外径、椭圆度） | [5 empty] | 80
180 |  | 导体直流电阻 | [5 empty] | 150
181 |  | 电压试验 | [5 empty] | 150
182 |  | 绝缘电阻 | [5 empty] | 150
|  | 卤酸气体总量测试 | [5 empty] | 3000
|  | 电线电缆耐火性能 | [5 empty] | 9000
|  | 电线电缆烟密度 | [5 empty] | 3000
183 | 断路器 | 标志检验 | 同一规格、型号，同一厂家的样品数量在100个及以下取样一组，100个以上每100个取样一组，每组三只。 | 组 | 5 |  |  | 50
184 |  | 绝缘电阻 | [5 empty] | 150
185 |  | 工频耐压 | [5 empty] | 150
186 |  | 温升试验 | [5 empty] | 200
187 |  | 爬电距离 | [5 empty] | 100
188 |  | 电气间隙 | [5 empty] | 100
189 |  | 脱扣特性（时间-电流特性） | [5 empty] | 600
190 |  | 瞬时脱扣特性 | [5 empty] | 300
191 | 漏电开关 | 标志检验 | 同一规格、型号，同一厂家的样品数量在100个及以下取样一组，100个以上每100个取样一组，每组三只。 | 组 | 5 |  |  | 50
192 |  | 绝缘电阻 | [5 empty] | 150
193 |  | 工频耐压 | [5 empty] | 150
194 |  | 温升试验 | [5 empty] | 200
195 |  | 爬电距离 | [5 empty] | 100
196 |  | 电气间隙 | [5 empty] | 100
197 |  | 时间-（过）电流特性试验 | [5 empty] | 600
198 |  | 瞬时脱扣特性 | [5 empty] | 300
199 |  | 在剩余电流条件下，验证动作特性 | [5 empty] | 600
200 | 开关 | 标志检验 | 材料总数在100个以上按照每100个取样一组，不少于两组，每组3个试样 | 组 | 5 |  |  | 50
201 |  | 电气间隙 | [5 empty] | 100
202 |  | 爬电距离 | [5 empty] | 100
203 |  | 防触电保护 | [5 empty] | 150
204 |  | 温升 | [5 empty] | 200
205 |  | 耐热 | [5 empty] | 100
206 |  | 绝缘电阻 | [5 empty] | 150
207 |  | 工频耐压 | [5 empty] | 150
208 | 插座 | 标志检验 | 材料总数在100个以上按照每100个取样一组，不少于两组，每组3个试样 | 组 | 5 |  |  | 50
209 |  | 电气间隙 | [5 empty] | 100
210 |  | 爬电距离 | [5 empty] | 100
211 |  | 防触电保护 | [5 empty] | 150
212 |  | 温升 | [5 empty] | 200
213 |  | 耐热 | [5 empty] | 300
214 |  | 绝缘电阻 | [5 empty] | 150
215 |  | 工频耐压 | [5 empty] | 150
216 |  | 接地措施 | [5 empty] | 150
217 |  | 耐潮 | [5 empty] | 300
218 |  | 插头拔出力 | [5 empty] | 60
219 | 照明灯具 | 显色指数 | 同厂家的照明光源、镇流器、灯具、照明设备，数量在200套（个）及以下时，抽检2套（个）；数量在201套（个）~2000套（个）时抽检3套（个）；当数量在2000套（个）以上时，每增加1000套（个）时应增加1套（个）。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检数量。当符合DBJ 15-65-2021第3.2.3条的规定时，检验批容量可以扩大一倍。 | 组 | 5 |  |  | 1000
220 |  | 相关色温
221 |  | 光通量
222 |  | 光效
223 |  | 功率 | [5 empty] | 1000
224 |  | 功率因数
232 | 外窗幕墙工程 | 建筑玻璃光学热工（光透射比，遮阳系数，传热系数等） | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 5 |  |  | 6000
235 | 屋面工程（挤塑聚苯板） | 屋面保温材料导热系数 | 同厂家、同品种产品,扣除天窗、采光顶后的屋面面积在1000m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加复验1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。当符合DBJ 15-65-2021第3.2.3条的规定时，检验批容量可以扩大一倍。 | 组 | 5 |  |  | 1000
236 |  | 屋面保温材料密度 | [5 empty] | 200
237 |  | 屋面保温材料压缩强度 | [5 empty] | 400
238 |  | 屋面保温材料燃烧性能 | [5 empty] | 4900
239 | 铝扣板 | 尺寸偏差 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 5 |  |  | 100 | 以实际使用数量为准
240 |  | 涂层厚度/膜厚 | [5 empty] | 200
241 |  | 耐冲击性 | [5 empty] | 300
242 | 阀门 | 壳体试验 | 同牌号、同型号、同规格为一批，每批数量中抽查10%，且不少于一个。 | 组 | 3 |  |  | 400 | 有上密封结构需做上密封试验；当通径为100~150mm时，1500元/组
243 |  | 密封试验 | [5 empty] | 400
244 | 龙骨（吊顶） | 涂层铅笔硬度 | 不同规格每2000m抽检不少于一组 | 组 | 5 |  |  | 100 | 以实际使用数量为准
245 |  | 涂层附着力 | [5 empty] | 300
246 |  | 角度偏差 | [5 empty] | 100
247 |  | 双面镀锌层厚度 | [5 empty] | 100
248 |  | 双面镀锌量 | [5 empty] | 200
249 |  | 外观质量 | [5 empty] | 100
250 |  | 尺寸 | [5 empty] | 100
251 |  | 平直度 | [5 empty] | 100
252 |  | 镀锌层厚度/涂镀层厚度 | [5 empty] | 100
253 |  | 吊顶静载试验 | [5 empty] | 600
254 | 饰面砖 | 太阳辐射吸收系数 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 3 |  |  | 3000
255 | 水质 | 色度 | 每年检测一次‌ | 组 | 6 |  |  | 600
256 |  | 浑浊度 |  | 组 |  |  |  | 600
257 |  | 嗅和味 |  | 组 |  |  |  | 150
258 |  | pH |  | 组 |  |  |  | 300
259 |  | 总大肠菌群 |  | 组 |  |  |  | 900
260 |  | 菌落总数 |  | 组 |  |  |  | 750
261 |  | 余氯 |  | 组 |  |  |  | 750
262 |  | 铁 |  | 组 |  |  |  | 750
263 |  | 肉眼可见物 |  | 组 |  |  |  | 150
264 |  | 钙、镁（总硬度） |  | 样 |  |  |  | 500
265 |  | 硫酸根离子 |  | 样 |  |  |  | 625
255 | 门窗 | 门窗三性（2.0m×2.0m 以内） | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 樘 | 6 |  |  | 2500 | 3樘为1组
256 | 有衬里消防水带 | 试验压力，最小附着爆破压力、强度 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 2 |  |  | 3000
257 | 消防水枪、室内消火栓 | 耐水压强度、密封性能 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 2 |  |  | 2500
258 | 玻璃球洒水喷头 | 静态动作温度、水压密封和耐水压性能 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 2 |  |  | 4000
259 | 应急照明灯具 | 基本功能试验充放电试验、恒定湿热试验 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 2 |  |  | 4000
260 | 防火门 | 耐火性能 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 2 |  |  | 35000
261 | 土 | 物理性能 | 按检验批/组 | 组 | 15 |  |  | 1000
材料检测合计（元）：

## 智能检测
智能检测工程量清单报价文件
序号 | 检测产品/项目 | 检测项目/参数 | 计费 单位 | 检测数量 | 检测比例 | 检测数量 | 报价 |  | 其中 | 备注
[7 empty] | 含税单价（元） | 含税合计（元） | 最高限价单价（元）
1 | 综合布线系统 | 光纤布线 | 芯 | 374 | 10% | 374 |  |  | 60
2 |  | 双绞线 | 点 | 586 | 10% | 586 |  |  | 80
3 | 能源管理系统 | 水表 | 个 | 25 | 20% | 25 |  |  | 500
4 |  | 电表 | 个 | 25 | 20% | 25 |  |  | 500
5 | 视频安防监控系统 | 系统管理功能 | 系统 | 1 | 全检 | 1 |  |  | 2000
6 |  | 摄像机 | 台 | 160 | 20% | 160 |  |  | 600
7 | 停车场管理系统 | 系统管理功能 | 系统 | 1 | 全检 | 1 |  |  | 2000
8 |  | 前端设备 | 套 | 4 | 20% | 4 |  |  | 600
9 | 机房工程 | 系统功能 | 系统 | 1 | 全检 | 1 |  |  | 5000
10 | 广播系统 | 广播系统性能 | 区域 | 15 | 10% | 15 |  |  | 4000
11 |  | 广播系统功能（扬声器） | 系统 | 1 | 全检 | 1 |  |  | 1000
含税合计（元）

## 道路检测
道路检测工程量清单报价文件
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 检验频率 | 检测数量 | 计量单位 | 报价 |  | 其中 | 备注
[6 empty] | 含税单价（元） | 含税合计（元） | 最高限价单价（元）
1 | 细粒式沥青混凝土 | 压实度 | 每1000㎡测1点 | 18 | 点 |  |  | 150
|  | 厚度 | 每1000㎡测1点 | 18 | 点 |  |  | 500
|  | 平整度 | 每20m测2个点（两尺） | 210 | 点 |  |  | 30
|  | 抗滑（构造深度） | 每200m测1处 | 18 | 点 |  |  | 50
|  | 弯沉 | 每车道每20m测1点 | 210 | 点 |  |  | 56
|  | 抗滑（摩擦系数摆值） | 每200m测1处 | 18 | 点 |  |  | 120
2 | 中粒式沥青混凝土 | 压实度 | 每1000㎡测1点 | 18 | 点 |  |  | 150
|  | 厚度 | 每1000㎡测1点 | 18 | 点 |  |  | 500
|  | 弯沉 | 每车道每20m测1点 | 210 | 点 |  |  | 56
3 | 混凝土基层 | 取芯强度 | 每1000㎡测1点 | 18 | 点 |  |  | 500
|  | 弯沉 | 每车道每20m测1点 | 210 | 点 |  |  | 56
|  | 厚度 | 每1000㎡测1点 | 18 | 点 |  |  | 500
4 | 水泥稳定碎石 | 弯沉 | 每车道每20m测1点 | 210 | 点 |  |  | 56
|  | 压实度 | 每1000㎡测1点 | 18 | 点 |  |  | 150
|  | 厚度 | 每1000㎡测1点 | 18 | 点 |  |  | 500
5 | 土基 | 弯沉 | 每车道每20m测1点 | 210 | 点 |  |  | 56
|  | 压实度 | 每1000㎡测3点 | 18 | 点 |  |  | 150
含税合计（元）

## 给排水检测
给排水检测工程量清单报价文件
序号 | 分部工程 | 检测项目 | 取样标准 | 检测单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合计（元） | 其中 | 备注
最高限价单价（元）
1 | 沟槽回填 | 压实度/密实度 | 两井之间或1km每层每侧检测3点 | 点 | 360 |  |  | 150
2 | 天然地基承载力 | 轻型动力触探试验（甲级，测试深度≤10m，土质类Ⅰ土） | 抽检数量为每200㎡不少于1个孔，且总数不得少于10孔，每个独立柱基下不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔。 | m | 596 |  |  | 200
3 | 混凝土管道 | 外观、外压荷载 | 每种一组 | 组 | 8 |  |  | 2500
4 | 功能性试验 | 排水管闭水试验 | 管径小于700mm时每个井段1点；管道内径大于700mm的管材，每3个井段抽验1段，取1点，试验不合格时加倍试验。 | m | 3000 |  |  | 15
5 |  | 管道（渠箱）病害检测（鉴定、评估）（CCTV） | DN300以上排水管全检 | m | 5670 |  |  | 68
6 |  | 给水管水压试验 | 全检 | m | 1120 |  |  | 25
合计（元）

## 消防检测
消防检测工程量清单报价文件
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测数量 | 报价 |  | 其中 | 备注
|  |  |  | 含税单价（元） | 含税合计（元） | 最高限价单价（元）
1 | 消防检测 | ㎡ | 259843 |  |  | 2
含税合计（元）

## 海绵城市评估
海绵城市评估工程量清单报价文件
序号 | 专项 | 检测项目\参数 |  | 检测依据、检测频率 | 计量单位 | 检测数量 | 含税单价（元） | 含税合计（元） | 其中 | 备注
最高限价单价（元）
1 | 海绵城市 | 土壤渗透系数 | 注水试验 | 每个建设工程随机选取2处 | 处 | 16 |  |  | 1753 | D≤20m
2 |  | 透水铺装渗透系数 | 渗透系数 | 每个建设工程随机选取2处 | 处 | 16 |  |  | 80
3 |  | 建设效果综合评估 | 2 万㎡（含）以下按单栋，2 万㎡以上按单栋+面积增量。 | 单个建设工程（10万+2.0/㎡×（建筑面积*㎡-20000.00㎡） | 项 | 1 |  |  | 579686 | 建筑面积259843.00㎡
合计（元）：