## 汇总表
广东省岭南工商第一技师学院（国际学院）一期建设项目 第三方检测服务采购包2工程量清单报价文件
序号 | 类别 | 内容 | 含税合计（元） | 备注
1 | 检测类 | 主体结构检测
2 |  | 钢结构检测
3 |  | 节能检测
4 |  | 室内环境检测
5 |  | 防雷检测
6 |  | 人防设备产品及安装质量检测
含税小计（元）

## 主体结构检测
主体结构检测量清单报价文件
序号 | 检测项目 |  | 单位 | 数量 | 检测频率 | 报价 |  | 其中 | 备注
[6 empty] | 含税单价（元） | 含税合计（元） | 最高限价单价（元）
1 | 非人防实体检测（现浇结构） | 混凝土强度钻芯 | 组 | 130 | 按《广州市住房和城乡建设局关于加强混凝土结构工程施工质量管理工作的通知》规定：每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一个构件，每构件不少于三个芯样（即1组），其中墙梁交接部位至少抽取一个芯样。 |  |  | 1500
2 |  | 结构氯离子检测 | 组 | 130 |  |  |  | 1000
3 |  | 受力钢筋分布 | 构件 | 770 | 按GB 50204-2015规定：对非悬挑梁板类构件，应各抽取2%且不少于5个构件；对悬挑梁，应抽取5%且不少于10个构件；对悬挑板，应抽取10%且不少于20个构件。 |  |  | 500
4 |  | 受力钢筋保护层厚度 | 构件 | 770 |  |  |  | 500
5 |  | 构件截面尺寸 | 构件 | 400 | 按GB 50204-2015规定：对梁、柱应抽取构件数量的1%，且不应少于3个构件；对墙、板应按有代表性的自然间抽取1%，且不应少于3间；对层高应按有代表性的自然间抽查1％，且不应少于3间。 |  |  | 150
6 |  | 幕墙化学螺栓检测 | 根 | 60 | 按JGJ 145-2013规定：对非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批锚固件总数的0．1％且不少于5件进行检验。 |  |  | 1200
7 |  | 植筋拉拔 | 根 | 250 | 按JGJ 145-2013规定：对非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批锚固件总数的0．1％且不少于3件进行检验。 |  |  | 1200
8 |  | 抹灰砂浆粘结强度 | 组 | 65 | 按JGJ/T 220-2010规定：相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的外墙、顶棚抹灰工程每5000m2应为一个检验批，每个检验批应取一组试件进行检测，不足5000m2的也应取一组。 |  |  | 2500
9 |  | 外墙砖抗拔 | 组 | 150 | 按JGJ/T 110-2017规定：现场黏贴饰面砖粘结强度应以每500㎡同类基体饰面砖为一个检验批，不足500㎡应为一个检验批。每批应取不少于1组3个试样，每连续三个楼层应取不少于1组，取样应均匀分布。 |  |  | 1000
10 | 非人防实体检测（装配式结构） | 混凝土强度回弹 | 构件 | 480 | 按GB/T 50344-2019 表3.3.10检测类别A抽取。 |  |  | 600
11 |  | 受力钢筋分布 | 构件 | 180 | 按GB 50204-2015规定：对非悬挑梁板类构件，应各抽取2%且不少于5个构件；对悬挑梁，应抽取5%且不少于10个构件；对悬挑板，应抽取10%且不少于20个构件。 |  |  | 500
12 |  | 受力钢筋保护层厚度 | 构件 | 180 |  |  |  | 500
13 |  | 构件截面尺寸 | 构件 | 90 | 按GB 50204-2015规定：对梁、柱应抽取构件数量的1%，且不应少于3个构件；对墙、板应按有代表性的自然间抽取1%，且不应少于3间；对层高应按有代表性的自然间抽查1％，且不应少于3间。 |  |  | 150
14 |  | 预制构件载荷试验 | 构件 | 30 | 按DBJ/T 15/ 171-2019规定：单位工程、同一结构形式构件随机抽取1件，宜从设计荷载大、受力不利或生产数量多的构件中抽取。 |  |  | 25000
15 |  | 预制墙板冲击试验 | 组 | 15 | 按DBJ/T 15/ 171-2019规定：单位工程、同类型、同种连接方式的隔墙，抽取一组 3 块墙体进行试验。 |  |  | 25000
含税小计（元）
16 | 人防实体检测 | 混凝土强度钻芯 | 组 | 10 | 按《防空地下室结构检测指引》规定：每个防护单元抽取不少于3块板，每块板抽取不少于1个点进行检测。 |  |  | 1500
17 |  | 混凝土强度回弹 | 构件 | 120 | 按《防空地下室结构检测指引》规定：每个防护单元抽取不少于3根柱子进行检测；每面墙抽取一个区域进行检测。。 |  |  | 600
18 |  | 受力钢筋分布 | 构件 | 150 | 按RFJ01-2015规定：每个防护单元对梁类、板类构件抽取构件数量的2%且不少于5个构件。 |  |  | 500
19 |  | 受力钢筋保护层厚度 | 构件 | 150 | 按RFJ01-2015规定：每个防护单元对梁类、板类构件抽取构件数量的2%且不少于5个构件。 |  |  | 500
20 |  | 截面尺寸 | 构件 | 180 | 按《防空地下室结构检测指引》规定：每个防护单元抽检不少于3根柱进行检测；每个防护单元抽检不少于3根梁进行检测；每面墙抽取一个区域进行检测；每个防护单元抽取不少于3块板，每块板抽取不少于1个点进行检测。 |  |  | 150
含税小计（元）
含税合计（元）

## 钢结构检测
钢结构检测量清单报价文件
序号 | 检测部位 | 检测项目 | 检测频率 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合计（元） | 其中 | 备注
最高限价单价（元）
1 | 钢结构 | 焊缝超声波探伤检测焊缝质量 | 设计图纸要求：一级焊缝100%，二级焊缝:每条焊缝长度20%，且不少于200mm | m | 308 |  |  | 150
2 |  | 钢结构防腐涂层厚度检测 | 构件数量10% | 构件 | 62 |  |  | 250
3 |  | 钢结构防火涂层厚度检测 | 构件数量10% | 构件 | 62 |  |  | 250
4 | 机械性能 | 钢材原材 | 每规格一组 | 组 | 3 |  |  | 150
5 | 机械性能 | 螺栓 | 每规格一组 | 组 | 1 |  |  | 1800
6 | 扭矩系数 | 螺栓连接副 | 节点10% | 组 | 1 |  |  | 1000
7 | 抗滑仪系数 | 二拼栓接板 | 节点10% | 组 | 1 |  |  | 1200
合计（元）

## 节能检测
节能检测工程量清单报价文件
序号 | 检测内容 |  |  | 抽检频率 | 检测依据 | 单位 | 检测数量 | 报价 |  | 其中 | 备注
[8 empty] | 含税单价（元） | 含税合计（元） | 最高限价单价（元）
1 | 节能绿建检测 | 通风与空调系统 | 风机单位风量耗功率 | 按总数抽检10%，且不得少于1台。 | 标准：DBJ 15-65-2021 23.2 JGJ/T 177-2009 9.2.1 | 台 | 6 |  |  | 4700
|  |  | 系统总风量 | 按风管系统数量抽检10%，且不得少于1个系统。 | 标准：DBJ 15-65-2021 23.2 | 系统 | 6 |  |  | 3600
|  |  | 风管严密性及强度 | 按风管系统数量抽检10%，且不得少于1个系统。 | 标准：DBJ 15-65-2021 23.2 | 系统 | 6 |  |  | 6000
|  |  | 风口风量 | 按风管系统数量抽检10%，且不得少于1个系统。 | 标准：DBJ 15-65-2021 23.2 | 个 | 32 |  |  | 970
2 |  | 配电与照明系统 | 平均照度 | 各功能区抽检数量不少于2个。 | 标准：DBJ15-65-2021 23.2 | 功能区 | 40 |  |  | 1500
|  |  | 电线电缆导体电阻 | 同厂各种规格总数的10％，且不少于2个规格 | 标准：DBJ15-65-2021 16.2.3 | 组 | 5 |  |  | 150
|  |  | 电源质量 | 全检 | 标准：DBJ15-65-2021 23.2 | 系统 | 12 |  |  | 3400
|  |  | 照明功率密度 | 各功能区抽检数量不少于2个。 | 标准：DBJ15-65-2021 23.2 | 功能区 | 40 |  |  | 1000
3 |  | 墙体节能工程 | 蒸压加气砖导热系数、密度、抗压强度 | 当单位工程建筑在2000 m2以下时，同一厂家的同一品种的材料抽查不少于1组；当单位工程建筑面积在2000 m2以上、20000 m2以下时，同一厂家同一品种的产抽查不少于3组；当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽检不少于6次。 | 标准：DBJ15-65-2021 6.2 | 组 | 12 |  |  | 2200
|  |  | 保温材料导热系数、密度、抗压强度 |  |  | 组 | 12 |  |  | 2300
|  |  | 外墙节能构造钻芯法检测 | 每个单位工程的每种节能做法抽检不少于1组（3个芯样） | 标准：DBJ15-65-2021 23.1.5 | 组 | 3 |  |  | 1200
|  |  | 墙体传热系数 | 每个单位工程的每种节能做法的外墙至少抽查1处 | 标准：DBJ15-65-2021 23.1.5 | 组 | 9 |  |  | 15000
4 |  | 幕墙、门窗节能工程 | 幕墙四性 | 同一厂家同一种产品抽检不少于1组 | 标准：DBJ15-65-2021 8.2 | 组 | 2 |  |  | 75400
|  |  | 门窗玻璃可见光透射比、遮蔽系数（中空）、露点 | 同一厂家同一种产品抽检不少于1组 | 标准：DBJ15-65-2021 8.2 | 组 | 3 |  |  | 6000
|  |  | 整窗导热 | 同一厂家同一品种同一类型的产品抽检不少于1组 | 标准：DBJ15-65-2021 8.2 | 组 | 3 |  |  | 12000
|  |  | 门窗三性试验 | 同一厂家同一品种同一类型的产品抽检不少于1组（3樘） | 标准：GB 50411-2019 6.2 | 组 | 3 |  |  | 4000
5 |  | 屋面节能工程 | 屋面保温材料导热系数、密度、压缩强度 | 同一厂家同一种产品抽检不少于3组 | 标准：DBJ15-65-2021 12.2 | 组 | 12 |  |  | 2300
|  |  | 屋面保温材料燃烧性能 |  |  | 组 | 12 |  |  | 4800
6 |  | 建筑声学 | 楼板撞击声隔声 | 按每栋单体建筑的主要功能房间同一类型的楼板不少于1处。 | 标准：DBJ15-65-2021 23.1.5 | 组 | 6 |  |  | 14000
|  |  | 楼板空气声隔声 | 按每栋单体建筑的主要功能房间同一类型的楼板不少于1处。 | 标准：DBJ15-65-2021 23.1.5 | 组 | 6 |  |  | 14000
|  |  | 分户墙 空气声隔声 | 按每栋单体建筑的主要功能房间同一类型的楼板不少于1处。 | 标准：DBJ15-65-2021 23.1.5 | 组 | 6 |  |  | 14000
|  |  | 室内噪声级 | 按每栋单体建筑的同一功能房间不少于2间。 | 标准：DBJ15-65-2021 23.1.5 | 组 | 24 |  |  | 1400
含税合计（元）

## 室内环境检测
室内环境检测工程量清单报价文件
序号 | 检测项目 | 面积 | 抽检比例 | 点数 | 报价 |  | 其中 | 备注
[5 empty] | 含税单价（元） | 含税合计（元） | 最高限价单价（元）
1 | 土壤氡 | 14205平方米 | 10mX10m布1格点 | / |  |  | 300
2 | 室内环境（氡、甲醛、氨、苯、TVOC、甲苯、二甲苯） | / | 5% | 936 |  |  | 3200
含税合计（元）

## 防雷检测
防雷检测工程量清单报价文件
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测数量 | 报价 |  | 其中 | 备注
|  |  |  | 含税单价（元） | 含税合计（元） | 最高限价单价（元）
1 | 防雷 | ㎡ | 259843 |  |  | 2
含税合计（元）

## 人防设备产品及安装质量检测
人防设备产品及安装质量检测工程量清单报价文件
序号 | 类别 | 检测名称 | 检测项目 | 检测为依据 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合计（元） | 其中 | 备注
最高限价单价（元）
1 | 手动钢结构防护、防护密闭门、密闭门 | 设备型号 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 16 |  |  | 80
2 |  | 开启方向 |  |  | 项 | 16 |  |  | 60
3 |  | 门扇厚度偏差 |  |  | 樘 | 16 |  |  | 80
4 |  | 面板厚度偏差 |  | GB/T 709-2006 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 | 樘 | 16 |  |  | 100
5 |  | 结构焊缝质量 |  | GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 | 项 | 16 |  |  | 200
6 |  | 漏气孔缝 |  | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 樘 | 16 |  |  | 80
7 |  | 密封件质量（每组不少于3件） |  | GB/T 709-2006 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 | 组 | 16 |  |  | 150
8 |  | 门扇、门框贴合面间隙 |  | RFJ04-2009 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 | 樘 | 16 |  |  | 80
9 |  | 密封胶条嵌压中心线偏差 | 一般项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 樘 | 16 |  |  | 100
10 |  | 门框左右角钢垂直度(前后) |  |  | 项 | 16 |  |  | 80
11 |  | 门框左右角钢垂直度(左右) |  |  | 项 | 16 |  |  | 80
12 |  | 门扇启闭力 |  |  | 项 | 16 |  |  | 100
13 |  | 关锁操纵力 |  |  | 项 | 16 |  |  | 100
14 |  | 闭锁头同步、锁紧情况 |  |  | 项 | 16 |  |  | 80
15 |  | 启闭运转性能 |  |  | 项 | 16 |  |  | 80
16 |  | 表面观感 |  |  | 项 | 16 |  |  | 100
17 |  | 漆膜厚度 |  | GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 | 樘 | 16 |  |  | 350
18 |  | 漆膜附着力 |  | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 樘 | 16 |  |  | 420
19 |  | 运动部位保护 |  |  | 项 | 16 |  |  | 80
20 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  | 项 | 16 |  |  | 60
21 | 钢筋混凝土防护门、防护密闭门、密闭门 | 设备型号 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 171 |  |  | 80
22 |  | 开启方向 |  |  | 项 | 171 |  |  | 60
23 |  | 门扇厚度偏差 |  |  | 樘 | 171 |  |  | 80
24 |  | 漏气孔缝 |  |  | 樘 | 171 |  |  | 80
25 |  | 密封件质量（每组不少于3件） |  |  | 组 | 171 |  |  | 150
26 |  | 门扇、门框贴合面间隙 |  |  | 樘 | 171 |  |  | 80
27 |  | 密封胶条嵌压中心线偏差 | 一般项目 |  | 樘 | 171 |  |  | 100
28 |  | 门框左右角钢垂直度(前后 ) |  |  | 项 | 171 |  |  | 80
29 |  | 门框左右角钢垂直度(左右 ) |  |  | 项 | 171 |  |  | 80
30 |  | 门扇启闭力 |  |  | 项 | 171 |  |  | 100
31 |  | 关锁操纵力 |  |  | 项 | 171 |  |  | 100
32 |  | 闭锁头同步、锁紧情况 |  |  | 项 | 171 |  |  | 80
33 |  | 启闭运转性能 |  |  | 项 | 171 |  |  | 80
34 |  | 表面观感 |  |  | 项 | 171 |  |  | 100
35 |  | 漆膜厚度 |  | GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 | 樘 | 171 |  |  | 350
36 |  | 漆膜附着力 |  | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 樘 | 171 |  |  | 420
37 |  | 运动部位保护 |  |  | 项 | 171 |  |  | 80
38 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  | 项 | 171 |  |  | 60
39 | 悬摆式防爆波活门 | 设备型号 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 33 |  |  | 80
40 |  | 开启方向 |  |  | 项 | 33 |  |  | 60
41 |  | 门扇(或底座)的厚度偏差 |  |  | 樘 | 33 |  |  | 80
42 |  | 焊缝质量要求 |  | GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 | 项 | 33 |  |  | 200
43 |  | 通风量要求 |  | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 33 |  |  | 200
44 |  | 悬摆板启闭力 | 一般项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 33 |  |  | 100
45 |  | 门扇关闭力 |  |  | 项 | 33 |  |  | 100
46 |  | 闭锁锁紧力 |  |  | 项 | 33 |  |  | 80
47 |  | 启闭运转性能 |  |  | 项 | 33 |  |  | 80
48 |  | 表面观感 |  |  | 项 | 33 |  |  | 100
49 |  | 漆膜厚度 |  | GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 | 樘 | 33 |  |  | 350
50 |  | 漆膜附着力 |  | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 樘 | 33 |  |  | 420
51 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  | 项 | 33 |  |  | 60
52 | 密闭观察窗 | 设备型号 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 3 |  |  | 80
53 |  | 密闭观察窗厚度 |  |  | 项 | 3 |  |  | 80
54 |  | 密闭性能 |  |  | 项 | 3 |  |  | 200
55 |  | 螺栓与孔配合情况 | 一般项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 3 |  |  | 100
56 |  | 表面观感 |  |  | 项 | 3 |  |  | 100
57 |  | 漆膜厚度 |  |  | 项 | 3 |  |  | 350
58 |  | 漆膜附着力 |  |  | 项 | 3 |  |  | 420
59 | 密闭阀门 | 设备型号 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 69 |  |  | 80
60 |  | 开启方向 |  |  | 项 | 69 |  |  | 60
61 |  | 管壁厚度 |  |  | 项 | 69 |  |  | 80
62 |  | 密闭性能 |  |  | 项 | 69 |  |  | 200
63 |  | 通风量 |  |  | 项 | 69 |  |  | 200
64 |  | 阀门固定情况 | 一般项目 |  | 项 | 69 |  |  | 100
65 |  | 法兰螺栓连接情况 |  |  | 项 | 69 |  |  | 100
66 |  | 阀板启闭力 |  |  | 项 | 69 |  |  | 100
67 |  | 启闭运转性能要求 |  |  | 项 | 69 |  |  | 80
68 |  | 表面观感 |  |  | 项 | 69 |  |  | 100
69 |  | 运动部位保护 |  |  | 项 | 69 |  |  | 80
70 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  | 项 | 69 |  |  | 60
71 | 防爆地漏 | 设备型号 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 30 |  |  | 80
72 |  | 地漏接口及管径偏差 |  |  | 项 | 30 |  |  | 100
73 |  | 密闭性能 |  |  | 项 | 30 |  |  | 200
74 |  | 地漏盖旋转灵活无卡阻 | 一般项目 |  | 项 | 30 |  |  | 60
75 |  | 表面观感 |  |  | 项 | 30 |  |  | 100
76 |  | 运动部位保护 |  |  | 项 | 30 |  |  | 80
77 | 防爆超压排气活门 | 设备型号 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 27 |  |  | 80
78 |  | 开启方向 |  |  | 项 | 27 |  |  | 60
79 |  | 阀盖/活门盘厚度 |  |  | 项 | 27 |  |  | 100
80 |  | 通风量 |  |  | 项 | 27 |  |  | 200
81 |  | 平衡锤连杆垂直度 | 一般项目 |  | 项 | 27 |  |  | 100
82 |  | 法兰连接 |  |  | 项 | 27 |  |  | 100
83 |  | 阀盖/活门盘与壳体锁闭 |  |  | 项 | 27 |  |  | 100
84 |  | 阀盖/活门盘锁紧力 |  |  | 项 | 27 |  |  | 100
85 |  | 表面观感 |  |  | 项 | 27 |  |  | 100
86 |  | 漆膜厚度 |  |  | 樘 | 27 |  |  | 350
87 |  | 铭牌、开关标志等 |  |  | 项 | 27 |  |  | 60
88 | 通风管道 | 明确焊接外观质量 | 外观检测 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 24 |  |  | 60
89 |  | 明确涂装外观质量及焊接形式 |  |  | 项 | 24 |  |  | 60
90 |  | 明确管道与设备连接情况 | 安装检测 |  | 项 | 24 |  |  | 60
91 |  | 检查风管安装构件是否符合标准或图纸要求 |  |  | 项 | 24 |  |  | 60
92 |  | 漆膜厚度 | 漆膜厚度 | 钢结构工程施工质量验收标准GB50205-2020 | 樘 | 24 |  |  | 350
93 |  | 管道管壁厚度 | 金属风管钢板厚度 |  | 项 | 24 |  |  | 80
合计（元）