# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440101-2026-03378

#### 采购项目编号：440101-2026-03378

#### 项目名称：广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营

#### 采购人：广州市城市排水监测站

#### 采购代理机构：广东志正招标有限公司

## 第一章投标邀请

广东志正招标有限公司受广州市城市排水监测站的委托，采用公开招标方式组织采购广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营

采购计划编号：440101-2026-03378

采购项目编号：440101-2026-03378

采购方式：公开招标

预算金额：874,200.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营):

采购包预算金额：874,200.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 水文水资源监测服务 | 河涌水质水位自动在线监测系统运营 | 1.00(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包涉及本国产品清单

| 序号 | 品目名称 | 采购标的 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同签订之日至采购人确认正式进入运维期满一年之日。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供签署及盖章合格的投标函。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供签署及盖章合格的投标函。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供签署及盖章合格的投标函。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供签署及盖章合格的投标函。【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定 。）】

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营）：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营）：

1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

3)本项目不接受联合体投标。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东志正招标有限公司（https://www.zztender.com/）。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：广州市城市排水监测站

地址：广州市天河区车陂北路28号

联系方式：020-86666335

#### 2.采购代理机构信息

名称：广东志正招标有限公司

地址：广东省广州市天河区龙怡路117号5楼

联系方式：020-85165610

#### 3.项目联系方式

项目联系人：滕工

电话：020-85165610

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东志正招标有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

说明：

1、投标人须对本项目为单位（有划分包组的，则以包组为单位）的标的物进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

2、本招标文件中，凡标有“★”的地方，投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废标或投标无效。

3、本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目符合“按照办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现”的情形，为非专门面向中小企业预留采购份额的项目。

4、项目概况

| 采购标的 | 内容 | 采购预算 （最高限价） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营 | 保证19个重点河涌水质在线监测站点的稳定运行，开展日常运行维护工作，包括日常巡查、现场系统维护、数据传输、质量控制等。 | 人民币87.42万元（其中2026年度预算数78.68万元，2027年拟安排8.74万元（以财政实际下达的资金为准）） | 合同签订之日至采购人确认正式进入运维期满一年之日。 |

二、广州市河涌水质水位自动在线监测站点运维工作

1.基本情况

本项目拟采用第三方运营的方式对19个重点河涌在线监测站点进行运营管理，并与采购人数据管理平台实现联网上传实时水质监测数据。

1.1监测站点的基本情况见附表1。

1.2监测仪器设备基本情况见附表2，设备运行均使用市电供电。

1.3监测指标：溶解氧、氨氮。

2.工作要求

2.1 技术要求

★2.1.1中标人需将采购方原太平场断面、李溪断面等9个在线站点的氨氮及溶解氧监测设备置换至现运营的其中9个监测站点，其中猎德涌监测站点需要迁移（详见附表1）；全面评估19个监测站点水质在线设备运行情况，故障设备可优先使用采购方已停运的设备进行替换，若采购方无适合替换设备的，经采购方同意由中标人提供备机，本项相关工作费用包含在投标总价中。合同签订后，中标人于1周内提供设备置换计划，1个月内完成19个站点设备的调整修复工作，并经采购方确认后正式负责设备12个月的运维工作（猎德涌监测站点按照实际完成迁移日期开始计算）。

2.1.2中标人在运营期对设备等进行运行和日常维护工作，需保证满足以下指标：

每个监测指标数据传输率≥90%；（每个监测指标数据传输率=×100%）；

在线监测有效数据率≥90%；（每台仪器的有效数据率=×100% ）；

做好防火、防盗的安全工作，安全生产事故率为0。

2.1.3水质在线仪器需每4小时获得一个监测数据，每天保证有6个监测数据，并可根据采购人实际需求增加监测频率。监测数据应满足《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODmn、NH3-N、TP，TN）》运行维护技术规范（HJ915.3-2024）的要求。

2.1.4运维工作需满足《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODmn、NH3-N、TP，TN）》运行维护技术规范（HJ915.3-2024）的要求。

2.1.5实际水样比对试验相对误差计算方法见《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODmn、NH3-N、TP，TN）》运行维护技术规范（HJ915.3-2024）。

2.2 运维工作

2.2.1运维范围

2.2.1.1运维的在线监测仪器涉及的指标包括：溶解氧、氨氮。

2.2.1.2监测站点运维的配套系统包括远程终端控制系统（RTU）、市电供电系统、水样采集系统、给排水系统、通讯设施等的配套系统及站点机柜、地台、护栏等设施。

2.2.1.3各监测站点的控制系统（含软、硬件）及通讯设施。

2.2.2日常巡查

2.2.2.1巡检频率：每周至少进行一次对所有站点的巡检工作。

2.2.2.2巡视内容：

①外观检查：每到一个站点应先设置好防护标识后方可进行作业，首先检查站点设备外观，箱体是否完整，锁具是否牢固是否开启顺畅，供电供水是否正常，检查是否存在人为破坏等。

②水质分析仪及探头：查看各台分析仪器的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；每周至少清洗探头一次及测试电极；通过现场显示屏测试每个分析仪及探头读数，如果出现数据漂移现象则通过手抄器调教或断电复位；若还不能解决问题则按相关要求更换新仪器或探头、测试电极等。

③采水配水：检查采水系统、配水系统是否正常，自吸泵或潜水泵运行情况，能否正常取样，水样是否有代表性；每周清洗采配水系统，包括采水头、泵体、阀门、相关管路等，对于无法清洗干净的应及时更换；

④数据采集传输：检查各仪器数据信息及工控机的运行状态等，判定仪器的控制或数据信息传输是否正常，工控机有无中毒现象，每月备份一次现场数据。

⑤仪器设备：仔细观察每台仪器的运行状态及每台仪器的部件运转情况，试剂、蒸馏水的消耗情况；按照仪器维护的周期安排及时更换仪器的易损部件、更换试剂及添加蒸馏水等，必要时运行仪器的清洗程序或人工清洗仪器内部管路等；依据仪器运行情况和监测站点环境条件制定易耗品和消耗品（如泵管、接头、密封件等）的更换周期，并保证在耗材使用到期前完成更换；每次更换主要试剂后应按相应操作规程或仪器说明重新校准仪器。

⑥完成废液收集并按相关规定要求做好处理处置工作，且留档备查。

⑦巡视撤离时应将现场打扫干净，不能造成对现场环境的污染及保持站点及仪器干净整洁。

⑧每到一个站点，需要针对站点的用电、用水、仪器运行进行安全检查，检查防雷设施、接地线路是否可靠，外围围栏是否破损，地基是否有坍塌风险，站点周围是否存在其他危险源（如虫害），站点是否存在水淹风险等，如遇到以上问题及时处理，以确保站点的安全运行。

2.2.2.3中标人需安排专人每天早晚查询一次各监测站点的运行情况信息、监测数据和运行日志，判定仪器运行是否正常，站房、站点电压、门禁及温度、湿度等是否存在异常情况。仪器故障时，中标人需2小时内响应；发现异常时立即安排运维人员8小时内赶赴现场处理，12小时内完成现场核查。核查方式包括采集水样通过便携仪器（便携仪器要取得计量校准机构发放的有效期内的检定/校准证书）进行人工分析、比对。判定水质异常的情况，应告知采购人；判定是仪器异常、故障的情况，中标人24小时内排除故障。设备故障超过24小时仍未能解决的，中标人必须提供备用设备，直至故障修复。利用通讯软件推送相关状况报警，并做好相应的记录。

2.2.2.4中标人通过系统查询有数据缺失的情况，安排人员现场补传数据（数据补传仅限24小时内）。

2.2.2.5中标人按采购方要求安排人员每天在数据系统里对异常情况的原因进行备注。

2.2.3站点系统网络维护

2.2.3.1保持在线监测站点的系统在干净、干燥和无干扰的环境中运行，防止颗粒、灰尘、各种液体进入，并保持相应的环境温度。

2.2.3.2重视在线监测网络安全防范，防止网络安全攻击，并具备相应的检测、发现和处理外来攻击的能力。

2.2.3.3定期检查通讯线路、物理设备、运行环境的安全，包括通讯的可靠性、软硬件的安全性、辅助设备如不间断电源的运行情况。

2.2.3.4对操作、使用和维护在线监测计算机的用户进行权限分配，以保证操作和维护系统的安全性、数据的保密性、完整性能和有效性。

2.2.3.5只允许操作和运行在线监测系统的控制、管理和维护软件，不通过在线监测网络来搜寻互联网上的其他内容，下载文件。未经同意，不得向专用计算机拷入软件或文档，软盘、移动硬盘使用前须确保无病毒。

2.2.3.6做好计算设备软、硬件维修，系统维护、清除病毒的工作。对在线监测获得的数据、信息等，要进行加密处理。

①原始数据备份

把各监测基站的自动监测原始数据存贮备份，每月刻录一次数据光盘，汇总存档。并定期清理计算机硬盘数据。

②监测报告备份

2.2.3.7定期对在线监测系统和整体通讯进行测试和调试，并做好记录。

2.2.4质量控制

2.2.4.1制定监测仪器校准计划，每周至少进行一次仪器校准测试，必要时增加校准测试次数；当校准测试误差超出规定范围时，须对检测仪器重新进行标定，直到符合要求。

2.2.4.2每月至少一次对在线监测仪器进行标准样品核查，结果需满足《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP，TN）》运行维护技术规范（HJ915.3-2024）中质量控制技术要求。

2.2.4.3每次仪器校准、标样核查和实际水样比对测试后，要形成相应记录备查。

2.2.4.4采购人有权根据实际运营情况要求中标人增加标样核查和实际水样比对测试的次数，中标人需无条件执行，费用包含在投标总价中。

2.2.4.5中标人委托具有资质的第三方检测单位每月选取不少于7个站点开展实际水样比对，每季度覆盖所有站点一次。实际水样比对按照《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP，TN）》运行维护技术规范（HJ915.3-2024）中质量控制技术要求执行，测试结果不满足要求时应对仪器进行校准和标准溶液验证后再次进行实际水样比对。

2.2.5试剂耗材

2.2.5.1运维所需试剂、备件包、消耗品、易损耗零配件等，由中标人提供，包含在投标总价中。

2.2.5.2运维所需试剂、备件包、消耗品和易损耗零配件等应由设备原生产厂家或厂家授权的公司提供。

2.2.5.3试剂、备件使用情况建立专门台账供采购人随时检查。

2.2.5.4试剂和备件的使用量以实际为准，运维过程所需试剂及备件费用由中标人负责。

2.2.6维修更换

2.2.6.1在线监测仪器在运行中出现的故障，由中标人委托原生产厂家或厂家授权的部门维修，故障发生后，中标人向采购人报告后自行维修，维修完毕后填报《设备维修记录表》（见附表8）备案。维修期间使用备机需经采购人同意可短期使用备机，中标人不能擅自替换原监测仪器或使用备机，否则采购人有权扣除相应服务费用。仪器设备维修费（包括人工、零配件及运输等费用）由中标人承担，包含在投标总价中。

2.2.6.2监测站点配套设施的保养更换，包括但不限于机柜、护栏、电路、给排水、地砖、消防设施的损坏、生锈、发霉等，费用包含在投标总价中。

2.2.6.3根据在线监测站的运行特点，每年必须对全系统进行至少一次的检修。年度检修内容包括：更换取水管路；对系统的自动控制部分测试检修与维护；对自动监测仪器进行检修、校准及标定，完成仪器精密度、准确度、零点漂移、量程漂移、线性度等重要指标的测试；外围设备源水取水、水箱的液位控制及水样预处理系统进行检修与保养；数据采集系统异常状态（缺少或丢失记录）修复检查、时间校准、校正控制器检查；各部分维护检修后单机测试与系统联机调试；数据信息传输测试和远程监控测试等。

2.2.6.4仪器停机检修后再运行时，需要对仪器重新校准。

2.2.7档案管理

2.2.7.1中标人需根据“2.2.2日常巡查”及“2.2.3站点系统网络维护”项的要求认真填写现场巡检档案，运行记录应清晰、完整，应在现场如实、及时填写。可从记录中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对站点运行状态做出正确评价。与仪器相关的记录可放置在现场并妥善保存。

2.2.7.2中标人需根据“2.2.4质量控制”项的要求认真做好各项质控措施，并填写建立质控档案。

2.2.7.3中标人需建立满足在线监测运行维护需要的备品备件仓库，建立详细的出入库台账，定期检查库存状况（库存动态管理）。

2.2.7.4中标人需建立站点运行综合档案，包括站名、定位、环境条件、仪器、网络、常用配件和消耗品、故障维修记录、质控记录等，在项目验收时作为最终资料归档。

2.2.7.5每月第5个工作日前提交上一个月的运营月报。

月报包括但不限于以下内容:

①每月所产生的监测数据汇总

②统计日均值、超标天数

③统计超标数据，分析超标情况

④数据分析图表（包括监测数据同比、环比分析，及天气、工程施工等因素对监测数据的影响分析等）

⑤日常巡查、站点网络维护、质量控制、试剂耗材、维修更换、安全生产管理等运维工作情况

2.2.8质控监督

在合同执行期内，中标人需接受采购人及由采购人委托的质控方对运行质量的监督，并认真落实采购人或质控方提出的整改意见。采购人有权根据所发现的问题对中标人的运营考核进行扣分。

3.人员要求

3.1 中标人需熟悉水环境相关法规政策及水体在线监测技术规范，安排1名项目负责人统筹项目的实施和不少于2名技术人员专职对采购项目中的在线监测系统进行维护。

项目负责人要求：

①应为环境监测类或自动化类等相关专业的本科及以上学历；

②具有环境监测类或自动化类专业高级或以上技术职称；

③具备生态环境部门颁发的地表水运维管理培训类合格证。

技术人员要求：

①具有自动化类或环境类专业中级或以上职称；

②具有维护连续自动监测设施的经验；

③具备生态环境部门颁发的地表水运维管理培训类合格证。

★3.2 中标人须派驻1名技术人员到采购人指定地点提供技术服务，自行配备电脑、打印机等办公设备及用品。采购人有权要求中标人调整派驻的技术人员及配备的办公设备。技术人员及办公设备发生的费用包含在投标（合同）总价中。

4.车辆要求

中标人为本项目投入的车辆发生的一切费用，如燃油费、路桥费等均包含在投标（合同）总价中。

①中标人需配备专门的专用运维服务车不少于1辆，满足巡检工作要求。

②车辆的保养维修应安排在非巡检工作时间，不得影响巡检工作。

③车辆的使用须遵守我国有关法律法规，如发生事故均由中标人负责。

④中标人须配备专门的车辆，提供满足派驻技术人员开展技术服务、采购人监督工作、临时监测工作等所需的交通服务。

5.安全生产要求

5.1中标人必须做好在线基站的安全管理，维护好基站现场的防盗、防火、防汛设施，定期检查站点或站房的各种安全设施，保证各种设施完好和功能正常，保障站点内系统及人身安全，预防各种意外情况的发生。如因管理不善造成被盗、火灾、水淹等事故，所造成的损失由中标人负责，费用包含在投标总价中。

5.2中标人应建立安全生产制度，保障外业人员的工作安全，切实消除安全隐患。当发生安全事故时，所有责任由中标人承担。项目期内，中标人因各种原因，在工作过程中造成第三方的人身和财产损失，由中标人独自承担相应的法律和经济责任，与采购人无关；造成采购人经济损失的，由中标人承担，采购人保留追究其法律责任的权利。

6.其他要求

6.1运营所需的水、电、数据通讯费用及站点所在地需要缴纳管理费等费用均由中标人负责。

6.2中标人必须承诺保管好站点内所有仪器设备，确保仪器设备不损坏丢失。否则须由中标人承担仪器设备的损坏丢失赔偿责任，产生的费用包含在投标总价中。

6.3每季度巡查一次已停运的32个在线监测站点，负责核查停运站点地基是否存在坍塌风险，站点是否存在被破坏的情况。

6.4因特殊情况监测站点需要迁移位置的，中标人应配合采购人要求迁移站点，迁移所产生费用包含在投标总价中。

6.5在线监测仪器分析产生的废液应以专用容器予以回收，按照《国家危险废物名录（2021版）》的相关规定进行收集、存放，废液桶上有明确标识，交由有资质单位处置。废液处理产生费用包含在投标总价中。

★6.6发生突发水质事故、安全事故或接到上级部门紧急任务时，中标人必须在2小时内作出响应并到达采购人指定的现场，全力协助采购人做好应急检测、检查工作，提供人员、车辆等后勤保障。周末及节假日均需有固定的应急队伍待命，中标人需另行调配车辆配合采购人完成应急任务，选派工作人员作为应急车辆的联系责任人，负责该项目应急用车的联系对接。应急检查工作所发生的一切费用均包含在投标总价中。

6.7若河涌水质监测数据出现突变情况，经初步判断疑似存在水质污染风险，或连续4天不符合考核要求，中标人需在现场使用便携式仪器（便携仪器要取得计量校准机构发放的有效期内的校准证书）进行水质检测，及时将检测结果报告采购人并做好相应记录。中标人对持续出现河涌水质超标的情况，要配合采购人安排的现场人工采样监测工作。

6.8正式运营期满一年后，中标人要配合采购人做好合同交接工作。

6.9保密要求

采购人为履行本合同而提供给中标人的任何商业信息或技术信息，以及中标人在履约过程中所知悉的采购人的商业秘密、缔约条件、谈判内容等，除非提供方书面明确说明为公知信息外，均构成“保密信息”。

中标人应承担并承诺本项目所有资料的保密责任。中标人未经采购人同意，不得泄露给第三方，不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。中标人必须承诺履行关于本项目的地理信息、服务内容、实现方法、数据和资料、传输方法、软件系统、监控平台等相关信息的保密义务。

采购人向中标人提供的任何资料、文件和信息，在中标人服务结束后，中标人应及时归还采购人，电子文档应该予以删除。

采购人和中标人双方均应保护对方的工作秘密，未经对方同意，任何一方均不得将对方的资料及文件擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。保密条款具有独立性，本合同不生效、无效、被撤销、终止或解除的，不影响本条款的效力。

中标人泄露或者不正当使用保密信息而给采购人造成损失的，应当赔偿采购人的所有损失。

中标人应采取有效网络安全措施，防止因网络安全事故导致数据信息发生损坏或泄露。

中标人中标后按采购人要求，双方签订保密协议。

6.10知识产权要求

本项目相关成果的所有权及知识产权归采购人所有。在本合同履行过程中，采购人利用中标人提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归采购人所有；未经采购人书面同意中标人不得将本技术成果泄露或转让给任何第三方。中标人保证不侵犯第三方知识产权，否则承担全部责任。

6.11实际工作内容可根据采购人的工作要求和实际情况进行适当调整。

6.12法律、法规和标准规范如有更新，按更新的文件执行。

7.廉政要求

为进一步完善监督制约机制，确保工作质量和预防职务犯罪行为以及各种不正当行为的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，中标人中标后按采购人要求，双方签订廉政保证书，作为双方共同遵守的行为准则。

8.考核与支付

8.1考核

由采购人组织人员按有关规定及合同内容等进行考核，采购人有权因运营实际情况对考核表内容作出修改。

8.1.1设备置换及修复实施考核：中标人未能如期完成2.1.1所要求的设备置换和设备修复工作的，每延迟一天按500元/站点的标准扣减服务费；因客观因素未能如期完成且经采购人同意的除外。

8.1.2运营费支付考核参照《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODmn、NH3-N、TP，TN）》运行维护技术规范（HJ915.3-2024）的要求，按照《在线监测系统运营费支付考核表》（附表3）进行考核。

8.1.3中标人正式运营满一年后，采购人在15天内组织项目终验。

8.1.4有如下情况之一，采购人有权单方解除运营合同，中标人必须无条件服从：

（1）在合同运营期内，如发现中标人有伪造数据、弄虚作假等行为，经证实后采购人有权单方解除运营合同。同时采购人有权向政府采购监管部门申请将其列入不良行为记录名单。

（2）一个周期的考核分数低于50分的，或连续两个周期考核低于70分的，采购人有权单方解除运营合同，并且最后一个周期的费用不予支付，用于修复在线监测系统。若费用不够，中标人必须增加维修费用直至系统修复为止。同时采购人有权向政府采购监管部门申请将其列入不良行为记录名单。

（3）中标人必须按合同约定，两小时内响应突发应急任务，并听从采购人指挥，若超过三次应急任务不合格，则采购人有权单方解除合同。

（4）中标人应承诺对合同所涉及站点的地理信息、监测数据、设备信息等所有相关信息的保密义务，如中标人未经采购人同意擅自将上述信息泄露给第三方，采购人有权将中标人评定当次考核不合格并解除合同。

（5）因中标人责任发生安全生产事故，视情节严重性，采购人有权将中标人评定当次考核不合格并解除合同。

（6）在合同运营期内，发现中标人存在以下情况的，当月考核不得分，服务费不予支付，中标人必须无条件服从：

①中标人有伪造数据、弄虚作假等行为。

②中标人违反本合同保密要求。

③中标人违反本合同廉政要求。

④中标人违反本合同知识产权要求。

⑤中标人违反本合同安全生产要求。

采购人有权根据实际情况对考核表内容作出调整。

注：由于不可抗力因素造成的停运，不纳入考核。

8.2支付

8.2.1本项目采用分期付款方式，具体如下：

8.2.1.1预付款

合同签订后5个工作日内采购人申请支付合同总价30%的预付款。

8.2.1.2进度款

按合同总价依比例分三期支付，实际支付额以考核结果为准。

| 时间节点 | 支付内容 |
| --- | --- |
| 2026年6月 | 按合同总价30%-设备置换及修复实施考核扣除费用-运维期开始至2026年5月考核扣除费用 |
| 2026年10月 | 按合同总价30%-2026年6-9月考核扣除费用 |
| 通过项目终验15天内 | 按合同总价10%-2026年10月至合同结束考核扣除费用 |

8.2.2采购人每月对中标人运维情况进行考核，月度考核得分≥95分，全额支付当月服务费；90≤考核得分<95分，扣减当月应付服务费2%；80≤考核得分<90分，扣减当月应付服务费5%；70≤考核得分<80分，扣减当月应付服务费20%；考核得分<70分，全额扣减当月服务费。如本期支付金额不够扣减，差额留待下期支付继续扣减，直至扣完为止。

8.2.3中标人请款须提交发票及请款函。

8.2.4采购人有权根据年度资金批复情况，调整工作内容及相应的费用。

8.2.5根据年度资金下达、结转等实际情况，采购人有权提前或推迟支付费用的时间。

8.2.6因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按时支付。

附表1  重点河涌在线站点信息表

| 序号 | 站点 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景泰涌下游 | 氨氮、溶解氧 |  |
| 2 | 沙河涌防潮闸 （珠江出口） | 氨氮、溶解氧 |  |
| 3 | 猎德涌 | 氨氮、溶解氧 | 仪器置换、点位迁移 |
| 4 | 棠下涌 | 氨氮、溶解氧 | 仪器置换 |
| 5 | 秀水涌 | 氨氮、溶解氧 | 仪器置换 |
| 6 | 地铁A涌 | 氨氮、溶解氧 | 仪器置换 |
| 7 | 五眼桥涌 | 氨氮、溶解氧 | 仪器置换 |
| 8 | 新市涌 | 氨氮、溶解氧 |  |
| 9 | 胡屋河 | 氨氮、溶解氧 | 仪器置换 |
| 10 | 板桥涌 | 氨氮、溶解氧 | 仪器置换 |
| 11 | 丹山分洪河 | 氨氮、溶解氧 | 仪器置换 |
| 12 | 景泰涌 | 氨氮 |  |
| 13 | 沙河涌 （广州大道中） | 氨氮 |  |
| 14 | 东濠涌 | 氨氮 |  |
| 15 | 地铁B涌 | 氨氮 | 仪器置换 |
| 16 | 大陵河 | 氨氮 |  |
| 17 | 雅瑶涌 | 氨氮 |  |
| 18 | 兴华涌 | 氨氮 |  |
| 19 | 石岗西涌 | 氨氮 |  |

附表2 重点河涌在线站点仪器设备基本情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备型号 | 检验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮 | 9 | 力合LFS-2002（NH） | 水杨酸分光光度法 |  |
|  |  | 10 | 哈希AMTAX inter2C |  |  |
| 2 | 溶解氧 | 5 | 力合LFWCS-2008 | 电极法 |  |
|  |  | 6 | 哈希SC200 LDO II |  |  |

附表3 在线监测系统运营费支付考核表

| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 分值 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行指标（38分） | 数据传输率≥90%（每个监测指标数据传输率=×100%） | 16分 | 数据传输率不达标1台设备扣2分，2台设备扣6分，3台设备扣10分，3台以上设备不达标，该项不得分。 |  |
|  |  | 每台设备数据有效率≥90%（每台仪器的数据有效率=×100%） | 16分 | 数据有效率不达标1台设备扣2分，2台设备扣6分，3台设备扣10分，3台以上设备不达标，该项不得分。 |  |
|  |  | 零事故：安全生产事故率为零，负责做好防火防盗的安全工作。 | 6分 | 每出现1次安全事故，扣6分 |  |
| 2 | 日常运营（26分） | 每周必须对各基站进行至少1次的现场维护 | 6分 | 以我站外勤监控系统统计结果为准，每发现1次未按要求维护现象扣2分，扣完为止。 |  |
|  |  | 每天至少两次对平台数据进行查询和记录 | 4分 | 每天早晚于指定的工作群组发布数据检查记录为准，每发现1次未按要求进行平台数据查询和记录的现象扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | 仪器设备定期维护，保证内部管路通畅，防止堵塞和泄漏；对检测电极进行清洗、维护、保养。 | 3分 | 以采购人或质控方检查/抽查为准，每出现1次扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | 各个站点水费/电费无拖欠现象，具体以水/电费协议相关规定日期为准 | 2分 | 每个站点出现拖欠1次现象扣1分，扣完为止。（水费/电费独立扣分） |  |
|  |  | 在线监测仪器、系统（包括基站通讯）不得出现连续24小时或以上的故障异常现象 | 6分 | 每出现1次扣2分（每24小时计一次），扣完为止。 |  |
|  |  | 对故障仪器进行修复 | 5分 | 没及时修复或替换仪器，影响监测结果的，每一台仪器扣5分 |  |
| 3 | 质量保证（16分） | 每月对氨氮、溶解氧进行标样核查和每月进行实际水样比对实验。 | 8分 | 未进行相关工作的，以采购人或质控方检查/抽查为准，每出现1次扣2分，扣完为止 |  |
|  |  | 配合完成采购人或质控方的质控监督 | 8分 | 未满足质控要求的，每个站点扣2分，扣完为止。 |  |
| 4 | 项目管理（10分） | 对突发应急工作两小时内的响应情况 | 4分 | 不能及时响应或不满足采购人的要求，每次扣2分，扣完为止。 |  |
|  |  | 人员管理 | 2分 | 不满足包组1“3.人员要求”项中任何一点，扣2分，扣完为止 |  |
|  |  | 车辆管理（含应急响应） | 4分 | 不满足合同“4.车辆要求”及“6.6应急任务要求”与车辆相关的要求，每出现1项扣4分。 |  |
| 5 | 档案制度（10分） | 站点现场有仪器操作使用说明及维护规程，并张贴于基站合理位置 | 1分 | 以采购人或质控方检查/抽查为准，不满足该项其中一点，扣1分 |  |
|  |  | 日常维护记录：运行维护、质控、检修、停运、保养等记录清晰、完整、真实、可靠，不得虚报、篡改任何资料数据。 | 3分 | 以采购人或质控方检查/抽查为准，发现1次未按要求记录扣3分。 |  |
|  |  | 于每月开始的第5个工作日内按时按要求向提交运营月报。 | 1分 | 无故未能及时提交的，每迟一天上交，扣1分 |  |
|  |  | 月报内容符合要求 | 5分 | 月报内容未符合要求，扣5分。 |  |

附表4设备维修记录表

| 站点名称 |  |
| --- | --- |
| 设备名称 |  |
| 故障时间 |  |
| 故障情况 |  |
| 故障原因 |  |
| 解决措施 |  |
| 修复时间 |  |
| 维修费用 |  |
| 现场运维人员意见： 日期： |  |
| 运维单位意见： 日期： |  |
| 在线部意见： 日期： |  |

采购包1（广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订之日至采购人确认正式进入运维期满一年之日。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,合同签订后5个工作日内中标人向采购人申请支付合同总价30%的预付款。 2期：支付比例30%,实际支付额以考核结果为准。2026年6月按合同总价30%-设备置换及修复实施考核扣除费用-运维期开始至2026年5月考核扣除的费用。 3期：支付比例30%,实际支付额以考核结果为准。2026年10月按合同总价30%-2026年6-9月考核扣除费用。 4期：支付比例10%,实际支付额以考核结果为准。按合同总价10%-2026年10月至合同结束考核扣除费用。（1）采购人每月对中标人运维情况进行考核，月度考核得分≥95分，全额支付当月服务费；90≤考核得分<95分，扣减当月应付服务费2%；80≤考核得分<90分，扣减当月应付服务费5%；70≤考核得分<80分，扣减当月应付服务费20%；考核得分<70分，全额扣减当月服务费。如本期支付金额不够扣减，差额留待下期支付继续扣减，直至扣完为止。 （2）中标人请款须提交发票及请款函。 （3）采购人有权根据年度资金批复情况，调整工作内容及相应的费用。 （4）根据年度资金下达、结转等实际情况，采购人有权提前或推迟支付费用的时间。 （5）因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按时支付。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：1、采购人组织人员参照《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODmn、NH3-N、TP，TN）运行维护技术规范》（HJ915.3-2024）等标准及合同内容，按照《在线监测系统运营费支付考核表》（附表3）对中标人工作进行验收。 2、在合同运营期内，发现中标人存在以下情况的，验收不合格，服务费不予支付，中标人必须无条件服从并整改至符合要求为止： ①中标人有伪造数据、弄虚作假等行为。 ②中标人违反本合同保密要求。 ③中标人违反本合同廉政要求。 ④中标人违反本合同知识产权要求。 ⑤中标人违反本合同安全生产要求。 3、采购人有权根据实际情况对考核表内容作出调整。 4、由于不可抗力因素造成的停运，不纳入考核验收。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水文水资源监测服务 | 河涌水质水位自动在线监测系统运营 | 项 | 1.00 | 874,200.00 | 874,200.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：河涌水质水位自动在线监测系统运营

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《第二章采购需求》。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东志正招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州市城市排水监测站，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（温馨提示：采购人与代理机构在制定采购文件内容时应与上述条款保持一致，以避免采购文件内容前后不一致，出现歧义。）

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中规则 | 兼投兼中：兼投兼中：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。采购机构代理服务收费标准：根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号）的通知实行市场调节价：（1）以财政预算金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算；（2）金额在100万元（含）以下按1.5%计算；金额在100万元-500万元（含）以下按0.8%计算。（3）招标服务费币种与《中标通知书》的币种相同。（4）增值税另行计算。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 其他，其他，一、中标（成交）通知书与发票送达：中标（成交）通知书、服务费发票现场领取或邮寄，中标（成交）通知书、我司可通过快递方式送达给中标（成交）人，服务费发票以邮件方式发送电子发票。采购合同送达：中标（成交）人可采用邮寄方式将签订的合同或现场递交我司。1）收件地址：广东省广州市天河区龙怡路5楼广东志正招标有限公司）2）收件人：广东志正招标有限公司前台3）注明采购项目编号 二、异常低价审查，根据财政部2026年1月14日发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》规定，本项目将对投标人的异常低价进行审查。 （一）如投标人报价中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 三、其他要求 1、投标人应根据本项目情况，制定相应的运营服务总体方案（包括但不限于①实施计划；②维护方案；③具体服务措施;④备品备件的供应情况）; 2、投标人应根据本项目情况，有提供项目重点难点分析、相关的合理化建议（包括但不限于重点水体在线监测系统的①技术层面重点难点；②管理层面重点难点；③外部环境重点难点; 3、投标人应根据本项目情况，制定相应的质量保障方案（包括但不限于①质量管理措施；②质量控制流程；③质量风险识别）; 4、投标人应根据本项目情况，制定相应的突发应急事件响应方案（包括但不限于①应急响应程序；②现场处置措施；③应急保障体系）； 5、投标人应根据本项目情况，制定相应的提供运维管理制度（包括但不限于作业环境制定具体的运维管理制度，包括水站运维作业指导、人员管理、项目管理等方面）； 6、投标人应根据本项目情况，投标人通过视频展示的关于本项目水质在线监测异常数据排查和分析，及阶段性数据价值挖掘和利用的工作思路； 7、投标人能提供备机的， 备机需覆盖本项目涉及的2个参数：溶解氧、氨氮。提供的备机需要具备中国环境保护产品认证证书和环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告。 |
| 19 | 开标解密时长 | / 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

#### 11.关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。 ）

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

本项目不收取投标保证金

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东志正招标有限公司（https://www.zztender.com/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3项目废标处理：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算） 。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

3.4终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东志正招标有限公司（https://www.zztender.com/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：内控部

电话：020-87512543

传真：020-87554028

邮箱：nkb@zztender.com

地址：广东省广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼

邮编：510640

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市财政局政府采购监管处

地 址：广州市天河区华利路61号1506室

电 话：020-38923575

邮 编：510030

传 真：/

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

2.3有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东志正招标有限公司统一对外发布。

（2）对广东志正招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。（下浮率报价为:设 M= (1-下浮率)，第二中标候选人的 M值高于第一中标候选人 M 值 20%以上的，只推荐 1名中标候选人。)。 第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 服务由小微企业承接 | 10% | 服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

#### 4.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同时，若提供本国产品的供应商也符合政府采购支持中小企业政策，也按规定给予价格评审优惠。（如：某一供应商的产品报价500元，其提供的产品符合本国产品标准，同时按照采购文件规定也享受对小微企业的10%的价格扣除优惠。则对其报价按规定进行两次扣除，用扣除后的价格参与评审。其参与评审的价格为500-500×20%-500×10%=350元）

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供签署及盖章合格的投标函。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供签署及盖章合格的投标函。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供签署及盖章合格的投标函。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供签署及盖章合格的投标函。【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定 。）】 |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 | 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 |

表二符合性审查表：

采购包1（广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 符合投标有效期 |
| 2 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章，包含：①投标函；②法定代表人证明书或法定代表人授权书；③开标一览表 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价没有超出预算金额或最高限价 |
| 4 | 标注“★”的条款的满足情况 | 完全满足招标文件中标注“★”的条款 |
| 5 | 未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形 | 未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分35.0分 技术部分50.0分 综合信用分5.0分 报价得分10.0分 |  |
| 技术部分 |  | 运营服务总体方案A (3.0分) | 有提供运营服务总体方案（包括但不限于①实施计划；②维护方案；③具体服务措施;④备品备件的供应情况）的，得3分。 【注：有缺漏项的，不得分，不提供不得分，同时“运营服务总体方案B ”也不得分。】 |
|  |  | 运营服务总体方案B (7.0分)） | 根据投标人运营服务的总体方案进行评分： 1.提供了内容详实、表述清晰的维护服务方案，方案贴合需求、阐述分析准确，完全满足且优于招标要求，可操作性、针对性强，得7分； 2.提供了内容较为完整的维护服务方案，进行了阐述分析，满足招标要求，但细节有待完善，方案基本合理、可行，完全满足采购需求的，得4分； 3.提供的维护服务方案有明显缺陷，但基本能保障方案实施，部分满足采购需求的，得1分。 4.未提供对应方案或其他不得分。 |
|  |  | 项目重点难点分析、相关的合理化建议A (3.0分)） | 有提供项目重点难点分析、相关的合理化建议（包括但不限于重点水体在线监测系统的①技术层面重点难点；②管理层面重点难点；③外部环境重点难点）的，得3分。 【注：有缺漏项的，不得分，不提供不得分，同时“项目重点难点分析、相关的合理化建议B ”也不得分。】 |
|  |  | 项目重点难点分析、相关的合理化建议B (7.0分)） | 根据投标人提供的项目重点难点分析、相关的合理化建议进行评审： 1.方案详尽全面，方案设计描述清晰、合理，完全满足且优于采购需求的，得7分； 2.方案基本完整，方案设计和描述较清晰、较合理，完全满足采需求的，得4分； 3.方案较简单，方案设计和描述不够清晰、不够合理，部分满足采需求的，得1分； 4.其他情况或不提供，得0分。 |
|  |  | 质量保障方案A (3.0分)） | 有提供质量保障方案（包括但不限于①质量管理措施；②质量控制流程；③质量风险识别）的，得3分。 【注：有缺漏项的，不得分，不提供不得分，同时“质量保障方案B ”也不得分。】 |
|  |  | 质量保障方案B (5.0分)） | 根据投标人提供的质量保障方案进行评审： 1.方案详尽全面，方案设计描述清晰、合理，完全满足且优于采购需求的，得5分； 2.方案基本完整，方案设计和描述较清晰、较合理，完全满足采需求的，得3分； 3.方案较简单，方案设计和描述不够清晰、不够合理，部分满足采需求的，得1分； 4.其他情况或不提供，得0分。 |
|  |  | 突发应急事件响应方案A (3.0分)） | 有提供突发应急事件响应方案（包括但不限于①应急响应程序 ；②现场处置措施；③应急保障体系）的，得3分。 【注：有缺漏项的，不得分，不提供不得分，同时“突发应急事件响应方案B ”也不得分。】 |
|  |  | 突发应急事件响应方案B (7.0分)） | 根据投标人提供的突发应急事件响应方案进行评审： 1.方案详尽全面，方案设计描述清晰、合理，完全满足且优于采购需求的，得7分； 2.方案基本完整，方案设计和描述较清晰、较合理，完全满足采需求的，得4分； 3.方案较简单，方案设计和描述不够清晰、不够合理，部分满足采需求的，得1分； 4.其他情况或不提供，得0分。 |
|  |  | 运维管理制度A (3.0分)） | 有提供运维管理制度（包括但不限于作业环境制定具体的运维管理制度，包括水站运维作业指导、人员管理、项目管理等方面）的，得3分。 【注：有缺漏项的，不得分，不提供不得分，同时“运维管理制度B ”也不得分。】 |
|  |  | 运维管理制度B (5.0分)） | 根据投标人针对本项目提供的运维管理制度进行评分： 1. 运维管理制度完善、科学合理、可操作性强，完全满足且优于采购需求的，得5分； 2.运维管理制度较完善、较科学合理、可操作性较强，完全满足采购需求的，得3分； 3.运维管理制度基本完善、基本科学合理、可操作性欠缺，部分满足采购需求的，得1分； 4.其他情况或不提供，得0分。 |
|  |  | 方案讲解 (4.0分)） | 对投标人通过视频展示的关于本项目水质在线监测异常数据排查和分析，及阶段性数据价值挖掘和利用的工作思路进行评审： 1.可行性高，可操作性强，完全满足且优于采购需求的得4分； 2.可行性较高，可操作性较强，完全满足采购需求的得2分； 3.有一定可行性，有一定可操作性，部分满足采购需求的得1分； 4.其他情况或不提供，得0分。 注：本项目要求投标人进行录制视频佐证。具体为投标人制作监测数据的服务讲解视频。视频总时长不超过5分钟，超过5分钟的内容不作评价。（投标人可将讲解视频拷贝到u盘中，在开标截止时间前单独密封邮寄到开标地点），投标人需确保u盘无携带病毒、无加密、可正常打开，如遇u盘损坏等问题无法正常打开的，所造成的一切后果由投标人承担。采购人与采购代理机构不承担任何责任。 |
| 商务部分 |  | 类似业绩 (8.0分) | 投标人2022年1月1日至投标截止时间止（以合同签订日期为准）具有在线监测系统运维业绩的每个得1分，最高得8分。 注：提供有效合同扫描件(合同中应包含合同首页、含相应业绩等信息服务内容页、双方盖章页等关键页复印件或扫描件)及发票，并加盖投标人公章，未能提供业绩证明材料或材料不完整的，其业绩不予认定。 |
|  |  | 服务的便利性 (8.0分) | 1.服务车辆配置：投标人每提供1台为本项目专用运维服务车的，得2分，本项最高得6分。 注：投标人按以下说明提供证明材料 如车辆为投标人自有的，提供车辆行驶证及承诺函（格式自拟，承诺在中标后投入自有运维服务车）；车辆为租赁的，须提供租赁协议、车辆行驶证及提供承诺函（格式自拟，承诺在中标后投入租赁的运维服务车）等证明材料（如租赁期未覆盖本项目服务期的，需承诺续租至本项目合同结束（承诺函格式自拟））否则不得分； 2.仪器故障响应时间：投标人针对仪器故障响应时间≤2小时，得2分。 注：投标人提供承诺函（格式自拟） |
|  |  | 项目负责人 (9.0分) | 拟投入本项目的项目负责人 ： （1）具有人社部门（或具备职称评定职能的单位或机构）颁发的职称证书。具备正高级环境监测类或自动化类专业职称的得6分，具备高级环境监测类或自动化类专业职称的得2分。 （2）具备生态环境部门颁发的地表水运维管理培训类合格证的得3分； 注：提供项目负责人的职称证书和地表水运维管理培训类合格证书的复印件。以及社保部门出具的上述人员开标前6个月内任意1个月（不含开标当月）投标人为其缴纳社保的凭证复印件，并加盖投标人公章。 |
|  |  | 运维服务人员 (4.0分) | 拟投入本项目的技术人员： （1）具备自动化类或环境类专业中级或以上职称，每提供1人得1分，最高得2分； （2）具备生态环境部门颁发的地表水运维管理培训类合格证，每提供1人得1分，最高得2分。 注：本项最高4分，（1）、（2）人员可重复计分。提供项目运维服务人员清单、职称证书和地表水运维管理培训类合格证书复印件。以及社保部门出具的上述人员开标前6个月内任意1个月（不含开标当月）投标人为其缴纳社保的凭证复印件，并加盖投标人公章。 |
|  |  | 投标人综合实力 (4.0分) | 投标人（1）具有质量管理体系认证证书，（2）环境管理体系认证证书，每项得2分，最高得4分； 注：须同时提供以上证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会的“全国认证认可信息公共服务平台”（http：//cx.cnca.cn）查询结果截图，失效、撤销或暂停的对应证书项不得分。以上证书中如因企业成立时间原因不足3个月未能获得证书的，可以相应得分。 |
|  |  | 备机配备情况 (2.0分) | 对投标人提供的备机情况进行评审： 备机需覆盖本项目涉及的2个参数：溶解氧、氨氮得2分。否则不得分。提供的备机需要具备中国环境保护产品认证证书和环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告。 注：投标人为备机生产厂家的，须提供产品说明书；已经购买备机的，须提供购置发票或采购合同复印件；拟签订合同后、运维工作开展前配备的，提供承诺。 |
| 异常低价审查 |  | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 综合信用分 |  | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

合同编号：

广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营政府采购项目合同

甲方：广州市城市排水监测站

乙方：

广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营

政府采购项目合同

甲方：广州市城市排水监测站

统一社会信用代码：124401004554176623

法定代表人：

地址：广州市天河区车陂北路28号

联系人及联系电话：

乙方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

联系人及联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，双方平等自愿就广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营服务及相关事宜协商一致达成如下约定：

一、合同标的

针对19个重要河涌水质在线站点开展日常运行维护工作，包括日常巡查、现场系统维护、数据传输、质量控制等，保障上述在线站点安全、稳定运行。

二、合同金额

1．合同总价：（人民币）大写               (￥      )。

2．乙方开具中华人民共和国增值税普通发票或增值税专用发票。

三、合同期限和实施地点

1.合同期限：合同签订之日至采购人确认正式进入运维期满一年之日。

2.实施地点：广州市。

四、词语定义、语言及适用法律

## （一）词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.“项目”是指按照本合同约定实施广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营的服务项目。

2.“投标总价”是本合同的合同总价。

3.“甲方”是指本合同中委托服务的一方，及其合同主体地位、权利和义务的合法继承人或受让人。

4.“乙方”是指本合同中提供服务的一方，及其合同主体地位、权利和义务的合法继承人或受让人。

5.“第三方”是指除甲方、乙方以外的当事人。

6.“项目团队”是指乙方指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目乙方人员。

7.“项目负责人”是指由乙方的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

8.“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

9.“不可抗力”是指甲方和乙方在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

## （二）语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

## （三）适用法律

1.本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及项目所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

2.合同当事人可以约定本合同适用的其他规范、规程、技术标准等规范性文件。

五、技术条款

## （一）工作内容

1.基本情况

本项目拟采用第三方运营的方式对19个重点河涌在线监测站点进行运营管理，并与甲方数据管理平台实现联网上传实时水质监测数据。

1.1监测站点的基本情况见附表1。

1.2监测仪器设备基本情况见附表2，设备运行均使用市电供电。

1.3监测指标：溶解氧、氨氮。

2.工作要求

2.1 技术要求

2.1.1乙方需将甲方原太平场断面、李溪断面等9个在线站点的氨氮及溶解氧监测设备置换至现运营的其中9个监测站点，其中猎德涌监测站点需要迁移（详见附表1）；全面评估19个监测站点水质在线设备运行情况，故障设备可优先使用甲方已停运的设备进行替换，若甲方无适合替换设备的，经甲方同意由乙方提供备机，本项相关工作费用包含在投标总价中。合同签订后，乙方于1周内提供设备置换计划，1个月内完成19个站点设备的调整修复工作，并经甲方确认后正式负责设备12个月的运维工作（猎德涌监测站点按照实际完成迁移日期开始计算）。

2.1.2乙方在运营期对设备等进行运行和日常维护工作，需保证满足以下指标：

每个监测指标数据传输率≥90%；（每个监测指标数据传输率=×100%）；

在线监测有效数据率≥90%；（每台仪器的有效数据率=×100% ）；

做好防火、防盗的安全工作，安全生产事故率为0。

2.1.3水质在线仪器需每4小时获得一个监测数据，每天保证有6个监测数据，并可根据甲方实际需求增加监测频率。监测数据应满足《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODmn、NH3-N、TP，TN）》运行维护技术规范（HJ915.3-2024）的要求。

2.1.4运维工作需满足《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODmn、NH3-N、TP，TN）》运行维护技术规范（HJ915.3-2024）的要求。

2.1.5实际水样比对试验相对误差计算方法见《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODmn、NH3-N、TP，TN）》运行维护技术规范（HJ915.3-2024）。

2.2 运维工作

2.2.1运维范围

2.2.1.1运维的在线监测仪器涉及的指标包括：溶解氧、氨氮。

2.2.1.2监测站点运维的配套系统包括远程终端控制系统（RTU）、市电供电系统、水样采集系统、给排水系统、通讯设施等的配套系统及站点机柜、地台、护栏等设施。

2.2.1.3各监测站点的控制系统（含软、硬件）及通讯设施。

2.2.2日常巡查

2.2.2.1巡检频率：每周至少进行一次对所有站点的巡检工作。

2.2.2.2巡视内容：

①外观检查：每到一个站点应先设置好防护标识后方可进行作业，首先检查站点设备外观，箱体是否完整，锁具是否牢固是否开启顺畅，供电供水是否正常，检查是否存在人为破坏等。

②水质分析仪及探头：查看各台分析仪器的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；每周至少清洗探头一次及测试电极；通过现场显示屏测试每个分析仪及探头读数，如果出现数据漂移现象则通过手抄器调教或断电复位；若还不能解决问题则按相关要求更换新仪器或探头、测试电极等。

③采水配水：检查采水系统、配水系统是否正常，自吸泵或潜水泵运行情况，能否正常取样，水样是否有代表性；每周清洗采配水系统，包括采水头、泵体、阀门、相关管路等，对于无法清洗干净的应及时更换；

④数据采集传输：检查各仪器数据信息及工控机的运行状态等，判定仪器的控制或数据信息传输是否正常，工控机有无中毒现象，每月备份一次现场数据。

⑤仪器设备：仔细观察每台仪器的运行状态及每台仪器的部件运转情况，试剂、蒸馏水的消耗情况；按照仪器维护的周期安排及时更换仪器的易损部件、更换试剂及添加蒸馏水等，必要时运行仪器的清洗程序或人工清洗仪器内部管路等；依据仪器运行情况和监测站点环境条件制定易耗品和消耗品（如泵管、接头、密封件等）的更换周期，并保证在耗材使用到期前完成更换；每次更换主要试剂后应按相应操作规程或仪器说明重新校准仪器。

⑥完成废液收集并按相关规定要求做好处理处置工作，且留档备查。

⑦巡视撤离时应将现场打扫干净，不能造成对现场环境的污染及保持站点及仪器干净整洁。

⑧每到一个站点，需要针对站点的用电、用水、仪器运行进行安全检查，检查防雷设施、接地线路是否可靠，外围围栏是否破损，地基是否有坍塌风险，站点周围是否存在其他危险源（如虫害），站点是否存在水淹风险等，如遇到以上问题及时处理，以确保站点的安全运行。

2.2.2.3乙方需安排专人每天早晚查询一次各监测站点的运行情况信息、监测数据和运行日志，判定仪器运行是否正常，站房、站点电压、门禁及温度、湿度等是否存在异常情况。仪器故障时，乙方需2小时内响应；发现异常时立即安排运维人员8小时内赶赴现场处理，12小时内完成现场核查。核查方式包括采集水样通过便携仪器（便携仪器要取得计量校准机构发放的有效期内的检定/校准证书）进行人工分析、比对。判定水质异常的情况，应告知甲方；判定是仪器异常、故障的情况，乙方24小时内排除故障。设备故障超过24小时仍未能解决的，乙方必须提供备用设备，直至故障修复。利用通讯软件推送相关状况报警，并做好相应的记录。

2.2.2.4乙方通过系统查询有数据缺失的情况，安排人员现场补传数据（数据补传仅限24小时内）。

2.2.2.5乙方按甲方要求安排人员每天在数据系统里对异常情况的原因进行备注。

2.2.3站点系统网络维护

2.2.3.1保持在线监测站点的系统在干净、干燥和无干扰的环境中运行，防止颗粒、灰尘、各种液体进入，并保持相应的环境温度。

2.2.3.2重视在线监测网络安全防范，防止网络安全攻击，并具备相应的检测、发现和处理外来攻击的能力。

2.2.3.3定期检查通讯线路、物理设备、运行环境的安全，包括通讯的可靠性、软硬件的安全性、辅助设备如不间断电源的运行情况。

2.2.3.4对操作、使用和维护在线监测计算机的用户进行权限分配，以保证操作和维护系统的安全性、数据的保密性、完整性能和有效性。

2.2.3.5只允许操作和运行在线监测系统的控制、管理和维护软件，不通过在线监测网络来搜寻互联网上的其他内容，下载文件。未经同意，不得向专用计算机拷入软件或文档，软盘、移动硬盘使用前须确保无病毒。

2.2.3.6做好计算设备软、硬件维修，系统维护、清除病毒的工作。对在线监测获得的数据、信息等，要进行加密处理。

①原始数据备份

把各监测基站的自动监测原始数据存贮备份，每月刻录一次数据光盘，汇总存档。并定期清理计算机硬盘数据。

②监测报告备份

2.2.3.7定期对在线监测系统和整体通讯进行测试和调试，并做好记录。

2.2.4质量控制

2.2.4.1制定监测仪器校准计划，每周至少进行一次仪器校准测试，必要时增加校准测试次数；当校准测试误差超出规定范围时，须对检测仪器重新进行标定，直到符合要求。

2.2.4.2每月至少一次对在线监测仪器进行标准样品核查，结果需满足《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP，TN）》运行维护技术规范（HJ915.3-2024）中质量控制技术要求。

2.2.4.3每次仪器校准、标样核查和实际水样比对测试后，要形成相应记录备查。

2.2.4.4甲方有权根据实际运营情况要求乙方增加标样核查和实际水样比对测试的次数，乙方需无条件执行，费用包含在投标总价中。

2.2.4.5乙方委托具有资质的第三方检测单位每月选取不少于7个站点开展实际水样比对，每季度覆盖所有站点一次。实际水样比对按照《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP，TN）》运行维护技术规范（HJ915.3-2024）中质量控制技术要求执行，测试结果不满足要求时应对仪器进行校准和标准溶液验证后再次进行实际水样比对。

2.2.5试剂耗材

2.2.5.1运维所需试剂、备件包、消耗品、易损耗零配件等，由乙方提供，包含在投标总价中。

2.2.5.2运维所需试剂、备件包、消耗品和易损耗零配件等应由设备原生产厂家或厂家授权的公司提供。

2.2.5.3试剂、备件使用情况建立专门台账供甲方随时检查。

2.2.5.4试剂和备件的使用量以实际为准，运维过程所需试剂及备件费用由乙方负责。

2.2.6维修更换

2.2.6.1在线监测仪器在运行中出现的故障，由乙方委托原生产厂家或厂家授权的部门维修，故障发生后，乙方向甲方报告后自行维修，维修完毕后填报《设备维修记录表》（见附表8）备案。维修期间使用备机需经甲方同意可短期使用备机，乙方不能擅自替换原监测仪器或使用备机，否则甲方有权扣除相应服务费用。仪器设备维修费（包括人工、零配件及运输等费用）由乙方承担，包含在投标总价中。

2.2.6.2监测站点配套设施的保养更换，包括但不限于机柜、护栏、电路、给排水、地砖、消防设施的损坏、生锈、发霉等，费用包含在投标总价中。

2.2.6.3根据在线监测站的运行特点，每年必须对全系统进行至少一次的检修。年度检修内容包括：更换取水管路；对系统的自动控制部分测试检修与维护；对自动监测仪器进行检修、校准及标定，完成仪器精密度、准确度、零点漂移、量程漂移、线性度等重要指标的测试；外围设备源水取水、水箱的液位控制及水样预处理系统进行检修与保养；数据采集系统异常状态（缺少或丢失记录）修复检查、时间校准、校正控制器检查；各部分维护检修后单机测试与系统联机调试；数据信息传输测试和远程监控测试等。

2.2.6.4仪器停机检修后再运行时，需要对仪器重新校准。

2.2.7档案管理

2.2.7.1乙方需根据“2.2.2日常巡查”及“2.2.3站点系统网络维护”项的要求认真填写现场巡检档案，运行记录应清晰、完整，应在现场如实、及时填写。可从记录中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对站点运行状态做出正确评价。与仪器相关的记录可放置在现场并妥善保存。

2.2.7.2乙方需根据“2.2.4质量控制”项的要求认真做好各项质控措施，并填写建立质控档案。

2.2.7.3乙方需建立满足在线监测运行维护需要的备品备件仓库，建立详细的出入库台账，定期检查库存状况（库存动态管理）。

2.2.7.4乙方需建立站点运行综合档案，包括站名、定位、环境条件、仪器、网络、常用配件和消耗品、故障维修记录、质控记录等，在项目验收时作为最终资料归档。

2.2.7.5每月第5个工作日前提交上一个月的运营月报。

月报包括但不限于以下内容:

①每月所产生的监测数据汇总

②统计日均值、超标天数

③统计超标数据，分析超标情况

④数据分析图表（包括监测数据同比、环比分析，及天气、工程施工等因素对监测数据的影响分析等）

⑤日常巡查、站点网络维护、质量控制、试剂耗材、维修更换、安全生产管理等运维工作情况

2.2.8质控监督

在合同执行期内，乙方需接受甲方及由甲方委托的质控方对运行质量的监督，并认真落实甲方或质控方提出的整改意见。甲方有权根据所发现的问题对乙方的运营考核进行扣分。

3.人员要求

3.1 乙方需熟悉水环境相关法规政策及水体在线监测技术规范，安排1名项目负责人统筹项目的实施和不少于2名技术人员专职对采购项目中的在线监测系统进行维护。

项目负责人要求：

①应为环境监测类或自动化类等相关专业的本科及以上学历；

②具有环境监测类或自动化类专业高级或以上技术职称；

③具备生态环境部门颁发的地表水运维管理培训类合格证。

技术人员要求：

①具有自动化类或环境类专业中级或以上职称；

②具有维护连续自动监测设施的经验；

③具备生态环境部门颁发的地表水运维管理培训类合格证。

3.2 乙方须派驻1名技术人员到甲方指定地点提供技术服务，自行配备电脑、打印机等办公设备及用品。甲方有权要求乙方调整派驻的技术人员及配备的办公设备。技术人员及办公设备发生的费用包含在投标（合同）总价中。

4.车辆要求

乙方为本项目投入的车辆发生的一切费用，如燃油费、路桥费等均包含在投标（合同）总价中。

①乙方需配备专门的专用运维服务车不少于1辆，满足巡检工作要求。

②车辆的保养维修应安排在非巡检工作时间，不得影响巡检工作。

③车辆的使用须遵守我国有关法律法规，如发生事故均由乙方负责。

④乙方须配备专门的车辆，提供满足派驻技术人员开展技术服务、甲方监督工作、临时监测工作等所需的交通服务。

## 六、商务条款

## （一）考核办法

由甲方组织人员按有关规定及合同内容等进行考核，甲方有权因运营实际情况对考核表内容作出修改。

1.设备置换及修复实施考核：乙方未能如期完成2.1.1所要求的设备置换和设备修复工作的，每延迟一天按500元/站点的标准扣减服务费；因客观因素未能如期完成且经采购人同意的除外。

2.甲方组织人员参照《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODmn、NH3-N、TP，TN）运行维护技术规范》（HJ915.3-2024）等标准及合同内容，按照《在线监测系统运营费支付考核表》（附表3）对乙方工作进行考核。

3.乙方正式运营满一年后，甲方在15天内组织项目终验。

4.有如下情况之一，甲方有权单方解除运营合同，乙方必须无条件服从：

（1）在合同运营期内，如发现乙方有伪造数据、弄虚作假等行为，经证实后甲方有权单方解除运营合同。同时甲方有权向政府采购监管部门申请将其列入不良行为记录名单。

（2）一个周期的考核分数低于50分的，或连续两个周期考核低于70分的，甲方有权单方解除运营合同，并且最后一个周期的费用不予支付，用于修复在线监测系统。若费用不够，乙方必须增加维修费用直至系统修复为止。同时甲方有权向政府采购监管部门申请将其列入不良行为记录名单。

（3）乙方必须按合同约定，两小时内响应突发应急任务，并听从甲方指挥，若超过三次应急任务不合格，则甲方有权单方解除合同。

（4）乙方应承诺对合同所涉及站点的地理信息、监测数据、设备信息等所有相关信息的保密义务，如乙方未经甲方同意擅自将上述信息泄露给第三方，甲方有权将乙方评定当次考核不合格并解除合同。

（5）因乙方责任发生安全生产事故，视情节严重性，甲方有权将乙方评定当次考核不合格并解除合同。

（6）在合同运营期内，发现乙方存在以下情况的，当月考核不得分，服务费不予支付，乙方必须无条件服从：

①乙方有伪造数据、弄虚作假等行为。

②乙方违反本合同保密要求。

③乙方违反本合同廉政要求。

④乙方违反本合同知识产权要求。

⑤乙方违反本合同安全生产要求。

甲方有权根据实际情况对考核表内容作出调整。

注：由于不可抗力因素造成的停运，不纳入考核。

（二）支付条款

本项目发生的税费包含在投标总价中。本项目采用分期付款方式，具体如下：

1.预付款

合同签订后5个工作日内甲方申请支付合同总价30%的预付款。

2.进度款

按合同总价依比例分三期支付，实际支付额以考核结果为准。

| 时间节点 | 支付内容 |
| --- | --- |
| 2026年6月 | 按合同总价30%-设备置换及修复延期实施扣除费用-运维期开始至2026年5月考核扣除费用 |
| 2026年10月 | 按合同总价30%-2026年6-9月考核扣除费用 |
| 通过项目终验15天内 | 按合同总价10%-2026年10月至合同结束考核扣除费用 |

3.甲方每月对乙方运维情况进行考核，月度考核得分≥95分，全额支付当月服务费；90≤考核得分<95分，扣减当月应付服务费2%；80≤考核得分<90分，扣减当月应付服务费5%；70≤考核得分<80分，扣减当月应付服务费20%；考核得分<70分，全额扣减当月服务费。如本期支付金额不够扣减，差额留待下期支付继续扣减，直至扣完为止。

4.甲方有权根据年度资金批复情况，调整工作内容及相应的费用。

5.根据年度资金下达、结转等实际情况，甲方有权提前或推迟支付费用的时间。

6.因本项目的资金来源为财政资金，具体支付额度及时间以财政部门最终审定并下达的经费预算和时间为准。财政资金下达后，甲方在前款规定的付款时限内提出支付申请手续，即视为甲方已经按期支付。

7.甲方支付前有权扣除相应的违约金和赔偿金等费用。

8.每次请款乙方应向甲方提交支付请款函。请款函应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

9.甲方对乙方提交的请款函有异议的，有权向乙方发出异议通知并退回请款函，乙方不得以此为由拒绝履行义务。

10.乙方应在甲方付款前提交应付金额等额的符合甲方财务要求的发票，如乙方延迟提交发票或提交的发票不符合甲方财务要求的，甲方有权延期支付，乙方不得以此为由拒绝履行义务。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票审核无误后 5个工作日内完成资金支付。

11.因甲方使用的是财政资金，如因政策调整或财政资金管理等不可控因素，本项目需要缩减工作量或无法继续实施时，甲方书面通知乙方减少工作量并双方签订补充合同调整相应费用，或停止该项目并终止项目合同。当甲方实际已支付费用超过相应工作内容费用时，乙方退还超出部分费用。乙方须主动配合甲方，并在投标时已充分考虑到由此带来的各项风险并无条件承诺自行承担此风险，不追究甲方责任、不以任何理由向甲方索要任何形式的经济补偿。

12.该项目合同总价为乙方完成本项目的包干价，乙方不得以任何理由向甲方要求追加经费。

13.乙方开户银行名称、地址和账号为：

单位全称：

开户银行：

开户银行地址：

账号：

（三）验收要求

1、甲方组织人员参照《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODmn、NH3-N、TP，TN）运行维护技术规范》（HJ915.3-2024）等标准及合同内容，按照《在线监测系统运营费支付考核表》（附表3）对乙方工作进行验收。

2、在合同运营期内，发现乙方存在以下情况的，验收不合格，服务费不予支付，乙方必须无条件服从并整改至符合要求为止：

①乙方有伪造数据、弄虚作假等行为。

②乙方违反本合同保密要求。

③乙方违反本合同廉政要求。

④乙方违反本合同知识产权要求。

⑤乙方违反本合同安全生产要求。

3、甲方有权根据实际情况对考核表内容作出调整。

4、由于不可抗力因素造成的停运，不纳入考核验收。

七、双方的权利与义务

## （一）甲方的权利与义务

1.甲方有权对乙方履行本合同进行督导，对乙方不履行合同、不完全履行合同的行为，有权要求乙方立即进行改正或者采取其他补救措施。

2．行使合同条款中载明的合同权利；

3．按照合同约定支付合同费用。

## （二）乙方的权利与义务

1.乙方应当按照甲方的要求、项目进度及质量需求完成项目任务。乙方应当按照甲方的要求，对项目任务的遗漏或者错误进行修改或补正。

2．有权请求甲方按照合同约定支付合同款项；

3．可以请求甲方按照合同约定提供相关必要的协助义务；

4．必须按照合同约定的标准，履行合同约定的合同义务；

5．工作所需设备、车辆、仪器均由乙方配备。

6．乙方未经甲方书面同意，不得擅自转包或分包本合同项目内容。

八、违约责任

## 任何一方违反本协议，造成守约方经济损失的，违约方还应赔偿守约方损失，包括但不限于直接经济损失、律师费、诉讼费、保全费、交通费等。

## （一）甲方违约责任

1.如因甲方原因导致乙方工作延期的，乙方提交相关材料及工作报告的日期相应延期。

2.甲方逾期支付合同约定款项的，双方应通过友好协商的方式给予解决，或者请监管部门组织调解。

3.在财政资金已下达甲方账户的前提下，甲方未按期提交支付申请的，每逾期一天，甲方向乙方支付本期应付合同款千分之一的违约金，但总额不超过合同总价的5‰。

## （二）乙方违约责任

1.有如下情况之一的，甲方有权单方解除运营合同，并要求乙方支付本合同总价30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任，乙方必须无条件服从。

①乙方有伪造数据、弄虚作假等行为。

②出现1个月的考核分数低于50分的，或连续2个月考核低于70分的。

③乙方3次或以上应急任务未按要求配合。

④乙方违反本合同保密要求。

⑤乙方违反本合同廉政要求。

⑥乙方违反本合同知识产权要求。

⑦乙方违反本合同安全生产要求。

⑧乙方发生认证证书（本项目相关）被暂停、取消，或被相关部门责令停产整改等情况。

2.乙方未经甲方同意，擅自将本合同约定的工作内容全部或部分转包给第三方的，甲方可以单方面解除合同，无论甲方是否行使合同单方解除权，乙方均应返还甲方已支付的所有服务费，并向甲方支付合同价格的30%作为违约赔偿金，违约赔偿金不足以弥补甲方损失的，乙方应当赔偿甲方损失。

3.乙方未按照服务标准操作，或者乙方提交的成果未通过甲方验收的，甲方有权要求乙方限期整改；乙方拒绝整改或者经整改后仍未通过甲方验收的，甲方有权单方解除合同。合同解除后，乙方除退还甲方支付的全部费用外，还应支付技术服务费总额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当赔偿因此给甲方造成的损失。

九、保密要求

甲方为履行本合同而提供给乙方的任何商业信息或技术信息，以及乙方在履约过程中所知悉的甲方的商业秘密、缔约条件、谈判内容等，除非提供方书面明确说明为公知信息外，均构成“保密信息”。

乙方应承担并承诺本项目所有资料的保密责任。乙方未经甲方同意，不得泄露给第三方，不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。乙方必须承诺履行关于本项目的地理信息、服务内容、实现方法、数据和资料、传输方法、软件系统、监控平台等相关信息的保密义务。

甲方向乙方提供的任何资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方应及时归还甲方，电子文档应该予以删除。

甲方和乙方双方均应保护对方的工作秘密，未经对方同意，任何一方均不得将对方的资料及文件擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。保密条款具有独立性，本合同不生效、无效、被撤销、终止或解除的，不影响本条款的效力。

乙方泄露或者不正当使用保密信息而给甲方造成损失的，应当赔偿甲方的所有损失。

乙方应采取有效网络安全措施，防止因网络安全事故导致数据信息发生损坏或泄露。

乙方中标后按甲方要求，双方签订保密协议。

## 十、安全生产

乙方必须做好在线基站的安全管理，维护好基站现场的防盗、防火、防汛设施，定期检查站点或站房的各种安全设施，保证各种设施完好和功能正常，保障站点内系统及人身安全，预防各种意外情况的发生。如因管理不善造成被盗、火灾、水淹等事故，所造成的损失由乙方负责，费用包含在投标总价中。

乙方应建立安全生产制度，保障外业人员的工作安全，切实消除安全隐患。当发生安全事故时，所有责任由乙方承担。项目期内，乙方因各种原因，在工作过程中造成第三方的人身和财产损失，由乙方独自承担相应的法律和经济责任，与甲方无关；造成甲方经济损失的，由乙方承担，甲方保留追究其法律责任的权利。

## 十一、廉政要求

为进一步完善监督制约机制，确保工作质量和预防职务犯罪行为以及各种不正当行为的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，乙方中标后按甲方要求，双方签订廉政保证书，作为双方共同遵守的行为准则。

十二、知识产权

本项目相关成果的所有权及知识产权归甲方所有。在本合同履行过程中，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有；未经甲方书面同意乙方不得将本技术成果泄露或转让给任何第三方。乙方保证不侵犯第三方知识产权，否则承担全部责任。

十三、不可抗力

甲方或乙方如因不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生之日起3个工作日内（应急事项1日内）以书面形式向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。在发生不可抗力情形下，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以经双方确定，解除或终止本合同。

十四、合同解除、变更与终止

## （一）合同解除

1.双方协商一致。

2.因不可抗力致使合同无法履行。

3.因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

4.任何一方提出解除合同的，应书面通知对方。非约定或法定解除情形解除本合同，应承担非法解除合同的违约责任。

5.因非乙方过错导致的合同解除，甲方应按照合同约定向乙方支付已完成部分的服务费用。

6.因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则，各自承担各自的损失。

7.本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

## （二）合同变更

1.任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更，变更必须采取书面形式。

2.除不可抗力外，因非乙方原因导致乙方履行合同期限延长、内容增加时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方，延长期限和增加内容以甲方的答复为准。

3.合同履行过程中，遇有与项目相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起的服务范围及内容、服务期限变化的，双方应通过协商并以书面形式确定。

4.因项目规模、服务范围及工作内容的变化等导致乙方的工作量减少时，合同价款应作相应调整，双方应通过协商并以书面形式确定。

## （三）合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

1.乙方完成本合同约定的全部工作；

2.甲方与乙方结清并支付服务费用；

3.乙方将甲方提供的资料、文件交还。

十五、解决争议方式

## （一）协商与调解

合同履行过程中发生争议的，双方应通过友好协商的方式给予解决；双方也可以请行业协会，或者监管部门组织调解。

## （二）诉讼或商事仲裁

合同履行过程中发生争议的，协商与调解不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

十六、质量标准

合同履行过程中，遇有与项目相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。

十七、合同文件组成与解释顺序

1.组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，包括：

（1）本合同；

（2）中标（成交）通知书；

（3）投标（响应）函及投标（响应）报价书（表）；

（4）采购文件。

2.解释的优先顺序如下：

本合同，中标（成交）通知书，投标（响应）函及投标（响应）报价书（表），采购文件。

3.在合同订立和履行过程中，合同构成文件发生修改或补充，属于该文件修改或补充的内容，并以最新签署的为准，修改或补充不涉及的内容，按照原文件执行。

十八、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

十九、其他

本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议)即成为本合同的有效组成部分。

如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执三份。

本合同未尽事宜，由双方协商并签订补充协议处理。

（以下无正文，为本合同签订页）

| 甲方（盖章）：广州市城市排水监测站 法定代表人 (或授权代表)： 日期： | 乙方（盖章）： 法定代表人 （或授权代表）： 日期： |
| --- | --- |

附表1  重点河涌在线站点信息表

| 序号 | 站点 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景泰涌下游 | 氨氮、溶解氧 |  |
| 2 | 沙河涌防潮闸 （珠江出口） | 氨氮、溶解氧 |  |
| 3 | 猎德涌 | 氨氮、溶解氧 | 仪器置换、点位迁移 |
| 4 | 棠下涌 | 氨氮、溶解氧 | 仪器置换 |
| 5 | 秀水涌 | 氨氮、溶解氧 | 仪器置换 |
| 6 | 地铁A涌 | 氨氮、溶解氧 | 仪器置换 |
| 7 | 五眼桥涌 | 氨氮、溶解氧 | 仪器置换 |
| 8 | 新市涌 | 氨氮、溶解氧 |  |
| 9 | 胡屋河 | 氨氮、溶解氧 | 仪器置换 |
| 10 | 板桥涌 | 氨氮、溶解氧 | 仪器置换 |
| 11 | 丹山分洪河 | 氨氮、溶解氧 | 仪器置换 |
| 12 | 景泰涌 | 氨氮 |  |
| 13 | 沙河涌 （广州大道中） | 氨氮 |  |
| 14 | 东濠涌 | 氨氮 |  |
| 15 | 地铁B涌 | 氨氮 | 仪器置换 |
| 16 | 大陵河 | 氨氮 |  |
| 17 | 雅瑶涌 | 氨氮 |  |
| 18 | 兴华涌 | 氨氮 |  |
| 19 | 石岗西涌 | 氨氮 |  |

附表2 重点河涌在线站点仪器设备基本情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备型号 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮 | 9 | 力合LFS-2002（NH） | 水杨酸分光光度法 |
|  |  | 10 | 哈希AMTAX inter2C |  |
| 2 | 溶解氧 | 5 | 力合LFWCS-2008 | 电极法 |
|  |  | 6 | 哈希SC200 LDO II |  |

附表3 在线监测系统运营费支付考核表

| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 分值 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行指标（38分） | 数据传输率≥90%（每个监测指标数据传输率×100%） | 16分 | 数据传输率不达标1台设备扣2分，2台设备扣6分，3台设备扣10分，3台以上设备不达标，该项不得分。 |  |
|  |  | 每台设备数据有效率≥90%（每台仪器的数据有效率=×100%） | 16分 | 数据有效率不达标1台设备扣2分，2台设备扣6分，3台设备扣10分，3台以上设备不达标，该项不得分。 |  |
|  |  | 零事故：安全生产事故率为零，负责做好防火防盗的安全工作。 | 6分 | 每出现1次安全事故，扣6分 |  |
| 2 | 日常运营（26分） | 每周必须对各基站进行至少1次的现场维护 | 6分 | 以我站外勤监控系统统计结果为准，每发现1次未按要求维护现象扣2分，扣完为止。 |  |
|  |  | 每天至少两次对平台数据进行查询和记录 | 4分 | 每天早晚于指定的工作群组发布数据检查记录为准，每发现1次未按要求进行平台数据查询和记录的现象扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | 仪器设备定期维护，保证内部管路通畅，防止堵塞和泄漏；对检测电极进行清洗、维护、保养。 | 3分 | 以采购人或质控方检查/抽查为准，每出现1次扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | 各个站点水费/电费无拖欠现象，具体以水/电费协议相关规定日期为准 | 2分 | 每个站点出现拖欠1次现象扣1分，扣完为止。（水费/电费独立扣分） |  |
|  |  | 在线监测仪器、系统（包括基站通讯）不得出现连续24小时或以上的故障异常现象 | 6分 | 每出现1次扣2分（每24小时计一次），扣完为止。 |  |
|  |  | 对故障仪器进行修复 | 5分 | 没及时修复或替换仪器，影响监测结果的，每一台仪器扣5分 |  |
| 3 | 质量保证（16分） | 每月对氨氮、溶解氧进行标样核查和每月进行实际水样比对实验。 | 8分 | 未进行相关工作的，以采购人或质控方检查/抽查为准，每出现1次扣2分，扣完为止 |  |
|  |  | 配合完成采购人或质控方的质控监督 | 8分 | 未满足质控要求的，每个站点扣2分，扣完为止。 |  |
| 4 | 项目管理（10分） | 对突发应急工作两小时内的响应情况 | 4分 | 不能及时响应或不满足采购人的要求，每次扣2分，扣完为止。 |  |
|  |  | 人员管理 | 2分 | 不满足包组1“3.人员要求”项中任何一点，扣2分，扣完为止 |  |
|  |  | 车辆管理（含应急响应） | 4分 | 不满足合同“4.车辆要求”及“6.6应急任务要求”与车辆相关的要求，每出现1项扣4分。 |  |
| 5 | 档案制度（10分） | 站点现场有仪器操作使用说明及维护规程，并张贴于基站合理位置 | 1分 | 以采购人或质控方检查/抽查为准，不满足该项其中一点，扣1分 |  |
|  |  | 日常维护记录：运行维护、质控、检修、停运、保养等记录清晰、完整、真实、可靠，不得虚报、篡改任何资料数据。 | 3分 | 以采购人或质控方检查/抽查为准，发现1次未按要求记录扣3分。 |  |
|  |  | 于每月开始的第5个工作日内按时按要求向提交运营月报。 | 1分 | 无故未能及时提交的，每迟一天上交，扣1分 |  |
|  |  | 月报内容符合要求 | 5分 | 月报内容未符合要求，扣5分。 |  |

附表4设备维修记录表

| 站点名称 |  |
| --- | --- |
| 设备名称 |  |
| 故障时间 |  |
| 故障情况 |  |
| 故障原因 |  |
| 解决措施 |  |
| 修复时间 |  |
| 维修费用 |  |
| 现场运维人员意见： 日期： |  |
| 运维单位意见： 日期： |  |
| 在线部意见： 日期： |  |

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440101-2026-03378

#### 采购项目编号：440101-2026-03378

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件

六、实质性响应一览表

七、法定代表人证明书

八、法定代表人授权书

九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十三、附件

二十四、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广东志正招标有限公司

你方组织的“广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营”项目的招标[采购项目编号为：440101-2026-03378]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

温馨提示：评审委员会应对《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正后的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

附件1

#### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

#### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件3

#### 关于本国产品比例的声明函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件4

#### 本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

### 格式六：

#### 实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

### 格式七：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广东志正招标有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营”项目采购[采购项目编号为440101-2026-03378]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式九：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：广州市城市排水监测站

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

温馨提示：

根据《广州市财政局 广州市工业和信息化局转发广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省地方 金融监督管理局关于印发《广东省政府采购促进中小企业发展实施 细则（试行）》的通知》、《广州市财政局关于进一步规范政府采购供应商资格审查及中小企业声明函管理的通知》的精神，投标人需根据以下要求对其出具的《中小企业声明函》的信息进行完善和规范。

（一）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（二）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（三）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（四）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（五）对于专门面向中小企业预留份额的采购项目或者采购包，《中小企业声明函》由采购人、采购代理机构在资格审查阶段审查；对于不专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，以及接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，《中小企业声明函》由评审委员会在评审过程中审查。

（六）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（七）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

为落实对政府采购违法失信行为惩戒，供应商存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，即使尚未在“中国政府采购网”开设的“政府采购严重违法失信行为处罚记录”和“信用中国”网站显示，也应禁止参加政府采购活动，采购人及采购代理机构应当审慎甄别供应商参与政府采购活动资格。

（八）采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）在依法进行资格审查时，应当甄别供应商是否存在“禁止参加政府采购”行政处罚决定记录，依法依规审查供应商投标资格。在资格审查、符合性审查等评审过程中，应严格依照规定审查《中小企业声明函》等文件，确保符合相关政策规定。采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）审查不到位的，监管部门将依法责令改正；拒不改正的，本机关将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

（九）供应商提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等材料作为投标文件组成部分的，供应商应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

中小企业声明函（所响应产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与采购人签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广东志正招标有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营招标中获中标（采购项目编号：440101-2026-03378），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东志正招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十三：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十四：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日