中山大学五校园消防器材采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：中大招（货）[2023]069号

原公告的采购项目名称：中山大学五校园消防器材采购项目

首次公告日期：2023年05月31日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

（一）原采购文件 第一部分 投标邀请函

十、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：（1）提交投标文件截止时间和开标时间： 2023年06月21日 09:30:00 （北京时间）。（2）投标文件解密时间：2023年06月21日 09:30:00 至 2023年06月21日 10:00:00（如因系统原因无法正常解密，采购人可延长解密时间）。

更正为：“十、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：（1）提交投标文件截止时间和开标时间：2023年07月05日09:30:00（北京时间）。（2）投标文件解密时间：2023年07月05日 09:30:00 至2023年07月05日10:00:00（如因系统原因无法正常解密，采购人可延长解密时间）。”

十三、联系事项 投标截止时间：2023年06月21日 09:30:00

更正为：“十三、联系事项、投标截止时间：2023年07月05日09:30:00”。

（二）原招标文件 第二部分 用户需求书 技术指标及要求

原招标文件 第二部分 用户需求书 一、采购项目内容技术规格、参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 数量单位 | 技术指标及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 手提式干粉灭火器2 | 1000 | 套 | ▲1.筒（瓶）体壁厚测量≥1.3 mm，钢体；喷头为铜体；磷酸二氢铵含量75%、硫酸铵含量15%；灭火剂充装量5±0.10kg；有效喷射时间＞24S；有效喷射距离≧4.1m。 2.灭火级别及种类代码符号：3A、89B C E。 3.使用温度范围：-20℃～+55℃。 4.驱动气体名称和数量或压力：氮气，≥1.2MPa。 5.水压实验压力：≥2.1 MPa。 ▲6.符合国标：GB8109-2005，提供CMA认证的检测机构出具的检测报告。 ★7.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合格评定中心出具的在有效期内的中国国家强制性产品认证证书。 8.出厂日期：至交货时间不超过3个月。 9.喷字：喷中山大学保卫处字样。 10.配送配置于楼宇灭火箱内，并将旧手提式干粉灭火器撤下放于采购人指定地点。（南校园、东校区、珠海校区） |
| 10 | 消防水带 | 46 | 条 | 1.型号规格：10型、口径65mm、长度20m（含65mm接扣）。 2.材质要求：衬里材质采用橡胶，水带两头均配有内扣式接口，带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护防损坏，护套外层有喉箍绑扎。 ▲3.爆破压力：≥3.4MPa。 延伸率：≤2.5%，膨胀率：≤3.5%。附着强度、织物层与衬里（N/25mm）：≥28。 扯断伸长率：≥475%。 扯断强度：≥13 MPa。 ▲4.符合国标：GB 6246-2011，提供CMA认证的检测机构出具的检测报告。 ★5.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合格评定中心出具的在有效期内的中国国家强制性产品认证证书。 6.出厂日期：至交货日期不超过3个月。 7.配送：配置于楼宇灭火箱内，并将旧消防水带撤下放于采购人指定地点。（东校园、深圳校区） |
| 16 | 消防员灭火防护服 | 15 | 套 | ▲1.符合国标：应符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》款式标识统型要求，提供CMA认证的检测机构出具的检测报告。 ★2.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合格评定中心出具的在有效期内的消防产品认证证书。 ▲3.整体热防护性能TPP：≥34.4al/c㎡。 ▲4.阻燃性能：外层：续燃时间:径向、纬向：≤1s，损毁长度：经向≤35mm、纬向≤37mm；防水透气层（隔热层）：续燃时间：经、纬向：≤1s；损毁长度：损毁长度：经向：≤11mm、纬向：≤13mm、舒适层：续燃时间：经、纬向：≤1s；损毁长度经向：≤30mm、纬向：≤17mm。 ▲5.反光标志带：续燃时间：经、纬向：≤1s；损毁长度：经向：≤20mm、纬向：≤16mm；不应有熔融、滴落现象。 6.外层加强材料：经、纬向：续燃时间：≤1s；损毁长度：经向：≤35mm、纬向：≤38mm不应有熔融、滴落现象。 7.表面抗湿性能：外层≥3级。 ▲8.断裂强力：外层经向≥1352N，纬向≥1032N舒适层经向≥375N，纬向≥350N；；撕破强力：经向≥218N，纬向≥162N；；接缝断裂强力：经向≥937N，纬向≥747N；。 ▲9.单位面积质量：外层：195±9.75g/㎡；防水透气层：108±5.4 g/㎡；舒适层：120±6 g/㎡。 ▲10.防水透气层：耐静水压：≥50KPa；拒油性能≥4级；透湿率:≥5900g/m2•24h。 11.款式独立上衣+独立裤子（即非连体式），大码。 12.出厂日期：至交货日期不超过3个月。 13.配送：配置于采购人指定位置。（东校园） |
| 25 | 消防员灭火防护手套 | 27 | 对 | ▲1.符合XF7-2004《消防手套》标准；由阻燃外层、防水层、隔热层和衬里组合而成，用于手部防护、具备阻燃、隔热、防水性能。提供CMA认证的检测机构出具的检测报告。 ★2.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合格评定中心出具的在有效期内的消防产品认证证书。 3.阻燃性能：手套外层：经向续燃时间0.0s、损毁长度≤46mm，纬向续燃时间0.0s、损毁长度≤45mm；手套隔热层：经向续燃时间0.0s、损毁长度≤58mm，纬向续燃时间0.0s、损毁长度≤55mm。 4.整体热防护性能：TPP≥29.5cal/cm2。 5.耐磨性能＞2000，割破力＞15.0N，掌心刺穿力≥69N，掌心撕破强力≥140N。灵巧性能：30s内3次拾取钢棒直径0.5mm；握紧性能：拉重力比100%；穿戴时间≤1.1s。 6.穿戴时间≤1.1s。 7.至交货日期不超过 3 个月。 8.配送：配置于采购人指定位置。（东校园、北校园） |

更正为：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 数量单位 | 技术指标及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 手提式干粉灭火器2 | 1000 | 套 | ▲1.筒（瓶）体壁厚测量≥1.3 mm，钢体；喷头为铜体；磷酸二氢铵含量75%、硫酸铵含量15%；灭火剂充装量5±0.10kg；有效喷射时间＞24S；有效喷射距离≧4.1m。 2.灭火级别及种类代码符号：3A、89B C E。 3.使用温度范围：-20℃～+55℃。 4.驱动气体名称和数量或压力：氮气，≥1.2MPa。 5.水压实验压力：≥2.1 MPa。 ▲6.符合国标：GB4351.1-2005，提供CMA认证的检测机构出具的检测报告。 ★7.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合格评定中心出具的在有效期内的中国国家强制性产品认证证书。 8.出厂日期：至交货时间不超过3个月。 9.喷字：喷中山大学保卫处字样。 10.配送配置于楼宇灭火箱内，并将旧手提式干粉灭火器撤下放于采购人指定地点。（南校园、东校区、珠海校区） |
| 10 | 消防水带 | 46 | 条 | 1.型号规格：10型、口径65mm、长度20m（含65mm接扣）。 2.材质要求：衬里材质采用橡胶，水带两头均配有内扣式接口，带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护防损坏，护套外层有喉箍绑扎。 ▲3.爆破压力：≥3.4MPa。 延伸率：≤2.5%，膨胀率：≤3.5%。附着强度、织物层与衬里（N/25mm）：≥28。 扯断伸长率：≥475%。 扯断强度：≥13 MPa。 ▲4.符合国标：GB 6246-2011，提供CMA认证的检测机构出具的检测报告。 ★5.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合格评定中心出具的在有效期内的消防产品认证证书。 6.出厂日期：至交货日期不超过3个月。 7.配送：配置于楼宇灭火箱内，并将旧消防水带撤下放于采购人指定地点。（东校园、深圳校区） |
| 16 | 消防员灭火防护服 | 15 | 套 | ▲1.符合国标：应符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》款式标识统型要求，提供CMA认证的检测机构出具的检测报告。 ★2.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合格评定中心出具的在有效期内的消防产品认证证书。 ▲3.整体热防护性能TPP：≥34al/c㎡。 ▲4.阻燃性能：外层：续燃时间:径向、纬向：≤1s，损毁长度：经向≤35mm、纬向≤37mm；隔热层：续燃时间：经、纬向：≤1s；损毁长度：损毁长度：经向：≤42mm、纬向：≤38mm、舒适层：续燃时间：经、纬向：≤1s；损毁长度经向：≤35mm、纬向：≤36mm ▲5.反光标志带：续燃时间：经、纬向：≤1s；损毁长度：经向：≤29mm、纬向：≤22mm；不应有熔融、滴落现象。 6.外层加强材料：经、纬向：续燃时间：≤1s；损毁长度：经向：≤35mm、纬向：≤38mm不应有熔融、滴落现象。 7.表面抗湿性能：外层≥3级。 ▲8.断裂强力：外层经向≥1350N，纬向≥1000N舒适层经向≥375N，纬向≥350N；撕破强力：经向≥218N，纬向≥162N；；接缝断裂强力：经向≥935N，纬向≥745N；。 ▲9.单位面积质量：外层：200g/㎡±5；防水透气层：112 g/㎡±5；舒适层：117g/㎡±5。 ▲10.防水透气层：耐静水压：≥50KPa；拒油性能≥4级；透湿率:≥5640g/m2•24h。 11.款式独立上衣+独立裤子（即非连体式），大码。 12.出厂日期：至交货日期不超过3个月。 13.配送：配置于采购人指定位置。（东校园） |
| 25 | 消防员灭火防护手套 | 27 | 对 | ▲1.符合XF7-2004标准；由阻燃外层、防水层、隔热层和衬里组合而成，用于手部防护、具备阻燃、隔热、防水性能。提供CMA认证的检测机构出具的检测报告。 ★2.产品认证：提供应急管理部（或公安部门）消防产品合格评定中心出具的在有效期内的消防产品认证证书。 3.阻燃性能：手套外层：经向续燃时间0.0s、损毁长度≤60mm，纬向续燃时间0.0s、损毁长度≤60mm；手套隔热层：经向续燃时间0.0s、损毁长度≤58mm，纬向续燃时间0.0s、损毁长度≤60mm。 4.整体热防护性能：TPP≥28cal/cm2. 5.耐磨性能＞2000，割破力＞15.0N，掌心刺穿力≥60N，掌心撕破强力≥120N。灵巧性能：30s内3次拾取钢棒直径≤6.5mm；握紧性能：拉重力比≥98%。 6.穿戴时间≤1.8s 7. 至交货日期不超过 3 个月 8.配送：配置于采购人指定位置。（东校园、北校园） |

（三）原采购文件 第二部分 用户需求书

三、本项目其它需要特别说明的情况“7.为了保证上述核心产品合法的供货来源，非所投货物制造商的投标人需提供制造商授权函或代理资格证或合法供货渠道证明。”

更正为：“7.为了保证上述核心产品合法的供货来源，非所投货物制造商的投标人需承诺在交货时提供相关合法供货渠道证明。”

（四）原采购文件 第二部分 用户需求书

四、样品要求 “4.接收样品时间：请各投标人于2023年6月20日上午9:30-12:00、下午14:30-17:30，2023年6月21日上午8:30—9:30将样品送至广州市新港西路135号中山大学广州校区南校园第三教学楼一楼（北侧）中山大学政府采购与招投标管理中心105室，逾期送达不予接收。”

更正为：“4.接收样品时间：请各投标人于2023年7月4日上午9:30-12:00、下午14:30-17:30，2023年7月5日上午8:30—9:30将样品送至广州市新港西路135号中山大学广州校区南校园第三教学楼一楼（北侧）中山大学政府采购与招投标管理中心105室，逾期送达不予接收。”

更正日期：2023年06月19日

三、其他补充事宜

其他内容不变。采购文件如涉及上述内容的亦作相应修改。原采购文件与更正公告有不一致的地方，以此更正公告及更正后的文件为准。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：中山大学

地址：广州市新港西路135号

联系方式：刘老师020－84115091

2.采购代理机构信息

名 称：广东志正招标有限公司

地　址：广东省广州市天河区龙怡路117号501、503、504、505、506房

联系方式：李小姐、李先生020-85165610、87554018

3.项目联系方式

项目联系人：李小姐、李先生

电　话：　　020-85165610、87554018

广东志正招标有限公司

2022年6月19日